CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziția reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei din sistemul de răcire.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Microbiocizi (pentru sistemul de răcire) |  |  |  |  |
| 1.1 | 24962000-5 | Microbiocid (nr.1) | kg | 150 | CAS nr. 10222-01-2 sau analog | 100.000 |
| 1.2 | 24962000-5 | Microbiocid (nr.2) | kg | 300 | CAS nr. 68391-01-5 sau 85409-22-9 sau analog | 200.000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 300.000 |

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

Vezi în tabel

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor / bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Microbiocizi (pentru sistemul de răcire)

Microbiocid (nr.1)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție incoloră sau de culoare galben-deschis |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 0,9 - 1,25 |
| 3. | pH-ul soluției | 1,0 - 7,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | 2,2-dibrom-3-nitrilpropion-amidă, (DBNPA) , C3H2Br2N2O, sau derivați ai acestuia, ce vor conține în structura sa atomi de brom, sau un alt compus analog, % | 15 - 25 15 - 40 |

Microbiocid (nr.2)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Soluție incoloră sau albicioasă |
| 2 | Densitatea la 20 ºC , g/cm³ | 0,9 - 1,25 |
| 3 | pH-ul soluției | 6,0 - 14,0 |
| 4 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5 | Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu (C12-C18), (CnH2n+1C7H7NCl), sau benzil-C12-14-alkil-dimethil,chlorură (C21H38ClN/ C23H42ClN) sau derivați ai acestora, ce vor conține în structura sa atomi de clor, % | 15 - 40 |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea produselor

    - Prezentarea certificatului de calitate (autentic) emis de către producător sau de către laboratorul acreditat de încercări;

    - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate în care va fi indicată denumirea și conținutul procentual al substanțelor chimice active, ce au toxicitate și sunt prezente în  reagentul chimic;

    - Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în certificatul de calitate și fișa tehnică de securitate pentru fiecare microbiocid, iar la livrare fiecare partidă trebuie să fie însoțită de certificatul de calitate (conformitate) emis de către producător, certificat de origine, fișa de securitate, confirmarea prezenței și conținutul procentual al substanței chimice active periculoase. Obligația furnizorului, conform Legii 277/2018, de a prezenta pentru produsele livrate:

      - Fișa tehnică de securitate va fi elaborată de producător în conformitate cu cerințele standardului SM GOST 30333-2008 sau a Regulamentului CE nr. 1907/2006, în cazul produsului european.

      - Prezentarea confirmării prezenței substanțelor chimice periculoase și conținutul procentual (analiza cantitativă) al acestora în reagenții chimici, prin încercările de laborator, și anume prin metoda spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară cantitativă (qRMN) sau cromatografia lichidă de performanță înaltă cu detectare mas-spectroscopică (LC-MS)), cu prezentarea spectrelor respective de RMN sau LC-MS.

    - În cazul produselor / reagenților chimici analogi, celor utilizați de către beneficiar, va fi nevoie de a realiza testarea acestora la utilajul energetic cu o durată de aproximativ 8 săptămâni (4 săptămâni microbiocidul nr. 1 și 4 săptămâni microbiocidul nr. 2).

      - Testarea se va realiza în baza contractului de achiziționare a bunurilor, dar în cazul dacă această testare se va finaliza cu eșec (cu rezultate negative), atunci cheltuielile pentru reagenții chimici testați vor fi din contul furnizorului / ofertantului. În cazul dacă această testare se va finaliza cu succes, atunci cheltuielile pentru reagenții testați vor fi din contul beneficiarului.

      - Testarea se va realiza în baza unui program de testare elaborat de către producătorul de reagenți (microbiocizi) și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”, sub supravegherea și cu suportul specialistului autorizat al companiei producătoare sau a specialistului calificat, delegat de către producător. La etapa de realizare a programului de testare, cât și la etapa inițială de testare va fi necesară comunicarea permanentă cu specialistul în cauză (a companiei producătoare), cât și supravegherea, asigurarea suportului tehnic din partea specialistului companiei producătoare, pe întreaga perioadă de efectuare a testărilor.

      - Programul de testare va include etapele de testare, locul dozării, concentrația de dozare, indicatorii / parametrii chimici ce trebuie controlați, periodicitatea determinării acestor indicatori / parametri, metodele analitice a studiilor de laborator aplicate, responsabilitățile părților, criteriile care demonstrează succesul testărilor, rezultatele propuse de a fi obținute, descrierea procesului tehnologic de testare, caracteristicile tehnice a reagentului, cerințele de securitate, etc. Finalizarea testării reagentului chimic la utilajele energetice ale Beneficiarului se va încheia cu Raportul de testare, elaborat de către producătorul reagentului respectiv și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”.

      - Ofertantul va asigura procesul de testare cu cantitatea necesară de reagenți pe perioada testării, în cazul dacă rezultatele testării vor fi negative (se vor abate de la normele de calitate stabilite în programul de testare), testarea va fi stopată;

      - Cantitatea necesară de reagenți chimici pentru testarea acestora la utilajele energetice va constitui cantitatea echivalentă unui consum de 8 săptămâni și va fi aproximativ de 37 kg de microbiocid nr.1 și  75 kg de microbiocid nr.2;

    - Cantitatea livrată a reagenților va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată.

    - Furnizorul / producătorul va asigura suportul tehnic și va purta responsabilitate pentru calitatea reagenților chimici livrați pe întreaga perioadă de utilizare (exploatare) a reagenților chimici (bunurilor achiziționate).

    - Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

    - Ofertantul este obligat să ofere testele pentru determinarea cantitativă a coloniilor de microorganisme în cantitate de 15 bucăți.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul 1 pct. 1.1 - Microbiocid (nr.1), sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~25 litri. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

Termenul de livrare: la comanda beneficiarului în termen de 20 de zile, până la data de 30 septembrie 2025.

3.3.2. Lotul 1 pct. 1.2 - Microbiocid (nr.2), sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~25 litri.. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

Termenul de livrare: la comanda beneficiarului în termen de 20 de zile, până la data de 30 septembrie 2025.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Lotul 1 pct. 1.1. Microbiocid (nr.1) se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Este un produs microbicid stabilizat lichid pe bază de compuși organici de brom. Se utilizează pentru controlul creșterii bacteriilor, fungilor, algelor pe suprafețele schimbătoarelor de căldură, condensatoarelor și turnurilor de răcire. Descompune și îndepărtează biopelicula, ce ajută la menținerea curată a suprafețelor de transfer de căldură.

Lotul 1 pct. 1.2 Microbiocid (nr.2) se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Biocid neoxidant, eficient pentru îndepărtarea biopeliculei, pe bază de compuși organici de clor. Reacționează cu polimerii anionici la concentrații mari ale acestora din urmă.

Microbiocizii propuși trebuie să fie compatibili cu inhibitorii pe bază de fosfonați de zinc și cu inhibitorii pe bază de benzotriazol sau toliltriazol, care se utilizează la tratarea apei sistemului de răcire.

  - Locul livrării reagenților chimici

3.5.1. Recepționarea reagenților chimici se va face la depozitul de reagenți din str. Meşterul Manole, 3.

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

3.6.1 Microbiocizii vor fi supuși controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă calitatea bunului nu se confirmă, atunci acesta se returnează Furnizorului.

3.6.2 Dacă microbiocidul a trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

    - Reagenții trebuie să fie produși în anul 2025 și cu termenul de garanție de min. 2 ani.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

4.1. Lotul 1 pct. 1.1. Microbiocid (nr.1) și pct. 1.2. Microbiocid (nr.2) calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea documentului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis și semnat de către producătorul reagentului chimic sau de către laboratorul acreditat de încercări.

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate înregistrată în țara de origine (de producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului și conținutului procentual al componentelor acestora. Fișa tehnică de securitate va fi elaborată în conformitate cu cerințele standardului GOST 30333-2008 sau Regulamentului CE nr. 1907/2006.

  - Declarația privind experiența similară a furnizorului.

  - Certificatele producătorului pentru sistemele de management ISO 9001, ISO 14001.

  - Prezentarea, de către operatorii economici nerezidenți, a informației privind denumirea și cantitatea (masa) ambalajelor folosite, rezultate de la propriile produse, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

  - Specificația de preț.

  - Specificația tehnică.