Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția bunurilor și a lucrărilor

Obiectul  (denumirea, adresa), nr. Lotului:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31400000-0 | Achiziționarea și înlocuirea bateriei de acumulatoare nr.1. | set | 1 | Conform devizelor anexate Anexa 2 și alte cerințe tehnice specifice (după caz) | 2 800 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2 800 000, 00 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă înlocuirea bateriei de acumulatoare (BA) de tip 9 OGI 470 LA – 128 elemente.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: CET Sursa nr. 2, str. Vadul lui Vodă, 5.

Termenul de realizare a lucrărilor/serviciilor:

- Livrarea elementelor BA.  Termenul limită: 10.10.2025.

b) Înlocuirea BA. Termenul limită 30.11.2025 .

Volumul lucrărilor este stipulat în pct. 3 al prezentului Caiet de Sarcini. Lucrările vor fi efectuate în perioada  regimului fără generare a CET Sursa nr. 2. Data începerii lucrărilor va fi stabilită de comun acord între reprezentantul Beneficiarului și Operatorul Economic.

Ofertantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei.

2. Informații.

2.1 Caracteristici Generale:

Bateria de acumulatoare staționară BA nr.1 asigură alimentarea cu energie electrică a Panoului de Curent Continuu (PCC) din cadrul CET Sursa nr.2, prin intermediul a două dispozitive de redresare, încărcare și reîncărcare de tip ВАЗП-380/260-40/80 cu denumirile de dispecerat ВАЗП-1 și ВАЗП-2.

Bateria de acumulatoare staționară se exploatează în regim de încărcare permanentă, asigurând alimentarea cu energie electrică a sarcinii de curent continuu în situații de avarie și în regim ciclic (descărcare-încărcare).

Bateria de acumulatoare este prevăzută pentru alimentarea consumatorilor cu sarcini combinate (ciclice și de șoc) la întreprinderile energetice. Capacitatea electrică este 470 Ah. Rezistența internă nu trebuie să fie mai mare de 0,35 mOhm.

Sarcina de  curent continuu alimentată de la bateria de  acumulatoare staționare CET Sursa nr.2 se divizează în trei grupe conform Schemei din Anexa 1.

Bateria de acumulatoare BA nr. 1 este constituită din 128 de elemente, dintre care 104 elemente se află în funcțiune, celelalte 24 se află în rezervă fiind alimentate de la o instalație de reîncărcare separată, în conformitate cu pct. 724 din cadrul Secțiunii 5 ”Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022.

  - Condiții de exploatare:

| Dimensiunile încăperii, metri | 4,8x8,4 |
| --- | --- |
| Tensiune de încărcare a elementului BA, V/element | 2,35-2,84 |
| Temperatura mediului ambiant, °C | -20 ... +50 |
| Umiditatea relativă a aerului, % | 40 ... 75 |

  - Specificații Tehnice ale bateriei de acumulatoare solicitate:

| Denumire | solicitate |
| --- | --- |
| Tip BA | Plumb pe baza de acid |
| Tipul constructiv al bateriei de acumulatoare | De tip închis |
| Capacitate, 20°С, Аh, nu mai puțin | 470 |
| Tensiunea elementului BA, V | 2,23 ± 5% |
| Rezistenţa interioară, mOhm, nu mai mare de | 0,35 |
| Curent de scurtcircuit (A) | 5850 |
| Tensiunea la sfîrșitul descărcării elementului BA nu mai puțin V/element | 1,8 |
| Nivelul funcționalității BA la căderi de tensiune cauzată de curenții de șoc, V/element | ∆U≤0,4 |
| Curentul de descărcare a elementului BA în decurs de 3 minute (tensiunea elementului la sfârșitul descărcării 1,8 V), A | 571 |
| Regim de lucru BA | La încărcare constantă |

Bateria de acumulatoare va corespunde cu standardele IEC 896 – 1, DIN  40437, DIN 40736 -1

IEC-60896-11. Numărul de elemente ale bateriei de acumulatoare va corespunde cu schema din Anexa 1.

  - Caracteristicile de descărcare:

Caracteristicile de descărcare a Bateriei de acumulatoare  vor  corespunde cu pct.719 1), pct.726, Secțiunea 5  din  cadrul   ”Normelor  minime de  exploatare a  centralelor și  rețelelor electrice”,  aprobate  prin Hotărârea  ANRE nr.155  din 01 aprilie 2022.

3. Volumul  lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrărilor |
| --- | --- |
| 3.1 | Demontarea bateriei de acumulatoare existente de tip 9 OGI 470 LA – 128 elemente. |
| 3.2 | Preluarea (transportarea) de pe teritoriul ,,TERMOELECTRICA” S.A. a deșeurilor de baterie/acumulatoare pentru tratare, reciclare și valorificare conform Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatoarelor și deșeurilor de baterii și acumulatoare, aprobat prin Hotărârea de Guvern Nr. 586 din 31.07.2020. Masa totală a elementelor, kg (30,6 kg per element) constituie 3916,8 kg. Masa totală a electrolitului (6,9 kg per element) constituie 883,2 kg. |
| 3.3 | Demontarea rafturilor de suport existente, sistemelor de bare existente în încăperea bateriei de acumulatoare. |
| 3.4 | Confecționarea și montarea rafturilor de suport noi. |
| 3.5 | Montarea bateriei de acumulatoare, pe rafturile de suport noi, formate din elemente noi conform Schemei existente a instalației de curent continuu din Anexa 1, precum și conectarea la sistemul de bare. |
| 3.6 | Ajustarea elementelor bateriei de acumulatoare noi montate la instalațiile de redresare existente ВАЗП-1 și ВАЗП-2 de tip ВАЗП-380/260 - 40/80 УХЛ4 . |
| 3.7 | Efectuarea încărcărilor de egalizare a celulelor bateriei. |
| 3.8 | Egalizarea densității electrolitului. |
| 3.9 | Măsurarea tensiunii pe elemente și verificarea conformității cu datele pașaportului. |
| 3.10 | Efectuarea tuturor verificărilor, măsurărilor în conformitate cu capitolul 35 - ”Baterii de acumulatoare” din cadrul Anexei 1 la ”Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022. NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE. Emiterea Proceselor – Verbale privind verificările, măsurările elementelor bateriei de acumulatoare noi montate conform Anexei 1 la ”Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155. |
| 3.11 | Punerea în funcțiune a bateriei de acumulatoare noi conform Normelor Minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr.155 din 01 aprilie 2022. |

Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependență de rezultatele măsurărilor și încercărilor.

4.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3 | NAIE, Ediția 7 | Norme de amenajare a instalațiilor de electrice |
| 4 | IEC 896-1 | Baterii staționare plumb-acid. Cerințe generale și metode de încercare. |
| 5 | IEC 60896-11 | Baterii staționare plumb-acid reglate prin supapă (VRLA). Cerințe generale și metode de testare |
| 6 | DIN 40736-1 | DIN 40736-1 – Baterii plumb-acid staționare cu plăci tubulare |
| 7 | DIN 40437 | DIN 40437 – Cerințe pentru instalarea bateriilor în spații tehnice |
| 5 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 6 | Hotărârea de Guvern Nr. 586 din 31.07.2020 | Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatoarelor și deșeurilor de baterii și acumulatoare. |

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține în mod obligatoriu următoarele:

  - Denumirea  Antreprenorului.

  - Specificații tehnice ale elementelor bateriei de acumulatoare și echipamentului aferent acestora (Tipul elementelor bateriei de acumulatoare, parametrii tehnici).

  - Confirmare că bateria de acumulatoare propusă permite comutarea sarcinii de curent continuu de valori ridicate, respectiv 80 A, 100 A și 120 A, necesare pentru funcționarea echipamentelor de comutație instalate în cadrul CET Sursa 2.

  - Confirmare că elementele bateriei de acumulatoare dispun de certificare CE.

  - Dovada înregistrării în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor (deșeuri de baterii și acumulatoare), conform Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatoarelor și deșeurilor de baterii și acumulatoare, aprobat prin Hotărârea de Guvern  Nr. 586 din 31.07.2020.

  - Operatorul economic trebuie să fie autorizat pentru colectarea/tratarea deșeurilor de baterii și să prezinte copie a autorizației de mediu sau parteneriat cu un operator licențiat în domeniu.

  - Specificațiile de preț ale ofertei vor include separat:

    - Costurile  de achiziționare a elementelor bateriei de  acumulatoare și echipamentului aferent acestora.

    - Costurile  privind lucrările de demontare a elementelor bateriei de acumulatoare vechi și montarea elementelor bateriei de acumulatoare noi și echipamentului aferent acestora.

    - Devizul de  cheltuieli conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. Nr . 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

  - Dovada  de  experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor similare.

6. Documente obligatorii la  recepționarea  bunurilor și/sau lucrărilor:

  - Condiții de recepție a bunurilor livrate la depozit:

6.1.1   Controlul preventiv de intrare a bunurilor se va efectua de către „TERMOELECTRICA” SA.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) bunurilor, în momentul controlului de intrare,  Beneficiarul este în drept să se refuze de bunurile, care nu corespund cerințelor tehnice.

  - Documentația tehnică necesară pentru elementele bateriei de acumulatoare  livrate la depozit:

- Specificații tehnice ale bateriei de acumulatoare.

- Certificate de calitate.

- Instrucțiuni de exploatare.

- Lista instrumentelor,  necesare și de  rezervă, a componențelor auxiliare.

- Lista verificărilor/lucrărilor de  mentenanță și graficul de execuție a  acestora în timp.

- Certificate de  garanție.

  - Cerințe față de gestionarea deșeurilor de baterii de acumulatoare:

    - Elementele bateriei de acumulatoare demontate, vor fi preluate de către Operatorul economic pentru tratare, reciclare și valorificare în termen de nu mai târziu de 5 zile lucrătoare.

    - Operatorul economic va prezenta Beneficiarului Actul de predare-primire care confirmă faptul preluării deșeurilor de baterii demontate pentru tratare, reciclare și valorificare cu indicarea tipului bateriei, numărului de elemente ale bateriei de acumulatoare și masa totală a elementelor bateriei de acumulatoare umplute cu electrolit.

  - Cerințe față de  recepția  lucrărilor:

    - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Operatorul economic va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

    - Cerințe față de  documentația de execuție. Documentația de execuție prezentată va  conține următoarele:

- Scheme  electrice monofilare și scheme electrice de montaj.

- Pașaportul tehnic al bateriei de acumulatoare.

- Schema  de  conexiune a  tuturor elementelor bateriei de acumulatoare, conform Anexei 1.

- Partea constructivă,  amplasarea  elementelor bateriei de acumulatoare, conform Anexei 1.

- Procese-verbale de măsurări/ verificări  ale  elementelor bateriei de acumulatoare la  punerea în  funcțiune,  conform Secțiunii 35 ”Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022.

Schemele   vor  fi  prezentate  în format  electronic care permite redactarea.

Operatorul economic va  utiliza în mod obligatoriu denumirile de dispecerat  și abrevierile coordonate de Beneficiar.

    - Operatorul  economic  va  transmite Beneficiarului setul  de  Manuale  de  exploatare,  Proceduri de  testare ale elementelor bateriei de  acumulatoare, echipamentului aferent al acestora, necesare pentru  exploatarea ulterioară.  Manualele  enumerate  mai  sus  urmează a  fi prezentate în limba română/engleză/rusă pe suport de hârtie și în format electronic.

- Cerințe privind  calculul  costului  lucrărilor

a. Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern Ordinul Intern Nr. 195 din 26.12.2024 „TERMOELECTRICA” S.A.

b. Costul   lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul  economic.

c.  În conformitate cu pct. 37 1) al Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatoarelor și deșeurilor de baterii și acumulatoare, aprobat prin Hotărârea de Guvern  Nr. 586 din 31.07.2020, Operatorul economic va prelua gratuit deșeurile bateriilor de acumulatoare, conform sistemului „unul la unul”.

d. Condiții  de executare a lucrărilor   sunt  normale.

e. Costul serviciilor va fi exprimat în lei  fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Cerințe de mentenanță:

  - Termenul de garanție a bunurilor – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 24 luni din momentul recepției lucrării.

  - În perioada de garanție, orice defecțiune apărută va fi remediată de către Operatorul Economic în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea Beneficiarului. În cazul nerespectării acestui termen, Beneficiarul își rezervă dreptul de a aplica penalități contractuale stabilite prin contract.

- Altele:

  - Toate lucrările/actele/rapoartele/programele elaborate de Operator economic vor fi coordonate  cu  Beneficiarul.

  - Beneficiarul va anunță în prealabil Operatorul economic despre  modificarea volumului lucrărilor.

Anexe:

- Schema existentă a instalației de curent continuu CET Sursa 2.

- Devizul de cheltuieli

Anexa 1

Anexa 2

| "Termoelectrica" SA Înlocuirea BA la CET Sursa 2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.1 Lucrari de transportare |  |  |
| 1 | TsH92A | Incarcarea in auto: Elementelor bateriei de Acumulatoare demontate | t | 3,5500 |
| 2 | TsH93A | Descarcarea din auto: Elementelor bateriei de Acumulatoare demontate | t | 3,5500 |
|  |  | Capitolul 1.2 Lucrari de electromontaj |  |  |
| 3 | 08-02-144-5 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 cu aplicarea (Aplicabil pentru deconectarea barelor de conexiune) | 100 buc | 2,6000 |
| 4 | 08-01-121-6 | Demontare acumulator acid stationar, tip: С-10, СК-10, С-12, СК-12 cu aplicarea k=0.3 conform p.14.2 NCM L.01.02.2014 (Aplicabil pentru capacitatea 470Ah) | buc | 128,0000 |
| 5 | 08-01-123-6 | Demontare stelaj pentru acumulatoare, metalic: mononivel, cu doua rinduri k=0.3 conform p.14.2 NCM L.01.02.2014 | m | 20,0000 |
| 6 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune până la: 70 mm2 (Aplicabil pentru conectarea barelor de conexiune) | 100 buc | 2,6000 |
| 7 | 08-01-121-6 | Acumulator acid staționar, tip: С-10, СК-10, С-12, СК-12 (Aplicabil pentru capacitatea 470Ah) | buc | 128,0000 |
| 8 | 08-01-123-6 | Confecționarea si montarea stelajului pentru acumulatoare, metalic: mononivel, cu doua rânduri | m | 20,0000 |
| 9 | 08-01-122-1 | Formarea și încărcarea-descărcarea de control a elementelor bateriei de acumulatoare: bateria de acumulatoare acide staționare | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de ajustare si reglare |  |  |
| 10 | 1-06-001-1 | Sistem de curent continuu, baterie de acumulatoare | 1 sistema | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 11 | Preț | Baterie de acumulatoare (470 Ah) | buc | 128 |