CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | UM | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42122000-0 | Achiziția pompei de drenare | Unit. | 1 | puncte 5,9 | 20.000,00 |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 20.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

- Pompa de drenare trebuie să fie livrată în termen de 60 zile de la semnarea contractului

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2025.

  - Echipamentul ofertat trebuie să dețină marcajul de conformitate europeană CE.

- Cerințe tehnice specifice pentru pompa de drenare

- Cerințe tehnice specifice pentru pompă.

| Nr.d/o | Caracteristica Tehnică | Valoarea |
| --- | --- | --- |
|  | Tipul pompei | Pompă de fecale pentru drenare și canalizare de tip consola orizontală |
|  | Debit pompă | ≥ 30 m3/h |
|  | Înălțimea de pompare | ≥ 12 m |
|  | Temperatura lichidului | ≤ +85 °C |
|  | Tipul de conexiune a pompei | Flanșă |
|  | Modul montării | Orizontal |

- Cerințe tehnice specifice pentru motorul electric a pompei

| Nr.d/o | Caracteristica Tehnică | Valoarea |
| --- | --- | --- |
| 1. | Puterea nominală | Conform pompei |
| 2. | Tensiunea | 400 V |
| 3. | Frecvența | 50 Hz |
| 4. | Abaterea de tensiune (admisibilă) | ± 10 % |
| 5. | Sistemul de tratare a neutrului | TN-S |
| 6. | Grad de protecţie | IP 44 |
| 7. | Clasa de izolaţie | F |
| 8. | Clasa de eficienţă energetică | IE 3 |
| 9. | Temperatură ambiantă | 0 +40 oC |

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Ofertantul trebuie să se conformeze tuturor cerințelor tehnice specificate în Caietul de sarcini.

  - Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului/bunului și specificații de preț pentru fiecare bun ofertat.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul produsului/bunului (uzina producătoare, țara), tipul/marca.

  - În ofertă Operatorul economic trebuie să prezinte dovada că producătorul are experiență de producere a produselor/bunurilor similare mai mult de  3 ani.

- Condiții de livrare:

  - Compania ofertantă la livrarea produselor/bunurilor va prezenta:

    - Pașapoartele de la uzina producătoare pentru fiecare produs/bun.

    - Certificatele de calitate și certificat de conformitate pentru fiecare produs/bun;

    - Certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

    - Instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță pentru fiecare produs/bun.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a produsului/bunului:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la depozitul central al companiei „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele).

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019.

  - SM SR EN ISO 9906:2014 ”Pompe rotodinamice. Încercări hidraulice de funcționare pentru recepție. Clasele 1, 2 şi 3”

  - SM CLC IEC/TS 60034-25:2024 ”Mașini electrice rotative. Partea 25: Mașini electrice de curent alternativ utilizate în sistemele de acționare de putere”;

  - SM EN IEC 61800-5-1:2024 ” Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-1: Cerinţe de securitate, electrică, termică şi energetică”

  - SM EN IEC 61000-6-4:2023 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale.