Cerințe Tehnice coliere inox

| Denumirea | Specificații tehnice |
| --- | --- |
| Colier inox | Colier dublu, de inox DN 80-300, L-300mm PN 16, fabricat din otel inoxidabil: Garnitura din cauciuc EPDM pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm; Sistem șine de ghidare din oțel inoxidabil; Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcţionare: -5º +40º C, Lacăt de juncțiune: dublu, juncțiunea situată la 180 º una față de alta, Conexiune – prin buloane şi piuliţe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane şi piuliţe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. |

Anul producerii: 2025/2026

Garanție minim 24 luni