Украина

ЧАО "БЕРШАДСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Реле

указательные серии  РЭУ 11Б, РЭУ 11

Паспорт ЕВУИ.647135.001 ПС

г. Бершадь

В связи с постоянным совершенствованием изделия, повышающим его надежность и улучшающим эксплуатационные характеристики, конструкция может быть незначительно изменена без отражения в настоящем издании.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕCСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1   Назначение изделия.

1.1.1 Реле указательные серии РЭУ11Б, РЭУ11 (далее реле) предназначены для сигнализации аварийного состояния в цепах постоянного тока напряжением до220 В, переменного тока напряженим до 380 В частоты 50 Гц и напряженим до 440 В частоты 60Гц и применяются в устройствах защиты, автоматики и управления, в том числе сейсмостойких, в качестве комплектующих изделий.

1.2 Условия эксплуатации.

1.2.1 Реле изготавливается  в климатических исполнениях У3 и Т3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ15543.1, а также пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ категории размещения  4.

1.2.2  Реле предназначены для работы в условиях:                                                                                      а) температура окружающего воздуха от минус 50⁰ до плюс 55⁰С;                                                           б) относительная влажность окружающего воздуха без конденсации влаги не боле:                                                                              - для исполнения У - 98% при температуре 25⁰С,  для исполнения Т -  98% при температуре 35⁰С;                                                                                                                                                                             в) висота над уровнем моря - не более 4300 м;                                                                                                 г) окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая агрессивных газов, паров и пыли в концентрациях, разрушающих  металлы , изоляцию и снижающих параметры реле в недопустимих пределах.                                                                                                                                     д) вибрация в диапазоне частот (1-100) Гц при максимальном ускорении 29,4 м/с2  (3g).

1.2.3  Структура условного  обозначения реле и его запись при заказе и в документации другого изделия приведена в приложении А.

1.3 Технические характеристики.

1.3.1 Номинальные значения напряжений и токов обмотки реле соответствуют таблице 1.                                                                                                                                             Таблица 1

| Обмотки напряжения |  | Обмотки тока |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | Номинальная Частота, Гц | Номинальный ток, А постоянного тока | Номинальный ток, А переменного тока 50 ГЦ, 60 Гц |
| 12, 24, 48, 110, 220 | — | 0,006; 0,010; 0,016; 0,025; 0,05; 0,06; 0,08; 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,50; 1,0; 2,5; 4,0 | 0,025; 0,05; 0,08; 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,40; 0,50; 1,0; 0,25 |
| 110; 220; 230; 240;380 | 50 |  |  |
| 220; 230; 240;380;400; 415;440 | 60 |  |  |

Значение сопротивлений обмоток и исполнения реле по сочетанию контактов без самовозврата и с самовозвратом приведены в приложении Б.                                                              Схемы  электрические принципиальные приведены в приложении В.

1.3.2 Мощность, потребляемая реле в холодном состоянии при номинальном напряжении (токе) и напряжение (ток) срабатывания реле, измеренные в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69  не превышают   значений указанных в таблице 2.

Таблица 2.

| Род тока | Реле с включающей обмоткой | Потребляемая мощность | Напряжение или ток срабатывания |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный | Напряжения | 1,75 Вт | 0,7 Uном. |
|  | Тока | 0,25 Вт | 0,85 Iном. |
| Переменный | Напряжения | 5 ВА | 0,8 Uном. |
|  | Тока | 2 ВА | 0,9 Iном. |

1.3.3 Время срабатывания контактов реле без самовозврата не более 0,03 с.

1.3.4 Время срабатывания контактов реле с самовозвратом не более 0,01 с.

1.3.5  Реле работает в продолжительном и повторно-кратковременном режимах с частотой включений не более 600 в час с относительной продолжительностью включения до 60%.

Реле с обмотками напряжения работают в продолжительном режиме при напряжении до 1.1 номинального значения, реле с обмотками тока – при токе до трехкратного номинального значения.

1.3.6  Номинальное напряжение цепей контактов без самовозврата 12÷220 В с допустимыми отклонениями не более 1,1 номинального значения.

1.3.7 Контакты реле без самовозврата допускают длительное протекание тока не более 5А и надежно коммутируют наименьший рабочий ток 0,01 А при номинальном напряжении на разомкнутых контактах 12В, а также нагрузки, соответствующие номинальным параметрам собственных обмоток всех исполнений.

1.3.8 Коммутационная способность и износостойкость контактов реле без самовозврата и с самовозвратом для различных коммутационных характеристик приведены в приложении Г. Механическая износостойкость 30000 циклов ВО                   ( включений – отключений).

1.3.9 Сопротивление изоляции сухого и чистого реле, не бывшего в эксплуатации, измеренное между токоведущими электрически не связанными между собой  частями реле:                                                                                                                                                            - в холодном состоянии — не менее 100 МОм,                                                                                 - в нагретом состоянии — не менее 20 МОм.

1.3.10 Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле указаны в приложении Д. Масса реле не более 0,17 кг.

1.3.11 Срок службы реле 15 лет.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

2.1 в комплект поставки входят:

- реле                                                          1

- крепежные детали

( если оговорено заказом)

Винт М4×16	            2

Гайка М4	            2

Шайба пружинная	            2

- паспорт на партию,

отправляемую в один адрес	            1 ( или иное количество согласно заказа ).

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕЛЕ.

Реле РЭУ11Б, РЭУ11 состоят из пластмассового корпуса, двухобмоточного электромагнита с поворотным якорем, фиксатора, направляющей, кнопки, крышки, индикатора, пружинной скобы, неподвижных контактов без самовозврата, перестраиваемых контактных модулей, состоящих из крышки и подвижных контактов, переключаемых кнопкой, выводов, зажимов для присоединения проводов, закрытых крышкой, контактов с самовозвратом — герконов.

Две половины корпуса скреплены винтом с гайкой, контактные модули и крышка индикатора крепятся к корпусу пружинной скобой, крышки зажимов крепятся к корпусу винтами.

На корпусе у основания имеются выступы с пазами для выступающего крепления реле, а у передней стенки — выступы с пазами для размещения гайки при утопленном креплении реле.

В исходное положение реле устанавливается нажатием кнопки указателя срабатывания, которая своими выступами переключает контакты , поворачивает фиксатор до положения, когда фиксирующий выступ входит в зацепление с якорем электромагнита. При этом окно индикации имеет серебристо-белый цвет.

При подаче на обмотку управления напряжения или тока срабатывания якорь притягивается к электромагниту, освобождая фиксатор, кнопка перемещается под действием пружины, переключая контакты пластины кнопки индикации входят в пазы между призмами крышки индикатора засвечивая окно индикации в красный цвет.

Потоки рассеяния электромагнита, воздействуя на геркон, замыкают его контакты. При снятии питания с обмотки, указатель срабатывания  и контакты без самовозврата остаются в том же положении, а контакты с самовозвратом переключаются.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Реле не требует перед включением в работу специальной настройки и регулировки.

Реле крепится на металлической или изоляционной панели толщиной не более 4мм двумя винтами М4. Винтовое соединение должно быть предохранено от самоотвинчивания. Рабочее положение в пространстве — произвольное.

При эксплуатации регламентные работы не производятся (реле неремонтнопригодно). Монтаж и обслуживание реле следует вести в обесточеном состоянии. Запрещается снимать составные части реле находящегося под напряжением.  Для правильной эксплуатации реле значение предварительного тока или напряжения в цепи обмотки не должно быть более 5% от номинального значения.

К каждому контактному зажиму допускается присоединять два одинаковых медных или алюминиевых провода сечением не более 2,5 мм2 и не менее 0,35 мм2 каждый общим сечением не более 0,5 мм2 . К выводам для пайки допускается присоединение двух проводов общим сечением не более 0,5 мм2 припоем с низкой температурой плавления, например,   ПОС-50-18. Паять с теплоотводом паяльником мощностью не более 30 Вт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1 В процессе эксплуатации реле необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током реле относится к  классу 0 по  ГОСТ 12.2.007.0.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Реле должно хранится в отапливаемых (или охлаждаемых) вентилируемых складах при температуре воздуха воздуха от 5⁰ до 40⁰ С, относительной влажности не более 80% при температуре 25⁰ С и отсутствия паров, разрушающих материалы и упаковку реле.

Срок хранения реле до ввода в эксплуатацию в упаковке предприятия-изготовителя не более двух лет при соблюдении условий хранения, указанных выше.

Реле в транспортной таре предприятия-изготовителя можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта, используя прямые и совмещенные перевозки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и указанных в настоящем паспорте.

7.2 Гарантийный срок—два с половиной года со дня ввода реле в эксплуатацию, но не более трех лет с момента получения реле потребителем.

8. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

8.1 Содержание драгоценных материалов в реле приведено в таблице 3.

8.2 Содержание цветных металлов в реле и их количество подлежащее утилизации в виде лома при полном износе и списании реле приведены в таблице 4.

Таблица 3

| Исполнение реле | Содержание драгметаллов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭУ 11Б, РЭУ 11 | Серебро, г | Золото, мг | Родий, мг | Рутений, мг |
| -20;-11;02 | 0,16 | — | — | — |
| -XXИ |  | 0,1392 | — | 0,2696 |
| -XXА |  | 0,5682 | 0,0118 | — |
| -XXБ |  | 4,4246 | — | 1,0261 |
| -XXАИ |  | 0,70 | 0,0118 | 0,2698 |
| -XXБИ; -XXВИ |  | 4,56 | — | 1,29 |
| -XXАА |  | 1,1364 | 0,0236 | — |
| -XXБА; -XXВА |  | 4,9928 | 0,0118 | 1,0261 |
| -XXББ; -XXБВ -XXВВ |  | 8,8492 | — | 2,0522 |

Таблица 4

| Наименование металла, сплава | Классификационная группа металла, сплава по ГОСТ 1639 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | IV |  | IX |  |
|  | в реле | лом | в реле | лом | в реле | лом | в реле | лом |
| Медь и сплавы на медной основе, кг | 0,045** | 0,03** | 0,0035 | 0,003 | 0,005 | 0,0045 | 0,00052 | 0,00005 |
| Олово и олово-свинцовые сплавы,кг | 0,002 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие отходы класс г, кг | 0,0108 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| ** Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Реле электромагнитные указательные серии РЭУ11Б , РЭУ11 (нужное подчеркнуть)

Заводской номер

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации,

ТУ У 31.2-05769219.004-2003 и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _________________  (_______________)

__________________

(дата выпуска)

Реле электромагнитные указательные серии РЭУ11Б, РЭУ11 прошли сертификаци-онные испытания.    Сертификат соответствия № ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ А

( обязательное)

Структура условного обозначения реле РЭУ11Б

Обозначение РЭУ 11Б -X X X Х-Х‒ 40 ХЗ

Номер знака     1    2     3 4 5 6 7     8    9

- - тип реле (РЭУ - реле электромагнитное указательное);

- - серия (11Б - с наибольшим количеством контактов - четыре, в том числе два с самовозвратом, которые могут быть различной коммутационной мощности);

3,4 - количество замыкающих и размыкающих контактов соответственно без самовозврата (с ручным возвратом) по приложению В  ;

5,6 - наличие, вид и коммутационная характеристика контактов с самовозвратом, установленных на выводах 7-8 и 9-10 соответственно приложениям В, Г, (И, А, Б - замыкающие,  В - размыкающие); если использован один контакт, он соответствует знаку 5;

7 - способ присоединения внешних проводов (1- винтом переднее; 2 - пайкой; 5 - винтом заднее);

8- степень защиты по ГОСТ 14254 (1Р40);

9- вид климатического исполнения (У - умеренный, Т - тропический) и категории размещения (3) по ГОСТ 15150.

Запись обозначения реле  РЭУ11Б при заказе

и в документации другого изделия

В заказе на реле должно быть указано наименование и тип реле количество и вид контактов, способ присоединения внешних проводников, степень защиты (допускается не указывать) климатическое исполнение, категория размещения, номинальное напряжение или ток срабатывания, род тока номер технических условий. Заказ на реле с крепежными деталями дополнить "с крепежом".

Пример записи обозначения реле РЭУ11Б при заказе:

-с двумя замыкающими контактами без самовозврата, с задним присоединением внешних проводов винтовым зажимом, климатического исполнения У, с обмоткой переменного тока на номинальное напряжение 220 В частоты 50 Гц:

«Реле РЭУ11Б-20-5-40УЗ, 220 В, 50 Гц, ТУ У З1.2-05769219.004-2003»;

- с одним замыкающим и одним размыкающим контактом, с передним присоединением внешних проводов пайкой, климатического исполнения У, с обмоткой постоянного тока на номинальный ток 0,1 А:

«Реле РЭУ11Б-11-2-40УЗ, 0,1 А постоянного тока, ТУ У З1.2-05769219.004-2003»;

- с двумя замыкающими контактами без самовозврата и одним замыкающим контактом с самовозвратом характеристики А, с задним присоединением проводов винтовым зажимом, климатического исполнения У, на номинальное напряжение 220 В постоянного тока:

«Реле РЭУ11Б-20А-5-40УЗ, 220 В постоянного тока, ТУ У31.2-05769219.004-2003»;

- с одним замыкающим и одним размыкающим контактом без самовозврата, одним замыкающим характеристики А и одним размыкающим характеристики В контактами с самовозвратом, с передним присоединением проводов винтовым зажимом, климатического исполнения У, на номинальный ток 0,1 А постоянного тока:

«Реле РЭУ11Б-11ВА-1-40УЗ, 0,1 А постоянного тока, ТУ У31.2-05769219.004-2003».

Заказ на реле с крепежными деталями дополнить «с крепежом».

Запись обозначения реле  РЭУ11 при заказе

и в документации другого изделия

Структура условного обозначения реле РЭУ11

Обозначение РЭУ 11 - XX - X - 40 ХЗ

Номер знака       1  2     34   5    6   7

1 - тип реле (РЭУ - реле электромагнитное указательное);

2 - серия (11 - с наибольшим количеством контактов - три, в том числе один с самовозвратом);

- - количество замыкающих контактов (0, 1, 2, 3);

- - количество размыкающих контактов (0, 1,2);

5 - условное обозначение вида и способа присоединения внешних проводов                                    ( 1 - винт переднее; 2 - пайка; 5 - винт заднее );

6- условное обозначение степени защиты (ІР40);

7 - условное обозначение вида климатического исполнения                                                                  (У - умеренный, Т - тропический ) и категории размещения (3) по ГОСТ 15150 и         ГОСТ 15543.1.

Пример записи обозначения реле РЭУ11 при заказе:

-изготавливаемого с двумя замыкающими контактами, с задним присоединением внешних проводов винтовыми зажимом, с обмоткой переменного тока на номинальное напряжение 220 В частоты 50 Гц :

" Реле РЭУ11-20-5-40УЗ, 220 В, 50 Гц, ТУ УЗ 1.2-05769219.004 - 2003 ";                            то же для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом :

" Реле РЭУ 11-20-5-40УЗ, 220 В, 50 Гц, экспорт ";

то же для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом :

" Реле РЭУ 11-20-5-40ТЗ, 220 В, 50 Гц, экспорт " ;

-изготавливаемого с двумя замыкающими и одним размыкающим контактом, с передним присоединением внешних проводов пайкой, с обмоткой постоянного тока на номинальную силу тока 0,10 А :

# " Реле РЭУ11-21-2-40УЗ, 0,10 А постоянного тока, ТУ УЗ 1.2-05769219.004-2003”:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            то же для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом :

" Реле РЭУ11-21-2-40ТЗ, 0,10 А постоянного тока, экспорт "

Заказ на реле с крепежными деталями дополнить " с крепежом".

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Исполнение реле РЭУ11Б по номинальным параметрам обмотки и сочетанию контактов

| Номинальное значение |  |  | Сопротивление, Ом |  | Исполнения по сочетанию контактов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжения, В | тока, А | чатоты, Гц | активное | полное | без самовозврата | с самовозвратом |
| 110* 220* 230 240 380* | - | 50 |  | 2420 9680 10580 11520 28880 | 20 11 02 | И А Б В АИ БИ ВИ АА БА ВА ББ БВ ВВ |
| 220* 230 380* 400 415 440 | - | 60 |  | 9680 10580 28880 32300 34445 38720 |  |  |
| - | 0,025* 0,050* 0,080* 0,10* 0,16* 0,25* 0,4* 0,5* 1,0 2,5 | 50, 60 | 340-400 88-98 28-39 17,3-19,9 6,5-7,3 2,74-3,1 1,1-1,24 0,6-0,7 0,17-0,21 0,03-0,035 | 3200 800 312 200 78 32 12,5 8 2 0,32 |  |  |
| 12 24 48 110 220 | - | - | 90-110 360-440 1410-1700 7560-9240 30000-39000 |  | 20 11 02 |  |
|  | 0,006 0,010 0,016 0,025 0,050 0,060 0,080 0,10 0,06 0,25 0,40 0,50 1,0 2,5 4,0 |  | 6400-7000 1950-2290 824-936 340-400 88-98 55-62 28-39 17,3-19,9 6,5-7,3 2,74-3,1 1,1-1,24 0,6-0,7 0,17-0,21 0,03-0,035 0,015-0,0155 | - |  |  |
| * Исполнения реле переменного напряжения и тока изготавливаемые также с контактами с самовозвратом. |  |  |  |  |  |  |

Исполнение реле РЭУ11 по номинальным параметрам обмотки и сочетанию контактов

| Номинальное значение |  |  | Сопротивление, Ом |  | Исполнения по сочетанию контактов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжения, В | тока, А | чатоты, Гц | активное | полное | Испол-нение Реле РЭУ11 | без самовозврата |  | с самовоз-вратом (замыка-ющий) |
|  |  |  |  |  |  | Замы-кающих | Размы-кающих |  |
| 110* 220* 230 240 380* | - | 50 |  | 2420 9680 10580 11520 28880 | 20 30 11 21 02 12 | 2 2 1 1 - - | - - 1 1 2 2 | - 1 - 1 - 1 |
| 220* 230 380* 400 415 440 | - | 60 |  | 9680 10580 28880 32300 34445 38720 |  |  |  |  |
| - | 0,025* 0,050* 0,080* 0,10* 0,16* 0,25* 0,4* 0,5* 1,0 2,5 | 50, 60 | 340-400 88-98 28-39 17,3-19,9 6,5-7,3 2,74-3,1 1,1-1,24 0,6-0,7 0,17-0,21 0,03-0,035 | 3200 800 312 200 78 32 12,5 8 2 0,32 |  |  |  |  |
| 12 24 48 110 220 | - | - | 90-110 360-440 1410-1700 7560-9240 30000-39000 |  |  |  |  |  |
|  | 0,006 0,010 0,016 0,025 0,050 0,060 0,080 0,10 0,06 0,25 0,40 0,50 1,0 2,5 4,0 |  | 6400-7000 1950-2290 824-936 340-400 88-98 55-62 28-39 17,3-19,9 6,5-7,3 2,74-3,1 1,1-1,24 0,6-0,7 0,17-0,21 0,03-0,035 0,015-0,0155 | - |  |  |  |  |
| * Исполнения реле переменного напряжения и тока изготавливаемые также с контактами с самовозвратом. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схемы электрические принципиальные реле

Рисунок В1 – Схема электрическая принципиальная реле РЭУ11Б

исполнений -20АИ; -20БИ; -20АА; -20БА; -20ББ. Все исполнения с различными сочетаниями контактов по таблицах В1, В2

Таблица В1‒Сочетания контактов без самовозврата для реле РЭУ11Б (сочетание контактов с самовозвратом, обозначенных (ХХ) по таблице В2)

| Исполнение реле РЭУ11Б | Нумерация, вид и характеристика контактов по рис. В1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-5 |  | 4-6 |  |
| -20ХХ -11ХХ -02ХХ | Х Х ‒ | ‒ ‒ Х | Х ‒ ‒ | ‒ Х Х |

Таблица В2‒Сочетания контактов с самовозвратом для реле РЭУ11Б (сочетание контактов без самовозврата, обозначенных (ХХ) по таблице В1)

| Исполнение реле РЭУ11Б | Нумерация, вид и коммутационная характеристика контактов по рис. В1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-8 |  | 9-10 |  |
| -ХХИ -ХХА -ХХБ -ХХВ -ХХАИ -ХХБИ -ХХВИ -ХХАА -ХХБА -ХХВА -ХХББ -ХХБВ -ХХВВ | И А Б ‒ А Б ‒ А Б ‒ Б Б ‒ | ‒ ‒ ‒ В ‒ ‒ В ‒ ‒ В ‒ ‒ В | ‒ ‒ ‒ ‒ И И И А А А Б ‒ ‒ | ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ В В |

Рисунок В2 – Схема электрическая принципиальная реле РЭУ11

РЭУ 11 -20 - с двумя замыкающими контактами без самовозврата;

РЭУ 11-30 - с двумя замыкающими контактами без самовозврата и одним

замыкающим с самовозвратом;

РЭУ 11-11 - с одним замыкающим и одним размыкающим контактом без

самовозврата;

РЭУ 11-21 - с одним замыкающим и одним размыкающим контактом без

самовозврата и одним замыкающим контактом с самовозвратом;

РЭУ 11 -02 - с двумя размыкающими контактами без самовозврата;

РЭУ 11-12 - с двумя размыкающими контактами без самовозврата и одним

замыкающим контактом с самовозвратом.

Рисунок В.З - Сочетание контактов для различных исполнений реле РЭУ 11.

Таблица В3. Количество и вид контактов реле РЭУ 11

| Испол-нение реле РЭУ 11 | Нумерация выводов, вид и характеристика контактов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без самовозврата |  |  |  | с самовозвратом * |  |  |
|  | 3-5 |  | 4-6 |  | 7-8 |  |  |
| 20 | X | — | X | — | — | — |  |
| 30 | X | — | X | — | X | — |  |
| 11 | X |  | — | X | — | — |  |
| 21 | X | — | — | X | X | — |  |
| 02 | — | X | — | X | — | — |  |
| 12 | — | X | — | X | X | — |  |
| Примечание - * Только для исполнений реле постоянного тока и напряжения, а также исполнений реле переменного тока, указанных в Приложении В |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Коммутационная способность и износостойкость контактов реле РЭУ11Б, РЭУ11 в зависимости от их коммутационных характеристик.

| Харак-терис-тика | Род тока | Коммутация |  |  |  | Износо- стой- кость, ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ток, А , не более | Напряжение, В , не более | Мощность Вт, (ВА) , не более | Вид нагрузки |  |
| Контакты без самовозврата |  |  |  |  |  |  |
|  | постоян-ный | 4,0 2,0 2,0 0,8 0,4 | 12 24 48 110 220 | 48 48 96 88 88 | индуктивная τ≤0,02 с | 20000 20000 20000 20000 20000 |
|  | перемен-ный | 4,0 2,0 | 110 220 |  | индуктивная cosϕ≥0.5 c | 20000 20000 |
| Контакты с самовозвратом |  |  |  |  |  |  |
| И | постоян-ный | 10-4÷0,5 | 5∙10-2÷180 | 6 | активная | 20000 |
|  | перемен-ный |  | 5∙10-2÷130 | 6 | активная | 10000 |
| А | постоян-ный | 10-6÷0,5 | 5∙10-2÷250 | 12 | активная | 20000 |
|  |  |  | 250 | 10 | индуктивная τ≤0,04 с | 10000 |
|  | перемен-ный | 10-6÷0,5 | 5∙10-2÷150 | 20 | активная | 20000 |
| Б, В | постоян-ный | 5∙10-6÷1,0 | 5∙10-2÷220 | 30 | активная | 20000 |
|  |  |  | 250 | 10 | индуктивная τ≤0,04 с | 1000 |
| Б |  | 2,5 вклю- чение и протекание | 250 |  | индуктивная τ≤0,02 с | 1000 |
| Б, В | перемен-ный | 5∙10-6÷1,0 | 5∙10-2÷240 | 30 | активная | 20000 |
| * | постоян-ный | 1∙10-3÷0,1 | 0,1÷60 | 6 | активная | 20000 |
| *Только для реле РЭУ11 |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле серии РЭУ11Б, РЭУ11

Рис Д1 ‒исполнение реле для утопленного крепления с задним присоединением проводов винтовым зажимом.

Рис. Д2 ‒ исполнение реле для выступающего крепления с передним присоединением проводов винтовым зажимом.

Разметка панели для утопленного крепления реле

Рис. Д3 ‒ исполнение реле для выступающего или утопленного крепления с передним или задним присоединением монтажных проводов пайкой.