| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompa |  |  |  | Electropompă submersibilă – 1 buc − Construcție din oțel inoxidabil (impellere si diffusor); − Debit Q : 40 m3/h, − Înălțime de pompare H: 140 m − Tensiune de alimentare: 400 V; 50 Hz; − Putere: 30 kW; − Adâncimea maximă de imersie: până la 350 m; − Temperatura de funcționare: 0 grd C pana la +35 grd C; − Diametru electropompa : corelat cu diametrul puțului; − Supapa de sens integrată în pompa; − Cantitatea de nisip admisibilă: minim 150 g/mc. − Termen de garanție: minim 24 de luni de la punerea în funcție ; − Pompa va asigura debitul maxim de exploatare al puțului la înălțimea de pompare corespunzătoare, − Ofertantul va prezenta curbele caracteristice ale pompei (debit, putere și randamentîn funcție de înălțimea de pompare) - de la producătorul pompei. − Pompa împreună cu mecanismul de acționare trebuie sa fie evaluată pentru o sarcina continua si trebuie sa fie capabilă de a pompa debitele si înălțimile de pompare conform Specificațiilor Proiectului fără abateri, fără formarea depresiunilor sau vibrațiilor excesive limitelor specificate. − Pompa trebuie sa asigure înălțimea de pompare maxima indicata in Specificațiile Proiectului. − Pompa trebuie sa nu provoace supraîncărcării motorului, pentru orice punct de pe curba de performanta caracteristica si diapazonul de lucru intre limitele stabilite pentru operarea pompei, cele recomandate de producător pentru evitarea abaterilor, formarea depresiunilor sau vibrațiilor. − Contractantul trebuie sa fie responsabil pentru funcționarea adecvata a întregului sistem de pompare, care include pompa, motor, variator de turație (daca este indicat) si echipamente de control care conlucrează cu pompa. − Contractantul trebuie sa asigure ca echipamentele de control si de pornire corespund pentru a opera cu motorul pompei, indicând cerințele care includ curentul de pornire si numărul de porniri pe ora. − Contractantul trebuie sa asigure (sa garanteze) ca motorul, panoul de comanda si pompa trebuie sa fie furnizate si testate de producătorul de pompe, care trebuie sa asigure certificarea completa pentru funcționarea adecvata a întregului sistem de pompare. − Pompa trebuie sa fie cu supapa de reținere integrata. − Pompa, motorul si echipamentul electric asociat trebuie sa fie prevăzut pentru minim 10 porniri pe ora. − Pompa trebuie sa fie conectata la un panou de comandă corespunzător pentru acest tip de pompă, care ar permite funcționarea în regim automat şi evitarea de angajare in ture a personalului de întreținere a sistemului. − Setul trebuie să conțină manualul cu instrucțiunile de montare şi exploatare a pompei. Motorul trebuie sa asigure următorii parametrii: − Motor electric submersibil pentru cuplare la pompe submersibile; − Construcție umeda, rotorul si bobinajul in contact cu lichidul din motor; − Stator encapsulat; − Protecție IP 68; − Clasa de izolație F; − Temperatura de lucru 20 °C; − Pornire direct; − Viteza de răcire min. 0.2 m/s; − Instalare verticală; − Cablu de alimentare, prevăzut pentru a lucra cu apa potabila; |  | Electropompă submersibilă – 1 buc − Construcție din oțel inoxidabil (impellere si diffusor); − Debit Q : 40 m3/h, − Înălțime de pompare H: 140 m − Tensiune de alimentare: 400 V; 50 Hz; − Putere: 30 kW; − Adâncimea maximă de imersie: până la 350 m; − Temperatura de funcționare: 0 grd C pana la +35 grd C; − Diametru electropompa : corelat cu diametrul puțului; − Supapa de sens integrată în pompa; − Cantitatea de nisip admisibilă: minim 150 g/mc. − Termen de garanție: minim 24 de luni de la punerea în funcție ; − Pompa va asigura debitul maxim de exploatare al puțului la înălțimea de pompare corespunzătoare, − Ofertantul va prezenta curbele caracteristice ale pompei (debit, putere și randamentîn funcție de înălțimea de pompare) - de la producătorul pompei. − Pompa împreună cu mecanismul de acționare trebuie sa fie evaluată pentru o sarcina continua si trebuie sa fie capabilă de a pompa debitele si înălțimile de pompare conform Specificațiilor Proiectului fără abateri, fără formarea depresiunilor sau vibrațiilor excesive limitelor specificate. − Pompa trebuie sa asigure înălțimea de pompare maxima indicata in Specificațiile Proiectului. − Pompa trebuie sa nu provoace supraîncărcării motorului, pentru orice punct de pe curba de performanta caracteristica si diapazonul de lucru intre limitele stabilite pentru operarea pompei, cele recomandate de producător pentru evitarea abaterilor, formarea depresiunilor sau vibrațiilor. − Contractantul trebuie sa fie responsabil pentru funcționarea adecvata a întregului sistem de pompare, care include pompa, motor, variator de turație (daca este indicat) si echipamente de control care conlucrează cu pompa. − Contractantul trebuie sa asigure ca echipamentele de control si de pornire corespund pentru a opera cu motorul pompei, indicând cerințele care includ curentul de pornire si numărul de porniri pe ora. − Contractantul trebuie sa asigure (sa garanteze) ca motorul, panoul de comanda si pompa trebuie sa fie furnizate si testate de producătorul de pompe, care trebuie sa asigure certificarea completa pentru funcționarea adecvata a întregului sistem de pompare. − Pompa trebuie sa fie cu supapa de reținere integrata. − Pompa, motorul si echipamentul electric asociat trebuie sa fie prevăzut pentru minim 10 porniri pe ora. − Pompa trebuie sa fie conectata la un panou de comandă corespunzător pentru acest tip de pompă, care ar permite funcționarea în regim automat şi evitarea de angajare in ture a personalului de întreținere a sistemului. − Setul trebuie să conțină manualul cu instrucțiunile de montare şi exploatare a pompei. Motorul trebuie sa asigure următorii parametrii: − Motor electric submersibil pentru cuplare la pompe submersibile; − Construcție umeda, rotorul si bobinajul in contact cu lichidul din motor; − Stator encapsulat; − Protecție IP 68; − Clasa de izolație F; − Temperatura de lucru 20 °C; − Pornire direct; − Viteza de răcire min. 0.2 m/s; − Instalare verticală; − Cablu de alimentare, prevăzut pentru a lucra cu apa potabila; |  |  |
| Cablu subm. |  |  |  | Cablu electric submersibil H07RN-F – 100 ml (conf. proiect) − Manta de cauciuc pentru solicitări mecanice grele; − Conductor de cupru multifilar flexibil clasa 5; − Strat separator de folie poliesterică; − Izolație din amestec de cauciuc; − Manta din amestec de cauciuc; − Tensiunea nominală: U0/U = 450/750 V; − Temperatura de lucru: max. + 60 oC − Temperatura minimă a mediului ambiant: - 30 °C − Tensiunea de încercare: 2,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute °C H07RN-F 4x16 |  | Cablu electric submersibil H07RN-F – 100 ml (conf. proiect) − Manta de cauciuc pentru solicitări mecanice grele; − Conductor de cupru multifilar flexibil clasa 5; − Strat separator de folie poliesterică; − Izolație din amestec de cauciuc; − Manta din amestec de cauciuc; − Tensiunea nominală: U0/U = 450/750 V; − Temperatura de lucru: max. + 60 oC − Temperatura minimă a mediului ambiant: - 30 °C − Tensiunea de încercare: 2,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute °C H07RN-F 4x16 |  |  |
| Panou de comanda |  |  |  | Panou de comandă și control (protecție) – 1 buc (unul pentru pompa submersibilă) Panourile de comandă sunt destinate acționării si protecției motoarelor electrice, protecției pompelor submersibile care funcționează in ape curate. Special dimensionat pentru alimentarea cu energie electrică și comanda de la distanță a motorului aferent electropompei submersibile. Panoul de comanda trebuie să fie dotat cu următoarele echipamente: contactoare, siguranțe automate sau fuzibile, butoane sau chei de comanda, relee electronice (de suprasarcina, de control al nivelului, de defazaj, de timp), comutator manual - automat, lămpi sau LED-uri de semnalizare. Panoul de comanda trebuie sa semnalizeze defecțiunile, astfel: − lipsa tensiunii (de alimentare, de comanda) − nivel minim (lipsa apa) − nivel maxim (sau presiune maxima) − suprasarcina (vizualizare prin releul termic) − scurtcircuitul (întreruperea fuzibilului, resetul disjunctorului) Panoul de comandă trebuie să permită de a controla pompa prin următoarele funcțiuni: − Comanda pornire lenta - oprire lenta. − Protecția la suprasarcina (releul RT). − Protecția la scurtcircuit pe alimentare (F). − Protecția circuitului de comanda in 24 V (f). − Semnalizarea prezentei tensiunii (LED verde Lr). − Semnalizarea lipsei apei (nivel minim) cu oprirea automata a pompei (LED roșu in interiorul tabloului, pe frontonul releului electronic RE). − Protecție lipsa apă cu senzori de nivel − Repornirea automata a pompei la nivel maxim. Panoul trebuie să asigure automatizare pentru : − oprire la nivel minim in put − repornire la nivel maxim in put − oprire la nivel maxim in rezervor − repornire la nivel minim in rezervor Cerințe către cutie : − Cutia aleasa trebuie să respecte gradul de protecție IP 55 (protecție totala mecanica si protecție la jet de apa). Termen de garanție: minim 24 de luni de la punerea în funcție. iControl 40HP |  | Panou de comandă și control (protecție) – 1 buc (unul pentru pompa submersibilă) Panourile de comandă sunt destinate acționării si protecției motoarelor electrice, protecției pompelor submersibile care funcționează in ape curate. Special dimensionat pentru alimentarea cu energie electrică și comanda de la distanță a motorului aferent electropompei submersibile. Panoul de comanda trebuie să fie dotat cu următoarele echipamente: contactoare, siguranțe automate sau fuzibile, butoane sau chei de comanda, relee electronice (de suprasarcina, de control al nivelului, de defazaj, de timp), comutator manual - automat, lămpi sau LED-uri de semnalizare. Panoul de comanda trebuie sa semnalizeze defecțiunile, astfel: − lipsa tensiunii (de alimentare, de comanda) − nivel minim (lipsa apa) − nivel maxim (sau presiune maxima) − suprasarcina (vizualizare prin releul termic) − scurtcircuitul (întreruperea fuzibilului, resetul disjunctorului) Panoul de comandă trebuie să permită de a controla pompa prin următoarele funcțiuni: − Comanda pornire lenta - oprire lenta. − Protecția la suprasarcina (releul RT). − Protecția la scurtcircuit pe alimentare (F). − Protecția circuitului de comanda in 24 V (f). − Semnalizarea prezentei tensiunii (LED verde Lr). − Semnalizarea lipsei apei (nivel minim) cu oprirea automata a pompei (LED roșu in interiorul tabloului, pe frontonul releului electronic RE). − Protecție lipsa apă cu senzori de nivel − Repornirea automata a pompei la nivel maxim. Panoul trebuie să asigure automatizare pentru : − oprire la nivel minim in put − repornire la nivel maxim in put − oprire la nivel maxim in rezervor − repornire la nivel minim in rezervor Cerințe către cutie : − Cutia aleasa trebuie să respecte gradul de protecție IP 55 (protecție totala mecanica si protecție la jet de apa). Termen de garanție: minim 24 de luni de la punerea în funcție. iControl 40HP |  |  |
| Servicii montare |  |  |  | Servicii de montare |  | Servicii de montare |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________