Întreprinderea de Stat                                                        „MOLDELECTRICA”

Caiet de sarcini

Achiziția armaturii de linii pentru LEA 35 – 400 kV

mun. Chișinău, 2024

- Obiectul achiziției

  - Prezentul caiet de sarcini se referă la cerințele tehnice pentru achiziționarea bunurilor (armaturii de linii) pentru mentenanța și reparația Linii Electrice Aeriene 35 – 400 kV;

- Cerințe tehnice

  - Cerințele tehnice a bunurilor sunt prezentate în următoarele Anexe: 1 – 14 ;

  - Conform prezentului caiet de sarcini se acceptă bunuri de o calitate similară sau mai înaltă decât cea solicitată;

  - În cazul prezentării unui tip de bun similar, parametrii geometrici solicitați trebuie să rămână identici, dar parametrii mecanici echivalenți sau mai buni.

- Oferta tehnică va conține următoarele:

  - Certificate de conformitate pentru fiecare bun;

  - Acte confirmative privind experiența producătorului în domeniul respectiv;

- Cantitatea

  - Conform (Anexa 1) : Clemă – 328 bucăți;

  - Conform (Anexa 2) : Clemă – 440 bucăți;

  - Conform (Anexa 3) : Clemă – 60 bucăți;

  - Conform (Anexa 4) : Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 300/39 mm 2 – 3 bucăți;

  - Conform (Anexa 5) : Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 400/51 mm 2 – 15 bucăți;

  - Conform (Anexa 6) : Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 500/64 mm 2 – 10 bucăți;

  - Conform (Anexa 7) : Clemă de întindere pentru conductor AC 300/39 mm 2 – 7 bucăți;

  - Conform (Anexa 8) : Clemă de întindere pentru conductor AC 400/51 mm 2  - 6 bucăți;

  - Conform (Anexa 9) : Clemă de întindere pentru conductor AC 500/64 mm 2  - 20 bucăți;

  - Conform (Anexa 10) : Patron termic – 45 bucăți;

  - Conform (Anexa 11) : Patron termic – 60 bucăți;

  - Conform (Anexa 12) : Scoabă – 8 bucăți;

  - Conform (Anexa 13) : Nod de fixare – 110 bucăți;

  - Conform (Anexa 14) : Nod de fixare – 400 bucăți;

- Condiții de garanție

  - Bunurile ce urmează a fi livrate nu vor fi fost folosință și asigurându-se că nu prezintă fisuri sau defecte vizibile.

- Livrare, recepție

  - Furnizorul va asigura transportul și livrarea bunurilor în condiții optime, pentru evitarea deteriorării;

  - Furnizorul este responsabil pentru asigurarea unei ambalări sigure și rezistente, astfel încât să ajungă în condiții bune;

  - Achizitorul la livrare va efectua verificarea bunurilor, în momentul livrării, pentru a se asigura că corespund cerințelor;

  - La recepție în cazul depistării unor fisuri sau defecte vizibile, furnizorul se obligă să înlocuiască bunurile într-un termen rezonabil și fără costuri suplimentare pentru achizitor.

  - Livrarea se va efectua în max. 90 zile calendaristice de la momentul semnării contractului;

  - Bunurile se livrează la depozitul central ÎS ”Moldelectrica”, str. Ciocana 8

Anexa Nr.1

Anexa Nr.1

Clemă

Clemă

| Parametrii generali |
| --- |
| Diapazonul diametrelor pentru conductoare | 12,3 mm – 14 mm |
| Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |

15mm

64mm

56mm

37mm

96mm

15mm

64mm

56mm

37mm

96mm

Anexa Nr.2

Anexa Nr.2

Clemă

Clemă

| Parametrii generali |
| --- |
| Diapazonul diametrelor pentru conductoare | 15,4 mm – 20,0 mm |
| Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |

18mm

79mm

62mm

40mm

112mm

18mm

79mm

62mm

40mm

112mm

Anexa Nr.3

Anexa Nr.3

Clemă

Clemă

| Parametrii generali |
| --- |
| Forța minimă la rupere la deformare | 2,5 kN |
| Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |
| Standardul pe galvanizare conform | EN ISO 1461 |
| Tip galvanizare | Galvanizare la cald |

46mm

36mm

34mm

46mm

36mm

34mm

Anexa Nr.4

Anexa Nr.4

Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 300/39 mm 2

Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 300/39 mm 2

| Parametrii generali |
| --- |
| Destinat pentru următoarele conductoare | AC 300/39; AC 300/48; AC 330/43; |
| Părțile constructive | Corp, miez; |
| Compatibil cu următoarele matrice | A – 46; C – 22; |
| Greutate | 2,44 kg; |
| Forța maximă la deformare | 81,5 kN; |
| Parametrii fizici |
|  | d | D | B | L | L1 |
| Corp (A – 46) Aluminiu | 28 | 54 | 44 | 580 | 230 |
| Miez (C – 22) Oțel | 14,5 | 28 | 22 | 80 | - |

Anexa Nr.5

Anexa Nr.5

Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 400/51 mm 2

Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 400/51 mm 2

| Parametrii generali |
| --- |
| Destinat pentru următoarele conductoare | AC 400/51; AC 400/64; AC 450/65; |
| Părțile constructive | Corp, miez; |
| Compatibil cu următoarele matrice | A – 50; C – 23; |
| Greutate | 3,12 kg; |
| Forța maximă la deformare | 108,4 kN; |
| Parametrii fizici |
|  | d | D | B | L | L1 |
| Corp (A – 50) Aluminiu | 31,5 | 58 | 50 | 660 | 275 |
| Miez (C – 23) Oțel | 16,5 | 28 | 23 | 80 | - |

Anexa Nr.6

Anexa Nr.6

Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 500/64 mm 2

Conector de îmbinare prin presare pentru conductor AC 500/64 mm 2

| Parametrii generali |
| --- |
| Destinat pentru următoarele conductoare | AC 500/64; |
| Părțile constructive | Corp, miez; |
| Compatibil cu următoarele matrice | A – 56; C – 23; |
| Greutate | 4,22 kg; |
| Forța maximă la deformare | 133,4 kN; |
| Parametrii fizici |
|  | d | D | B | L | L1 |
| Corp (A – 56) Aluminiu | 35 | 65 | 56 | 750 | 315 |
| Miez (C – 23) Oțel | 16,5 | 28 | 23 | 80 | - |

Anexa Nr.7

Anexa Nr.7

Clemă de întindere pentru conductor AC 300/39 mm 2

Clemă de întindere pentru conductor AC 300/39 mm 2

| Parametrii generali |
| --- |
| Destinat pentru următoarele conductoare | AC 300/39; |
| Părțile constructive | Corp, bulon ancor; |
| Compatibil cu următoarele matrice | A – 46; C – 22; |
| Greutate | 2,23 kg; |
| Forța maximă la deformare | 116,8 kN; |
| Parametrii fizici |
|  | d | D | B | d1 | S | I1 | I2 | I3 | L | H | L1 |
| Corp (A – 46) Aluminiu | 28 | 54 | 44 | - | - | 110 | 195 | - | 360 | 178 | 385 |
| Miez (C – 22) Oțel | 10 | 28 | 22 | 23 | 22 | - | - | 115 | - | - | - |

Direcția

presării

Direcția

presării

Anexa Nr.8

Anexa Nr.8

Clemă de întindere pentru conductor AC 400/51 mm 2

Clemă de întindere pentru conductor AC 400/51 mm 2

| Parametrii generali |
| --- |
| Destinat pentru următoarele conductoare | AC 400/51; AC 400/64; AC 450/65; |
| Părțile constructive | Corp, bulon ancor; |
| Compatibil cu următoarele matrice | A – 50; C – 27; |
| Greutate | 3,18 kg; |
| Forța maximă la deformare | 147,8 kN; |
| Parametrii fizici |
|  | d | D | B | d1 | S | I1 | I2 | I3 | L | H | L1 |
| Corp (A – 50) Aluminiu | 31,5 | 58 | 50 | - | - | 120 | 225 | - | 415 | 197 | 443 |
| Miez (C – 27) Oțel | 11,5 | 32 | 26,5 | 26 | 25 | - | - | 135 | - | - | - |

Direcția

presării

Direcția

presării

Anexa Nr.9

Anexa Nr.9

Clemă de întindere pentru conductor AC 500/64 mm 2

Clemă de întindere pentru conductor AC 500/64 mm 2

| Parametrii generali |
| --- |
| Destinat pentru următoarele conductoare | AC 500/64; AC 500/93; AC 550/71; AC 600/72; |
| Părțile constructive | Corp, bulon ancor; |
| Compatibil cu următoarele matrice | A – 56; C – 33; |
| Greutate | 4,72 kg; |
| Forța maximă la deformare | 206,8 kN; |
| Parametrii fizici |
|  | d | D | B | d1 | S | I1 | I2 | I3 | L | H | L1 |
| Corp (A – 56) Aluminiu | 35 | 65 | 56 | - | - | 140 | 285 | - | 525 | 227 | 525 |
| Miez (C – 33) Oțel | 14,5 | 40 | 32 | 29 | 28 | - | - | 160 | - | - | - |

Direcția

presării

Direcția

presării

Anexa Nr.10

Anexa Nr.10

Patron termic

Patron termic

| Parametrii generali |
| --- |
| Tip conductor | AC – 95 mm2 |
| Diametru bucșă | 14,8+0,7 mm |

Anexa Nr.11

Anexa Nr.11

Patron termic

Patron termic

| Parametrii generali |
| --- |
| Tip conductor | AC – 120 mm2 |
| Diametru bucșă | 16,2+0,7 mm |

Anexa Nr.12

Anexa Nr.12

Scoabă

Scoabă

| Parametrii generali |
| --- |
| Forța minimă de rupere la deformare | 160 kN |
| Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |
| Standardul pe galvanizare conform | EN ISO 1461 |
| Tip galvanizare | Galvanizare la cald |

116

70

Ø25

Ø52

Ø20

26

103

116

70

Ø25

Ø52

Ø20

26

103

Anexa Nr.13

Anexa Nr.13

Nod de fixare

Nod de fixare

| Parametrii generali |
| --- |
| Forța minimă de rupere la deformare | 120 kN |
| Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |
| Standardul pe galvanizare conform | EN ISO 1461 |
| Tip galvanizare | - 12-16mm - 12-16mm Galvanizare la cald |

- 80mm

- 80mm

- 20mm

- 20mm

- 104mm

- 104mm

- 22mm

- 22mm

- 23mm

- 23mm

Anexa Nr.14

Anexa Nr.14

Nod de fixare

Nod de fixare

| Parametrii generali |
| --- |
| Forța minimă de rupere la deformare | 70 kN |
| Cerințele de testare a armaturii conform | IEC 61284 |
| Standardul pe galvanizare conform | EN ISO 1461 |
| Tip galvanizare | Galvanizare la cald |

- 80mm

-116 mm

39 mm

- 12-16 mm

- 20mm

- 80mm

-116 mm

39 mm

- 12-16 mm

- 20mm