CAIET DE SARCINI

Nr.____________ din ”___”  ”____________” 2026

Obiect:  cazan ПТВМ-50 nr.3  CT  Sud

| Nr. | CPV | Denumirea lucrării | UM | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | # Reparația canalului gazelor de evacuare a cazanului ПТВМ- 50 nr.3 și restabilirea izolației termice | m2 | 235,0 | Puncte 2,3,6 Anexa nr.1 | 966 500,00 |
| Valoarea totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 966 500,00 |

Notă: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Descrierea generală. Termeni de execuție.

1.1  Locul de executare a lucrărilor este Centrala Termică Sud, str. Grenoble 9.

1.2  Termenul de realizare a lucrărilor este perioada lunilor:  aprilie- septembrie, anul 2026.

1.3 Executantul lucrărilor înainte de începerea lucrărilor de reparație, va prezenta și coordona cu

Beneficiarul graficul de executare a lucrărilor.

1.4 Aici vor fi prezentate informațiile clare cu privire la consecutivitatea executării lucrărilor, mecanismele utilizate, măsurile tehnice organizatorice de executare, norme și măsuri de protecție a muncii.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

2.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului cu excepția  foile  de metal.

2.2 Supravegherea tehnică se va executa de către serviciile responsabile ale Beneficiarului.

2.3 Toate materialele utilizate de către executor în procesul de reparație și restabilire a izolației

termice trebuie să fie însoțite de certificate de calitate, să corespundă standardelor și tuturor

normativelor în vigoare.

2.4 Cerințe față de izolație:

| Nr. ord. | Specificații tehnice | u.m. | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Material | Saltele din vata minerală,mm | 100 |
|  | Densitatea (nu mai puțin) | kg/m3 | 75 |
|  | Conductivitatea termică | W/m*K | 0,032 |

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

  - Beneficiarul, din stocurile de materiale, va pune la dispoziție Executantului foile de metal cu

grosimea de 3 mm ce necesită a fi montate, va asigura transportarea metalului  demontat (vechi)

spre Depozitul Central.

  - Dacă în timpul executării lucrărilor, apar careva defecte la utilajul și clădirile adiacente

(distrugerea stratului hidroizolant de pe acoperiș, a ferestrelor și/sau al altor construcții, etc.), Executantul este obligat să înlăture defectele cu forțele și din cont propriu;

  - La finalizarea  lucrărilor, Executantul evacuează  toate  deșeurile  apărute  în urma lucrărilor de

reparație.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru  executarea  lucrărilor.

  - Executantul va efectua lucrările de reparație cu forța de muncă, materialele, dispozitivele și instrumentele proprii.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul Documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construcție și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte. |
| 2. | CP G.04.10-2012 | Instrucțiune – tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare |
| 3. | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
| 4. | HANRE 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 5. | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 6. | Codul nr.434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |
| 7. | NCM G.04.08-2018 | Izolația termică a echipamentelor și conductelor |
| 8. | РД 153-34.1-003-01 | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |

- Cerințele și  condițiile  de executare a  lucrărilor

6.1 Executantul  în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească  înlocuirea metalului vechi al canalului de evacuare a gazelor de ardere al cazanului de apă fierbinte ПТВМ-50 nr.3.

  - Pregătirea locului de muncă, construirea platformelor temporare și montarea schelelor pentru demontarea termoizolației existente de pe canalul de gaze.

  - Demontarea izolației termice existente pe sectoare și coborârea materialelor rezultante la cota zero. Evacuarea deșeurilor rezultate de pe teritoriul CT Sud.

  - Preluarea dimensiunilor și configurația canalului de gaze existent pentru lucrările de confecționare a canalului de gaze nou.

  - Demontarea pe sectoare a canalului de gaze existent și coborârea la cota zero; transportarea metalului rezultat la depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Confecționarea la cota zero a canalului de gaze nou, pe sectoare, în baza dimensiunilor și configurației preluate de la canalul de gaze demontat.

  - Montarea  canalului  de gaze  nou confecționat  în locul celui demontat. Lucrările de sudură vor fi executate în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 și obligator trebuie executate în două straturi pe extern și un strat pe intern.

  - Montarea cârligelor pe canalul de gaze nou montat (minim 20 buc/m2) pe care se va așeza stratul/straturile de vată minerală.

  - După finalizarea lucrărilor de sudură, pe suprafața metalului nou montat se va aplica un strat solvent organic pentru degresare, apoi se va aplica grund în două straturi.

  - Grundul va fi pe bază de zinc și va conține stabilizator de rugină. Acesta va avea rezistență înaltă la temperaturi de până la 150 0C.

  - Izolarea termică a canalului de gaze prin învelirea lui cu vată minerală. Vata minerală trebuie să fie agățată în cârlige, iar capetele libere ale cârligelor se vor întoarce, pentru a se obține un lacăt pentru stratul/straturile de vată minerală. Această procedură va contribui la menținerea stabilă a stratului  de izolație termică pe canalul de gaze.

  - Montarea carcasei de rigiditate pentru foile de metal zincat.

  - Montarea foilor de metal zincat pe canalul de gaze cu ajutorul diblurilor cu filet. Pe marginea foilor de metal trebuie să fie confecționat ,,lacătul” de tip canal, iar montarea trebuie executată prin metoda de suprapunere, pentru a oferi efectul de hidroizolare a canalul de gaze.

  - Foile de metal zincat care se vor monta pe partea de sus a canalului de gaze, trebuie să fie montate la fel prin metoda de suprapunere și sub un unghi de 2-5 grade, pentru a oferi scurgere în cazul precipitațiilor atmosferice.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.

- Cerințe privind calculul costului

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant. Costul

serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizului  de cheltuieli.

  - Determinarea  valorilor de  deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează  cu  respectarea  cerințelor al  Ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Pentru  executarea lucrărilor șantierul va fi asigurat cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (p.6 ordinul nr.195).

  - Foile de metal cu grosimea de 3 mm care urmează a fi montate sunt furnizate de către Beneficiar.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  costul lor vor fi excluse din  procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

  - Costului   lucrărilor  trebuie  nu  să  depășească suma planificată.

  - Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în  Anexa nr.1.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Specificații tehnice a materialelor.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).

  - Termen de garanție.

8.8 Deviz  de cheltuieli.

- Cerințe organizaționale și de mentenanță

  - Perioada de garanție, pentru rosturile de sudură și elementele de agățare, va fi de 5 ani începând cu data de recepție a lucrării.

  - Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparație – de 60 zile.

Obiect :CT Sud                                                                                             Formular 1

Lista cu cantităţile de lucrări nr.1

# Reparația canalului gazelor de evacuare a cazanului ПТВМ- 50 nr.3

# și restabilirea izolației termice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 280,000 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta cu tabla neagra, zincata sau de aluminiu, de 0,3-1 mm grosime. | m2 | 235,000 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 235,000 |
| 4 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m | 266,000 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 235m2*7.85kg*3mm=5535kg | kg | 5.535,000 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea musterilor) | kg | 170,000 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (izolatie) | t | 3,600 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (izolatie) | t | 3,600 |
| 9 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (izolatie) | t | 3,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 10 | CH10C adapt | Confectionare canalului de gaze din foi de metal, 235m2*7.85kg*3mm=5535kg | kg | 5.535,000 |
| 11 | CL10D adaptat | Montare canalului de gaze gata confectionate (p.10). Fara pret Constructii metalice | t | 5,535 |
| 12 | RpCD07B K=0.5 | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (clapete si compensatoare) K=0.5 gr. 3mm (doua straturi pe extern si un strat pe intern, 74.6m*3=223.8m) | m | 223,800 |
| 13 | IzJ04C adaptat | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Montarea musterilor din Br d=4 мм in loc de o banda, norma-0.45kg/m2, fara Suruburi si Placi din azbest) | m2 | 235,000 |
| 14 | IzJ04D adaptat | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din antiglisante si antitasante (Montarea inelelor din banda 3x30mm, norma-2.2kg/m2, sirma d=5.5mm, norma-0.199kg/m2, fara Suruburi, Nit cu cap si Placi din azbest) | m2 | 235,000 |
| 15 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 235,000 |
| 16 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund in 2 straturi | m2 | 235,000 |
| 17 | RpIzD06F1 | Termoizolarea din vata minerala, avind grosimea de 100 mm. Pentru executie in spatii inguste, | m2 | 235,000 |
| 18 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste. | m2 | 235,000 |
| 19 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare.Pentru executie in spatii inguste. | m2 | 235,000 |
| 20 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3,650 |