## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Constructia,modernizarea  si extinderea retelei de iluminat public a traseului L589 s.Viisoara si s.purcari,r-ul Stefan Voda

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primaria comunei Purcari.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Proiect de executie: Constructia,modernizarea  si extinderea retelei de iluminat public a traseului L589 s.viisoara si s.Purcari r-ul Stefan Voda

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Conform specificatiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în documentația de proiet și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Ofertantul este obligat să execute oferta tehnica conform specificatiilor tehnice și  formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

Lucrările se vor efectua în baza legii calităţii nr.721 din 02.02.1996

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Ofertantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Conform specificatiilor tehnice si proiectului tehnic cu respectarea cerințelor normativelor în vigoare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

- Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

Conform specificatiilor tehnice.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Agentul economic va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislaţiei.

16. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform Listei cantităților de lucrări

17. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Ofertantul va prezenta oferta  tehnica conform cerintelor Caietului de sracini si oferta financiara conform listei cantitatilor de lucrari.

SPECIFICATII TEHNICE

Parte componenta a Caietului de sarcini la achizitia

Constructia si extinderea retelei de iluminat public a traseului L589

1. OBIECTUL CERERII DE OFERTE

Procedura are ca obiect implimentarea proiectului “Constructia si extinderea retelei de iluminat public a traseului L589.” cu scopul: Ilumiпагеа stгazilоr principale si aucziliare. Proiectul luminotehnic vа fi realizat cu rеsресtаrеа рrеvеdеrilоr SM EN 13201-2:2017  privind nivеlul si calitatea iluminatului саrе trebuie asigurat репtru diferite cai de circulatie rutiеre sau pietonale.

2.CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

2.1 Ofertantul va prezenta oferta  tehnica conform cerintelor Caietului de sracini si oferta financiara conform listei cantitatilor de lucrari.

Cerințe: Soluţiile tehnice propuse in oferta, trebuie sa fie în conformitate cu următoarele cerinţele de bază:

- indeplinirea performantelor luminotehnice si energetice conform SM EN 13201-2:2017.

- rezistenţă şi stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţă la foc;

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

- economia de energie;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

- Propunerea corpurilor de iluminat corespunzatoare situatiilor împărțite pe clase de iluminat  conform descrierii de mai jos:

- Situația 1- clasa de iluminat M5/P4 – latimea drumului 6.5 m, asfalt/ pista de biciclisti 2 m.

- Situația 2- clasa de iluminat P4 – latimea drumului 5.5 m, pietris.

- Situatia 3 – clasa de iluminat P5 – latimea drumului 4 m, drum de tara.

- Asigurarea   nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardul SM EN 13201-2:2017. Ne referim aici la nivelul de iluminat mediu, nivelurile de iluminat minim, uniformităţi generale, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, cu condiţia îndeplinirii tuturor cerinţelor de performanta luminotehnica.

4. CERINŢE TEHNICE SI  DE CALITATE

4.1  Performanta luminotehnica

Corpuri de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenti (sau nou montaţi după caz), pentru obiectivele imparţite pe clase de iluminat  conform SM EN 13201-2:2017:

- Drum central – Situatia 1 - asfalt –  clasa de iluminat M5, liminanta medie Lmed - > 0.5 cd/m2: uniformitate generala Uo > 0.35; Uniformitatea longitudionala Ul > 0.4; TI > 15. Pista de biciclisti clasa P4 - nivel de iluminat mediu Emed - > 5 lx : nivel de iluminat minim - Emin - > 1 lx ; nivel de iluminat maxim - Emax – 7.5 lx

- Drum secundar – Situatia 2 - pietris –  clasa de iluminat P4, nivel de iluminat mediu Emed - > 5 lx : nivel de iluminat minim - Emin - > 1 lx ; nivel de iluminat maxim - Emax – 7.5 lx

- Drum secundar – Situatia 3 - drum de tara –  clasa de iluminat P5, nivel de iluminat mediu Emed - > 3 lx : nivel de iluminat minim - Emin - > 0.6 lx ; nivel de iluminat maxim - Emax – 5 lx

Ofertele care nu demonstrează îndeplinirea tuturor parametrilor luminotehnici pentru datele de intrare din Tabelul 1, vor fi declarate neconfonne, din punct de vedere tehnic.

4.2 Performanta energetica

Corpurile   de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situaţie martor prezentată si detaliata in prezenta documentaţie, însa se va tine cont de urmatoarele

- Pentru clasa de iluminat M5: Densitatea consumului de energie kWh/m2 an - maxim 0,5;

Puterea instalata – maximum 30 W*.

Pentru pista de biciclisti P4: Densitatea consumului de energie kWh/m2 an - maxim 0,3

- Pentru clasa de iluminat P4:  Densitatea consumului de energie kWh/m2 an - maxim 0,4;

Puterea instalata – maximum 20 W*.

- Pentru clasa de iluminat P5:  Densitatea consumului de energie kWh/m2 an - maxim 0,3;

Puterea instalata – maximum 11 W*.

*Puterea nominală maxim admisă pentru fiecare tip - informativ.

4.3 Date de calcul luminotehnic pentru Dialux

Geometria cailor de circulatie pentru calcule luminotehnice in Dialux este descrisa Tabelul 1:

Tabelul 1. Date de intrare pentru calcule luminotehnice.

| № | Parametri definiti | Situatia 1 |  | Situatia 2 | Situatia 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de iluminat | M6 | P4 | P4 | P5 |
| 2 | Tipul corpului LED | TIP 1 | TIP 2 | TIP 2 | TIP 3 |
| 3 | Montare | unilateral | Partea opusa Pe acelas stalp | unilateral | unilateral |
| 4 | Nr. de benzi | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Lățimea Carosabil, m | 6.5 | 2 | 5.5 | 4 |
| 6 | Distanța dintre stâlpi, m | 32 | 32 | 40 | 40 |
| 7 | Retragerea stalpului, m | 1.5 | 4m de la pista | 2 | 1 |
|  | Spatiu verde, m | 5.5 |  | - | - |
| 8 | Înălțimea de montare, m | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 |
| 9 | Lungimea braț, m | 0,5-1 | 0.5 | 0.5 -1 | 0.5 |
| 10 | Unghi de înclinare braț/ corp de iluminat | < 15o | < 15o | < 15o | < 15o |
| 11 | Tip carosabil | Asfalt | - | Pietris | Fara invelis |
| 12 | Factor de menținere | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.85 |

Situatia 1 – Carosabil – 6.5 m; Spatiu verde – 5.5 m; pista de biciclisti – 2 m.

Stalp -  retragerea de la carosabil – 1.5 m; de la pista de biciclisti – 4 m.

Se vor instala 2 corpuri de iluminat pe stalp – opozitional; unul spre carosabil la h=7,5 m, altul spre pista de biciclisti la h=7 m. Vizualizarea amplasarii vezi in Imaginea 1.

Pentru efectuarea calculelor lumintehnice, se vor respecta cu stricteţe datele de intrare pentru fiecare stradă/ zonă /profil de drum, aşa cum se regăsesc în Tabelul 1, în mod special clasele de iluminat aferente căilor de circulaţie rutieră şi pietonală ale căror parametrii minimi sunt împuşi prin standardului SM EN 13201-2:2017.

Imaginea 1

4.4 Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED

- Produsele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiei prezentate.

- Corpul de iluminat folosit în calculul luminotehnic va fi acelaşi cu cel ofertat, pentru care sunt prezentate cerificarile si rapoartele de testare, având aceleaşi caracteristici constructive, electrice şi luminotehnice.

- Nu se permite oferirea corpurilor de iluminat cu caracteristici modificate fata de modelele indicate pe pagina web sau in catalogul producatorului.

- Necorelarea între corpul de iluminat folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat şi sau neîndeplinirea condiţiilor luminotehnice de mai sus, duce la declararea ofertei ca neconfonnă.

Specificatii tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED, folosite pentru  iluminatul exterior al zonelor carosabile şi pietonale.

- Grad de protecție minim IP 66

- Rezistență la impact minim IK 08, pentru întreg aparatul de iluminat

Carcasa realizată din aluminiu, pentru menținerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale, dimensionata astfel încât sa aibă si rolul de radiator pasiv pentru sursele LED.

- Distribuția luminoasă va fi de tip stradal

- Durata de viața minim 100000 ore cu păstrarea a minim 90% din fluxul luminos inițial

- Randamentul luminos al aparatului de iluminat va fi minim 75%

- Sistemul de fixare al aparatelor va fi pentru montaj pe braţ

- Balastul electronic - compatibil cu tipul sursei de lumina utilizată

- Factorul de putere 0,9

- Protecţie împotriva electrocutării  Clasă I

- Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse de iluminat având temperatura de culoare 4000K

- Funcționare la temperaturi între -30 și +45 grade Celsius

- Protecție la supratensiuni si descărcări atmosferice de minim 10kV, pentru toate componentele electronice integrate în corpul de iluminat. Nu se accepta protectii integrate in balastul electronic; corpul de iluminat va conține o piesă separată cu acest rol, care poate fi înlocuită în caz de defect, fără a afecta celelalte componente

- Garanție producător minim 5 ani.

4.5 Cerinţe impuse  pentru realizarea calculelor luminotehnice:

- Ofertanţii au obligaţia de a prezenta calculele pentru fiecare situatie din Tabelul 1

- Aparatele de iluminat ofertate trebuie să respecte puterea nominală maxim admisă pe fiecare tip.

- Pentru efectuarea calculelor lumintehnice, se vor respecta datele de intrare pentru fiecare strada/ profil, aşa cum se regăsesc în Tabelul 1.

- in calcule se va folosi un factor de menţinere global MF=0.85

- calculele luminotehnice vor contine:

- pagina titlu;

- cuprins;

- date tehnice privind productul;

- Rezumat pentru fiecare strada

- calculele luminotehnice se vor efectua in program neutru recunoscut Dialux Evo.

Dacă calculele luminotehnice nu sunt prezentate într-o variantă care să pennită reluarea şi verificarea, oferta va fi declarata neconfonnă, din punct de vedere tehnic.

4.6 Documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice

Performanta luminotehnica

- Ofertanţii vor prezenta calculele luminotehnice atât în varianta listată (PDF) cât şi într-un format care să permită realizarea şi verificarea acestora (ex *.evo), fişierele sursă in format * .uld (baza de date oficiala a Dialux-ului)  pentru fiecare calcul luminotehnic prezentat şi fisierul luminotehnic pentru fiecare tip de aparat de iluminat folosit în calcule, pentru ca autoritatea contractantă să aibă posibilitatea verificării calculelor şi corespondenţa dintre datele de intrare solicitate şi îndeplinirea parametrilor lurninotehnici, conform cu standardul SM EN 13201/2017.

- Sau - Pentru verificarea calculelor luminotehnice ofertantul va prezenta fisierele electronice a corpurilor de iluminat in format « ies », confimate prin raport de incercari fotometrice.

- Raport de încercari fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, însoţit de autorizaţia de funcţionare (valabilă), emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA pentru domeniul de incercari fotometrice.

- Necorelarea între aparatul folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat şi sau neîndeplinirea condiţiilor luminotehnice de mai sus, duce la declararea ofertei ca neconfonnă.

Daca un parametru luminotenic al unei situaţii nu este îndeplinit, sau fisierul electronic nu este confirmat oferta va fi descalificata din punct de vedere tehnic.

Documente doveditoare:

- Link la pagina web sau catalogul producatorului cu produsele oferite.

- Fisa tehnica/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana/engleza.

- Certificat ENEC sau certificat echivalent pentru fiecare tip de corp de iluminat, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SM EN 60598-1:2021 + A11:2022;  EN 60598-2-3:2003 + A1:2011;

- Sau Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN 60598. Insotite de teste de laborator acreditat in domeniu, relevante: IP, IK, IMC, masurari electrice.

- Rapoartele de incercari prezentate vor fi de la un laborator acreditat de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;

- Test  termic pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut, cu confirmarea duratei de viata a sursei de lumina.

- Declarație de calitate de la producator - care va atesta ca produsele livrate pentru acest proiect îndeplinesc condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică.

- Certificat de garanţie de la producator.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime anunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

Cerinte tehnice referitoare la consolele de susținere:

- Material: ţeavă de oţel vopsită, având diametru minim Ø 42 mm pentru aparate de iluminat cu greutăţi mai mici sau egale cu 7 kg şi minim Ø 60 mm pentru greutăţi mai mari de 7 kilograme;

- Dimensiuni: în funcţie de geometria străzii, lungimea minimă a braţului pe orizontală 500 mm; lungimea maximă nu va depăşi 1/4 din înălţimea de montaj;

- Unghiuri de înclinare: în funcţie de soluţia aleasă dar nu mai mari de 15° faţă de planul orizontal;

- Prinderea braţelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche.

Cerinţe tehnice pentru cablu:

- Conductor torsadat conform proiectului;

- Fisa tehnica;

- Certificat de conformitate;

Cerinte tehnice referitoare la echipamentul de evidență a energiei electrice:

- Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 382 din 02.07.2010)  Monitorul Oficial nr. 214-220/765 din 05.11.2010).

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie verificat metrologic şi să deţină buletinul de verificare metrologică valabil pentru termenul stabilit în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1042 din 13 septembrie 2016, Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016, şi numai în laboratoarele metrologice autorizate;

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în aşa mod încât, furnizorul să aibă acces liber 24/24 pentru a citi indicaţiile în orice moment;

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat conform Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice. Este obligatorie asigurarea protecţiei echipamentului de măsurare contra deteriorării şi a vibraţiilor, precum şi excluderea accesului liber al persoanelor terţe la echipamentul de măsurare.

Cerinte tehnice referitoare la panourile de evidență în care este instalat echipamentul de evidență a energiei electrice:

- Panou de evidență în care este instalat echipamentului de evidență trebuie să fie dotat cu două uşi, cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm.

- Uşa interioară să dispună de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor.

- Panou de evidență în care este instalat echipamentului de evidență  necesar să fie din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi aplicarea vopselei cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529.

Cerinte tehnice referitoare la aparatele de comutare si protecție:

- Aparatele de comutare și protecție trebuie să corespundă condițiilor de funcționare atât în regim nominal, cât și în regim de scurtcircuit, supratensiune.

- Posibilitatea de montare pe bara DIN;

- Clasa de izolare a echipamentului să corespundă tensiunii nominale din rețeaua electrică;

- Întreruptoarele de acționare să fie dotate cu indicatoare privind pozițiile conectate și deconectate (indicator de semalizare a stării întreruptorului anclanșat/roșu, declanșat/verde);

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziţie publica.