Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31100000-7 | Generator electric, 10 kW | unit. | 15 | Putere continuă variabilă PRP - minim 10 kW. Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Priză - minim 2 (1 x 400V 16A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistenta la temperaturi înalte si neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Rezervor de combustibil - minim 40 litri. Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. Certificat CE. Declarația de conformitate. Certificat de garanție, garanție minim 36 luni. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Manual de exploatare și întreținere. Etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova, pentru tipul și marca bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să dispună de certificat ISO 9001. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |
| 2. | 31100000-7 | Generator electric, 200 kW | unit. | 6 | Putere continuă variabilă PRP - minim 200kW. Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecție la scurtcircuit (întrerupător de siguranță. Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte si neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Rezervor de combustibil - minim 600 litri. Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. Certificat CE. Declarația de conformitate. Certificat de garanție, garanție minim 36 luni. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Manual de exploatare și întreținere. Etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova, pentru tipul și marca bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să dispună de certificat ISO 9001. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |
| 3. | 31100000-7 | Generator electric pe remorcă, 150 kW | unit | 5 | Putere continuă variabilă PRP - minim 150 kW. Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecție la scurtcircuit (întrerupător de siguranță. Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Omologat pentru circulația pe drumurile publice (echipată cu lumini și sisteme de siguranță). Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte si neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Rezervor de combustibil - minim 450 litri. Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. Certificat CE. Declarația de conformitate. Certificat de garanție, garanție minim 36 luni. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Manual de exploatare și întreținere. Etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova, pentru tipul și marca bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să dispună de certificat ISO 9001. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

1. Generator electric, 10 kW

Suma estimativă fără TVA: 625 000,00 lei

2. Generator electric, 200 kW

Suma estimativă fără TVA: 1 650 000,00 lei

3. Generator electric pe remorcă, 150 kW

Suma estimativă fără TVA: 1 666 666,67 lei