|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția degazorului cu vid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Achiziția degazorului cu vid |  |  |  | Conform caietului de sarcini. - Tipul - Cu vid; - Capacitate nominală, t/h – 100; - Interval de debite de funcționare stabilă, t/h - 30 – 120; - Presiune de lucru, MPa - 0,0075 – 0,05; - Conținutul oxigenului dizolvat în apa degazată, mcg/kg - nu mai mult de 50; - Conținutul dioxidului de carbon liber în apa degazată, mcg/kg - lipsește; - Temperatura apei degazate, °C - 40 – 80; - Debitul amestecului de abur-apă din purjarea continuă a cazanelor, t/h – 12; - Temperatura amestecului de abur-apă din purjarea continuă a cazanelor °C – 170; - Agent de încălzire disponibil - abur; - Presiunea agentului de încălzire MPa - 0,12; - Temperatura agentului de încălzire, °C – 200; - Presiunea aburului pentru ejectoare (dacă ejectorul este cu abur) disponibil, MPa - 1,3; - Temperatura aburului pentru ejectoare (dacă ejectorul este cu abur) disponibil, °C – 300; |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________