| ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ Г.П. «MOLDELECTRICA» |  | ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 110-01 НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МКП-110М-1000/630-20 С ПРИВОДОМ ШПЭ-33 |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Молдован В.И. ___________________________________ « » ____________________201__ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ БРИГАДЫ |  |  |  | УСЛОВИЯ ТРУДА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ |  |  |  |
| Электромонтер 5-го разряда - 1 Электромонтер 4-го разряда - 2 Электромонтер 3-го разряда - 2 Электромонтер 2-го разряда - 1 Всего - 6 чел. | Перед началом ремонтных работ снять предохранители в силовых и оперативных цепях привода. При регулировочных работах включение и отключение выключателя производить только вручную; (домкратом) При работах на выключателе, находящемся во включенном положении во избежание случайных отключений запереть отключающуюся собачку привода предохранительным болтом |  |  |  |  |  |  | На 1 выключатель — 136,8 чел.-ч Дополнительные работы: Замена катушки включающего соленоида - 6 чел.-ч - Запетление, распетление выключателя - 8 чел.-ч - Сушка масла, очистка центрифуги и промывка маслопровода - 11 чел.-ч |  |  |
| ИНСТРУМЕНТ |  |  |  |  | ПРИБОРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  | МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ |  |  |
| Гаечные ключи 7-36 мм 1 компл. Гаечный ключ 46 мм 1 шт. Гаечный ключ (разводной) 2 шт. Трубный ключ 2 шт. Пассатижи 6 шт. Отвертки (разные) 1 компл. Напильники (разные) 1 компл. Молоток слесарный 3 шт. Зубило 1 шт. Монтерский нож 2 шт. Выколотка с медным наконечником 1 шт. Бородок 1 шт. Керн 1 шт. Линейка (металлическая) длиной 300 мм 2 шт. Рулетка (металлическая) РС-1 2 шт. Кисть КФ-25 и КФ-6 4 шт. Металлическая щетка 4 шт. Электродрель 1 шт. Сверла (разные) 1 компл. Слесарные тиски 2 шт. Лупа ЛП 1-7* 1 шт. Отвес длиной 2000 мм 1 шт. Набор щупов 1 компл. Штангенциркуль ШЦ-1 1 шт. |  |  |  |  | Мегаомметр 1000 В 1 шт. Мегаомметр 2500 В 1 шт. Микроомметр 1 шт. Мост постоянного тока ММВ 1 шт. Пульт для наладки выключателя 1 шт. Виброграф 1 компл Приспособление для снятия виброграммы 1 шт. Шаблон для проверки правильности установки неподвижных контактов 1 шт. Шаблон для проверки правильности установки контактных перемычек 1 шт. Шаблон для регулировки механизма отключения 1 шт. Ручной домкрат 1 шт. Шнур-удлинитель (электрический) 1 шт. Защитная каска 6 шт. Плакаты по ТБ 1 компл Диэлектрические перчатки 2 пары Штанги заземления 2 компл Емкости для слива масла из полюсов Маслонасос 1 шт. Цеолитовая установка 1 шт. Телескопические подмости ПТ-5,6 1 шт. Аптечка 1 шт. |  |  | Смазка ЦИАТИМ-221 1,0 кг Технический вазелин 0,2 кг Графит (серебристый кристаллический или аморфный черный) 0,2 кг Бензин Б-70 5,0 л Бакелитовый лак 0,2 кг Миткаль 3 м Обтирочная ветошь 10 кг Пакля 0,2 кг Силикагель 3 кг Кальцинированная сода 1 кг Шлифовальная шкурка (разная) 1,0 м2 Эмаль ПФ-115 (серая, желтая, зеленая, красная) 3,0 кг Клей 88Н 0,2 кг Масляный лак № 4 С 0,3 кг Запасные части, поставляемые заводом- изготовителем 1 компл |  |  |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ |  |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ |  |  |  |  | ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ |  |  |
|  |  |  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  | НОРМА |  | ХАРАКТЕРИСТИКА |  | НОРМА |
| 1. Оформление наряда, допуск бригады 2. Внешний осмотр выключателя (выявление дефектов, уточнение объема работ) 3. Слив масла из баков, проверка работы маслоуказателей, вскрытие люков 4. Внутренний осмотр выключателя (выявление дефектов, уточнение объема работ) 5. Демонтаж дугогасительных устройств 6. Ремонт дугогасительных устройств: - разборка и ремонт дугогасительных камер - сборка, проверка правильности установки контактов с помощью шаблона; измерение зазоров; регулирование - ремонт шунтирующих сопротивлений 7. Ремонт подвижных контактов и изоли-рующих штанг (зачистка контактов, замена дефектных деталей, подтяжка креплений) 8. Ремонт баков (ремонт газоотводов, клапа-нов, направляющих устройств, маслоуказа-телей, проверка состояния и подтяжка креп-лений баковой изоляции, очистка и промыв-ка баков, маслоспускных труб) 9. Ремонт вводов (осмотр, очистка изоляции, проверка состояния армировочных швов и уплотнений, замена масла в гидрозатворе, измерения) 10. Ремонт механизма выключателя (провер-ка состояния и смазка шарнирных соедине-ний, отключающих пружин, рычагов, муфт, регулирование) 11. Ремонт привода выключателя (проверка работы, осмотр, очистка и смазка трущихся частей, замена дефектных деталей; регулирование) 12. Ремонт электронагревательных устройств 13. Сборка выключателя 14. Регулирование выключателя без масла, снятие характеристик 15. Заливка масла в баки и отбор пробы масла 16. Измерение переходного сопротивления токоведущего контура и скоростных характеристик 17. Покраска выключателя 18. Опробование работы выключателя и сдача его в эксплуатацию 19. Оформление окончания работ |  |  | Дугогасительные устройства Контролировать с помощью шаблонов правильность установки контактов по размерам, мм: - подвижных контактов - нижнего контакта - среднего контакта Сопротивление постоянному току то ко ведущего контура каждой камеры, мкОМ Сопротивление постоянному току шунта, Ом Проверить шаблоном включенное положение рычагов механизма выключателя - перетяг, мм, не более Проверить и отрегулировать у дугогасительных камер. - ход подвижных контактов после их замыкания (вжим), мм - полный ход штанг, мм - разновременность замыкания (размыкания) контактов, мм Полный ход траверсы выключателя, мм Проверить во включенном положении механизма выключателя наличие зазоров, мм - между ведущим рычагом и боковым упором -между верхним торцом штанги и верхним стопором на коробке механизма Сопротивление постоянному току токоведущего контура, мкОм: - полюса без вводов - подвижных контактов Сопротивление изоляции деталей из органических материалов, МОм, не менее Проверить и отрегулировать на приводе следующие регулировочные размеры, мм: - зазор между защелкой и осью отключающей собачки - западание отключающей собачки - зазор между удерживающей собачкой и включающей рамкой механизма (при полностью поднятом штоке) - зазоры между собачками и храповиками быстродействующих контактов для КБВ: в отключенном положении во включенном положении для КБО: в отключенном положении во включенном положении западание собачки По окончании регулировки выключателя установить зазор между предохранительным болтом и отключающей собачкой, мм |  |  | 119±0,5 200±0,5 194 220±0,5 400 750+20 2 7-9 83±1 1 500-20 1,5-2 4-5 890 50 1000 1-2 3-5 1-2 2-5 2-3 2-3 1-2 2-3 13-15 |  | Собственное время отключения, с, не более при напряжениях на зажимах электромаг- нитов, %Uн: 65 100 120 Собственное время включения, с, не более при напряжениях на зажимах электромагнитов, %Uн: 80 100 110 Номинальное время АПВ (от подачи ко-манды на отключение до повторного замы-кания контактов главной цепи), с Скорость движения подвижных контактов (траверсы) при отключении, м/с: - при размыкании внутренних контактов камеры - при размыкании подвижных контактов камеры с наружными - наибольшая Скорость движения подвижных контактов при включении, м/с: - в момент замыкания внутренних контактов камеры при напряжении на зажимах электромагнитов, %Uн: 80 100 110 - в момент замыкания подвижных контактов с наружными (наибольшая) при напряжении на зажимах электромагнитов, %Uн 80 100 110 Наименьшее отключающее напряжение, В, не более Наименьшее включающее напряжение, В, не более Сопротивление постоянному току токове- дущего контура полюса, мкОм Сопротивление постоянному току одной секции обмоток катушек, Ом: включения отключения Примечание. Норма приведена для испыта-ния выключателей без масла. |  | 0,075 0,05 0,05 0,75 0,6 0,55 0,7-0,8 1,5±0,2 2,7±0,3 3,7±0,4 3,9±0,3 2,3±0,3 2,5±0,3 3,3±0,4 3,7±0,4 4,0±0,4 60/120 75/150 1200 0,45±4% 22±8% |