Anexa la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

pentru instalația automată de detectare/alarmare și

înștiințare vocală la incendiu, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune

Obiectul achiziției - Instalație automată de detectare / alarmare și înștiințare vocală la incendiu, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune.

Locul livrării bunurilor / prestării serviciilor aferente - edificiul ASP din str. A. Pușkin 47, mun. Chișinău.

# Scopul - Asigurarea protecției la incendiu a salariaților, bunurilor materiale și datelor cu caracter personal pe suport de hârtie prin prevenirea întreruperii activității de muncă și evacuării în caz de izbucnire a unui eventual incendiu.

Informație utilă despre edificiul ASP din str. A. Pușkin 47, mun. Chișinău:

- clădire administrativă etajată, D+P+4E+ET, suprafața totală 6060 m.2, înălțimea tavanului - 3,0 m;

- clădire cu gradul II (doi) de rezistență la foc;

- clasa funcțională de pericol de incendiu (ФПО) - F 4.3.

CERINȚE GENERALE

pentru instalația de detectare, alarmare și înștiințare vocală la incendiu:

- Instalația trebuie să asigure o detectare a începutului de incendiu în cel mai scurt timp și în cazul confirmării evenimentului să avertizeze salariații și persoanele terțe, pentru asigurarea evacuării acestora în locuri de siguranță;

- Instalația de semnalizare și avertizare vocală la incendiu, trebuie să îndeplinească cerințele actului normativ NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu, precum și diverselor părți ale Standardului Moldovean SM CEN/TS-54-14:2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu;

- Toate componentele Instalației vor prezenta fiabilitate ridicată, vor face parte  din cea mai recentă generație și vor fi fabricate cu cel mult 6 luni înainte de montare;

- Calitatea echipamentului și a produselor va fi atestată prin certificate de calitate și garanție, eliberate de organismele acreditate în certificare în Republica Moldova pe baza încheierii pozitive a unui laborator de testare acreditat și recunoscut în Uniunea Europeană sau Certificat de conformitate eliberat de autoritatea, de asemenea, acreditată și recunoscută în Uniunea Europeană.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

- Termenul de garanție a Instalației și serviciilor  de montare, se stabilește - 24 luni, de la data semnării documentului de confirmare a efectuării serviciilor de montare, punere în funcțiune și dare în exploatare.

- Cumpărătorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în termenului de garanție.

Cerințe generale pentru serviciile de montare, reglare și punere în funcțiune a Instalației de detectare, alarmare și înștiințare  vocală la incendiu:

- Serviciile de montare, reglare, punere în funcțiune și dare în exploatare a Instalației vor fi realizate  de un operator economic, care are specialiști certificați și care au o practică de activitate în acest domeniu nu mai mică de 3 (trei) ani.

- Montarea Instalației de detectare, alarmare și înștiințare  vocală la incendiu se va executa în conformitate cu cerințele stipulate în documentația de Proiect 625.2. – SI/AI, avizată și aprobată în modul stabilit și documentația tehnică a întreprinderilor producătoare de echipament.

- Furnizorul va informa Cumpărătorul despre orice neconcordanță observată în timpul executării condițiilor contractuale între documentația de proiect și reglementările tehnice în vigoare și/sau condițiile tehnice ale producătorilor de echipament.

- Nu se permite înlocuirea anumitor mijloace tehnice cu altele, care au sau nu au caracteristici tehnice și operaționale analogice, fără acordul executorului proiectului de execuție și fără existența certificatelor de conformitate corespunzătoare.

- Persoana responsabilă pentru efectuarea serviciilor de montare, reglare, punere în funcțiune și dare în exploatare a Instalației de detectare, alarmare și înștiințare  vocală la incendiu va efectua verificările necesare și se va asigura că toate serviciile de instalare sunt finalizate în mod satisfăcător, metodele și componentele utilizate respectă normele, standardele și reglementările în vigoare, iar documentația tehnică pregătită și instrucțiunile corespund instalației.

- Prestarea serviciilor de montare nu trebuie să perturbeze sau să oprească activitatea totală a salariaților oficiului administrativ.

- Serviciile trebuie să fie prestate cu acuratețe, fără crearea defectelor construcției sau nimicirea (murdărirea) documentației.

- Furnizorul de comun acord cu Cumpărătorul trebuie să întreprindă toate măsurile de protecție a documentației și bunurilor materiale, prin purtarea hainelor curate de către montatori, utilizarea dispozitivelor de aspirare a prafului în procesul de găurire a pereților, construirea provizorie a paravanelor și ecranelor de protecție contra prafului.

- Toate acțiunile ce presupun producerea unei cantități mai mari de mizerie trebuie efectuate în afara birourilor de activitate.

- Recepția cantitativă și calitativă a Instalației de detectare, alarmare și înștiințare  vocală la incendiu va fi efectuată de către specialiștii Cumpărătorului, în prezența reprezentantului agentului economic și a reprezentantului Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, consemnându-se eventualele neconformități într-un Proces verbal, urmând ca echipamentul și produsele necorespunzătoare, cu deficiențe (calitative sau cantitative) sau lipsă să fie înlocuite în termen de 24 de ore de la data constatării;

- Recepționarea echipamentului și a produselor se va efectua după instalarea și punerea în funcțiune a Instalației și efectuarea testelor finale. Astfel, se va efectua verificarea instalării fizice a echipamentului și a materialelor utilizate precum și modalitatea de răspuns a Instalației în toate condițiile de exploatare;

- Se va verifica independența funcționării Instalației cu sursa neîntreruptibilă de energie, prin simularea căderii sau lipsei de tensiune în rețelele de energie electrice.

ALTE PRECIZĂRI:

- În cazul în care nu se obține Procesul-verbal de inspecție, eliberat de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, nu se efectuează plăți către Furnizor.

- Depunerea cererii de inspectare a Instalației de către specialiștii Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile a Inspectoratului Național  pentru Supraveghere Tehnică și obținerea avizului intră în sarcina Furnizorului.

După darea în exploatare a Instalației de detectare, alarmare și înștiințare  vocală la incendiu, Furnizorul, care este responsabil de prestarea serviciilor de montare-reglare și punere în funcțiune, va prezenta Cumpărătorului:

- Documentația de execuție (setul de desene ale proiectului de execuție cu modificările introduse), dacă au avut loc;

- Schema-bloc a Sistemului instalat;

- Certificate, pașapoarte tehnice sau alte documente privind certificarea calității materialelor, produselor și echipamentelor utilizate la realizarea lucrărilor de instalare;

- Actului serviciilor prestate fără obiecții și contrasemnate de către Cumpărător;

- Instrucțiuni pentru utilizator cu privire la modul de funcționare și exploatare a Instalației;

- Procesul-verbal de inspecție, eliberat de către Inspectoratului Național  pentru Supraveghere Tehnică, care confirmă viabilitatea Sistemului și corespunderea echipamentului și serviciilor prestate cu cerințele stipulate în Proiect;

- Toate observațiile obiective ale Cumpărătorului cu privire la documentația întocmită, trebuie să fie înlăturate de către Furnizor  până la semnarea Procesului-verbal de recepție finală.