Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de testare și verificare a eficienței de funcționare ale sistemelor (instalațiilor) de ventilație situate pe teritoriul obiectivului „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71315410-6 | Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) | servicii | 61 | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare | 135000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 135000,00 |

1. Descriere generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfăşurării lucrărilor: mun. Chişinău, str. Meșterul Manole, 3.

Termenul de realizare a lucrărilor: 01.03.2023 - 30.10.2023.

Zilele și ora încercărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul Beneficiarului și Executor.

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să fie o companie specializată (licențiată /acreditată/atestată);

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea serviciilor solicitate;

- să aibă experiență în domeniu.

2. Informații și proiectare

Obiectul încercărilor sunt sisteme de ventilație existente.

Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație va include:

- Inspectarea vizuală a sistemelor (instalaţiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare. A se informa asupra caracteristicilor tehnice a principalelor elemente ale instalaţiilor de ventilare (tip de ventilator, motor electric, încălzitor sau răcitor de aer, etc.)

- Efectuarea testelor aerodinamice ale instalaţiilor de ventilare în timpul funcţionării lor în rețea (măsurarea presiunii şi a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer şi prize de aer). Măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuată în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile).

- Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare. Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare.

- Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație. Oferirea recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia (după caz).

3. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

În decurs de 5 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va remite Beneficiarului câte un exemplar ale actelor cu rezultatele inspectării sistemelor de ventilație cu scheme axonometrice întocmit în conformitate cu procedura stabilită.

4. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executorul va garanta efectuarea serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

5. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigaților.

6. Cerințe privind calculul costului

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de servicii (cheltuieli pentru deservirea, întreținerea, etalonarea/verificarea mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de prestarea a serviciilor etc.)

7. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legea RM nr. 186 din 10.07.2008 | securității şi sănătății în muncă |
| 2 | Hotărârea Guvernului RM nr. 1103 din 14.11.2018 | pentru aprobarea Regulamentului privind inspecţia periodică a sistemelor de climatizare din clădiri |
| 3 | Norme igienice СНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| 4 | SM EN 16798-17:2017 | Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea în clădiri. Partea 17: Ghid pentru inspecția sistemelor de ventilare şi sistemelor de condiționare a aerului |
| 5 | Indicaţii Metodice МУ 4425-87 | Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений |

8. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Experiența în domeniu;

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Deținerea personalului calificat;

- Subcontractanți (după caz).

9. Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție va fi  de 12 luni din data recepției finale .