Caiet de sarcini

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45442200-9 | Protecția anticorozivă a acoperișului rezervorului de păcură Nr 4 de tip PBC – 20. 000, SCb | m2 | 1710 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 650 000 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-1, al Serviciului Combustibil, Gospodăria de păcură, din str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău.

Lucrările pentru: Protecția anticorozivă a acoperișului rezervorului de păcură Nr. 4 de tip PBC – 20. 000, se vor efectua prin:

1.Pregătirea suprafețelor prin curățarea metalului cu peria de sârmă.

2.Deprăfuirea cu aer comprimat, degresarea cu un solvent organic.

3. Vopsirea /Aplicarea a unui strat de grund GF-021.

4. Vopsirea /Aplicarea straturilor de vopsea email Coloriks Aliminium + 300(email siliconic, bronz - aluminiu) execuție.

Perioada de executare  a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern:

iunie– septembrie  2023.

2. Informații și proiectare. Condiții speciale

Proiect nu se solicită.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termenul a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului de calitate și reglementărilor tehnice.

Calitatea vopselei cât și calitatea lucrării de restabilire a stratului anticoroziv trebuie să asigure respectarea cerințelor Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” capitolul IV secțiunea 8, 9, 10, 11. (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro )

4. Mostre

Nu este cazul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor de legătura. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și sănătate, conform normelor RM în vigoare. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune.

- Se interzice accesul transportului auto de mare tonaj, 3,5 tone și mai mult, în interiorul îndiguirii (zona de protecție) a rezervorului de păcură de tip PBC-20.000.

- Se interzice executarea lucrărilor de aplicare a straturilor anticorozive pe timp de ploaie sau la temperatura aerului din mediul ambiant mai jos de +5 oC.

- Se permite depozitarea și păstrarea temporară a produselor necesare îndeplinirii lucrărilor anticorozive în încăperea vanelor de manevră a rezervorului nr.4.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul SCh și inginerii SPOM , perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 5 ani, din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a viciilor (desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv extern) va fi în baza unui act de defectare/constatare și în prezenta comisiei. Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cont propriu în termenii cât mai restrânși posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate. Materialele, utilajele utilizate la executarea lucrărilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru efectuarea lucrărilor (moto-compresor portabil, perii de diferite dimensiuni), pe care ofertantul trebuie să le dețină.

Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului.

16. Definiții

SCb- Serviciul Combustibil;

SPOM – Serviciul proiectare și organizare mentenanță.

17. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu WinCmeta, conform ord. 52 din 30.03.2023.

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice și clasificatorul lucrărilor de reparație a clădirilor și obiectelor din domeniile economiei naționale. |
| 2 | NCM E.02.02:2016 | Fiabilitatea elementelor de construcții și a terenurilor de fundații. Principii de bază. |
| 3 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. |
| 4 | NCM E.04.04:2016 | Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor. |
| 5 | CP E.04.03:2005 | Protecția anticorozivă a instalațiilor și construcțiilor. |
| 6 | СНиП 3.04.03-85 | - Зашита строительных конструкций и сооружений от корозии |
| 7 | HC de administrație al ANRE nr.155 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Declarația operatorului (DUAE).

- Garanția bancară

- Deviz de cheltuieli conform cerințelor ord. 52 din 30.03.2023.

- Dovadă de experiența similară în ultimii 5 ani.

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului de încercări acreditat.

20. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența,

autorizații) – (după caz)

- Dovadă de experiența similară în ultimii 5 ani.

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a

laboratorului de încercări acreditat.

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a

utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc.

21.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de_60 luni, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor/defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic – după caz;