Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Extinderea sistemului de iluminat public în satul Borogani, raionul Leova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria Borogani, raionul Leova__________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de construcţie a 9,22m de iluminat public în s. Borogani , r- l Leova.

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Ofertantul va fi evaluat conform următoarelor specificații tehnice, iar Primăria Borogani va folosi calificativul „admis / respins” pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile minime pentru specificațiile tehnice.

În cazul ofertanților care nu îndeplinesc cerințele minime pentru specificațiile tehnice descrise mai jos, comisia de evaluare nu va efectua evaluarea capacităţii tehnice a ofertantului și evaluării financiare.

  - Aparatele   de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situaţie martor prezentată  si detaliata in prezenta documentaţie, însa se va tine cont de următoarele:

1.

| Caracteristica | Minim |
| --- | --- |
| Corpurile de iluminat cu LED |  |
| Marcaj si tehnologie | Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului |
|  | Toate aparatele de iluminat vor fi certificate conform normativelor în vigoare în R. M. |
|  | Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED. Sursa de iluminat să fie de tip multiled SMD. Nu se acceptă aparate de tip retrofit. Nu se acceptă aparate cu tip LED – COB LED |
| Corpurile de iluminat cu LEDputerea de 30 Wt, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale |  |
| Puterea (consum) nominală unitate | 30 Wt |
| Tensiunea nominala | 220-240 V |
| Frecvența | 50-60 Hz |
| Flux luminos lampă | minim 3000 Lm |
| Flux luminos | Minim110 Lm/W |
| Culoare cuprinsă între | 4000K-5000K |
| Indicele de redare a culorii | minim 70 Ra |
| Devierea de la culoarea standard (initială) | maxim 5 scdm |
| Capac optic/tip lentilă | Sticla plata, transparenta |
| Unghiul de dispersare pe longitudinal | 130– 150 grade |
| Unghiul de dispersare pe transversal | 75 – 90 grade |
| Clasa de protecție | I |
| Gradul de protecție a componentei optice | IP 65 |
| Gradul de protecție a compartimentul aparataj | IP 65 |
| Material carcasa | - Aluminiu turnat sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru menținerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale, dimensionata astfel încât sa aibă si rolul de radiator pasiv pentru sursele LED. |
| Rezistență la șocuri mecanice a difuzorului (protecție la vandalism) | min IK 08 |
| Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere | 0,98 |
| Protecție împotriva electrocutării | Clasa I |
| - Prevăzut cu protecție la descărcări atmosferice | - Până la 10kV |
| Funcționare la temperaturi | -20 și +40 grade Celsius |
| Balastul electronic | - compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată cu factorul de putere 0,85 |
| Distribuția luminoasă | - de tip stradal si nu va fi influenţată de aparitia unor defecte asupra LEDurilor; fiecare LED va avea asociată o lentila specifică care reproduce distribuţia luminoasa completa a aparatului |
| - Valoarea intensităţii luminoase | - va fi determinată de numărul de LED-uri şi/sau valoarea curentului aplicat la bornele LED-urilor |
| Tip conectare borne | Cablu 3 poli |
| Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial | minim 50000 h |
| - Randamentul luminos al aparatului de iluminat | - minim 75% |
| Garanție producător | minim 5 ani |
| Caracteristice minime pentru cablu. Conductor - descriere conform cerințelor din proiect - Conductoare electrice răsucite (torsadate de tip TYIR sau SIP) |  |
| Tensiune nominala | Uo/U: 0,6/1 kV |
| Izolație: | XLPE (polietilenă reticulată) cu stabilizare la UV |
| Temperatura mediului înconjurător la exploatarea conductorului: | De la -50oC până la +50oC |
| Temperatura maximă de lucru: | 90oC |
| Temperatura maximă admisibilă de lucru în caz de avarie sau suprasarcină: | 130oC |
| Temperatura maximă de lucru în caz de scurt circuit: | 250oC nu mai mult de 5 sec |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (pe manta): | -25oC |
| Tensiunea de încercare: | 3 kV |

2. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Configuraţia si cerinţele sunt descrise mai jos:

- Montaj : unilateral

- Distanta intre stâlpi : 35 m

- Lăţime carosabil :    5 m

- Retragere stâlp : 1 m

- Înălţime montaj aparat de iluminat : 6.5-8.5 m

- Lungime braţ :     0.5-1m

- Unghi înclinare : 0o -  maxim 15˚

- Factor de menţinere : 0.85

3. CERINŢE TEHNICE SI  DE CALITATE

3.1 Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice  trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective :

- Asigurarea   nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele  naţionale si internaţionale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanţa, uniformităţi generale, longitudinale si transversale atât pentru iluminare cat si pentru luminanţa, pragul de orbire, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in condiţiile îndeplinirii tuturor cerinţelor, prin următoarele mijloace :

- Corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de  mentenanţă redusa, cu grad mare de protecţie si cu caracteristici optice deosebite, echipate cu sursa LED

- Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor avea certificate  de conformitate

- Ca factor de evaluare a aprecierii soluţiei tehnice propuse va fi puterea electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.

Obligatoriu acesta va fi calculata de fiecare ofertant.

- Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii soluţiei tehnice propuse vor fi indicatorii de performanta energetica conform SM EN 13201-5:2017.

Obligatoriu acestia vor fi calculați de fiecare ofertant.

- Vor fi prezentate:

- Fise tehnice semnate electronic

- Certificat de conformitate emis de un organism tert acreditat în R. Moldova

- Certificate de garanţie emise de producător

- Raport de încercare/testare termica fiecare tip de aparat de iluminat

- Raport de încercare/testare fotometrica fiecare tip de aparat de iluminat

- Declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene ( marca CE )

- Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de forma. Nu se accepta aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu descărcări sau incandescenta, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. Ofertele care nu respecta această cerintă vor fi declarate neconforme.

3.2 Brațe de prindere

Cerințe tehnice minime impuse pentru brațe și coliere de prindere aparate de iluminat stradal

- Material: ţeavă de oţel protejată de corozie, avâd diametru minim ø32mm

- Dimensiuni: în funcţie de geometria străzii , lungimea minimă a brațului pe orizontală 500mm; lungimea maximă nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj

- Unghiuri de înclinare: în funcţie de soluţia aleasă dar nu mai mari de 15˚ faţă de planul orizontal

- Prinderea consolelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche cu şuruburi

3.3 Componente electrotehnice

Pentru montaj de utilizat numai materiale si utilaje certificate conform legislatiei in vigoare. Se admite înlocuirea materialelor si componentelor electrotehnice preconizate în specificaţia proiectului tehnic cu analogice.

3.4 Cerinţe tehnice impuse  pentru realizarea calculelor luminotehnice:

- in calcule se va folosi un factor de menţinere global MF=0.85

- in calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe străzi martor se va considera carosabil conform situaţiilor  din punctul 2din prezenta documentaţie.

- calculele luminotehnice se efectuează in conformitate cu prevederile standardului

- SM EN 13201

- valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform NCM .

- Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiilor prezentate.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime anunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

Ofertanţii care nu prezintă fisele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerinţele minime ale echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificaţi.

- Garanţii solicitate:

- lucrări de construcţii montaj: 5 ani;

- aparate de iluminat: 5 ani;

- Avize si acorduri

Ofertantul câştigător va avea obligaţia sa obţină avizele si acordurile  necesare potrivit legislaţiei in vigoare pentru realizarea lucrărilor.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziţie publica.

### 2.Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: Extinderea sistemului de iluminat public în satul Borogani, raionul Leova

Autoritatea contractantă      Primăria satului  Borogani, raionul Leova

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105 | buc |  | 35,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi CB105 | buc | 1,0000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 35,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 3 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc |  | 35,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3000 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1600 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1600 |  |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului conductor SIP-2 | 1000 m |  | 9,22 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |
| 5 | pretul firmei | Cablu СИП-2А 2х25 | m |  | 9 220,00 |
|  | 590511221122525 | Cablu СИП-2А 2х25 | m | 1,0000 |  |
| 6 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m |  | 558,00 |
|  | 2007 | Лента F2007 | m | 1,0000 |  |
| 7 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc |  | 558,00 |
|  | 200 | Скрепы F200 | buc | 1,0000 |  |
| 8 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc |  | 190,00 |
|  | 20000 | Кронштейн СА2000 | buc | 1,0000 |  |
| 9 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc |  | 165,00 |
|  | 1500 | Комплект промежуточной подвески ES1500 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc |  | 279,00 |
|  | 41112 | Зажим ПС-1-1 | buc | 1,0000 |  |
| 11 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc |  | 279,00 |
|  | 150880 | Clema PA1500 | buc | 1,0000 |  |
| 12 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc |  | 279,00 |
|  | 52245544 | Зажим ЕР95-13 | buc | 1,0000 |  |
| 13 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc |  | 279,00 |
|  | 54488555 | Зажим для ЗП6 (CDR/CN1S95UK) | buc | 1,0000 |  |
| 14 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc |  | 558,00 |
|  | 21545487 | Кабельный ремешок СИП35-95 CSB | buc | 1,0000 |  |
| 15 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc |  | 2,00 |
|  | 2154548558 | Papuc cablu A25 | buc | 1,0000 |  |
| 16 | pretul firmei | Clema X16 | m |  | 153,45 |
|  | 52245577 | Clema X16 | m | 1,0000 |  |
| 17 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m |  | 168,30 |
|  | 52245577 | Clema X16 | m | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 18 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat LED-30W | buc |  | 279,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc |  | 279,00 |
|  | 11 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 20 |  | Consola metalica KC2 | buc |  | 279,00 |
|  | 51515154554111 | Consola metalica KC2 | buc | 1,0000 |  |
| 21 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m |  | 13,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 22 |  | Cablu PVS-3x1,5мм2 | m |  | 1 315,50 |
|  | 590453498153 | Cablu PVS 3x1.5мм2 | m | 1,0000 |  |
| 23 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc |  | 13,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614-18 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |  |
| 24 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m | 100 m |  | 4,02 |
|  | 12 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 25 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m |  | 9,22 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,3400 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,5800 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 26 |  | Corp de iluminat LED-30W | buc |  | 279,00 |
|  | 503-905-164868600-30 | Corp de iluminat LED-30W | buc | 1,0000 |  |

Data " 01” octombrie  2024

Primar:  -------------------------------------- /E. Saviţki/

.