| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |  |  |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard

APROBATĂ

prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Inlocuirea echipamentului hidromecanic si electric al grupului de pompare nr.3 din statia de pompare "Varnita-12" din componenta sistemului centralizat de irigare "Varnita", s. Varnita, rr. Anenii Noi

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

| Inlocuirea echipamentului hidromecanic si electric al grupului de pompare nr.3 din statia de pompare "Varnita-12" din componenta sistemului centralizat de irigare "Varnita", s. Varnita, rr. Anenii Noi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz Local 1-1 Demontare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 1,3000 |  |
| 2 | RpAcB40A |  | Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau de concesie, avind diametrul de 15 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 3 | IA18B |  | Demontare manovacuumetru (se ia doar manopera) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M1M02B |  | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t - Pompa de apa de tip dubluflux model: Д1250-125б m=1.5t |  |  | t |  | 1,5000 |  |
| 5 | M1M08M |  | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm - Vana din fonta cu flanse tip sertar dn400 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 6 | RpAcB37A |  | Demontarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor , vanele avind diametrul de 400-600 mm - actuator electric pentru vana dn400 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 7 | M1M08M |  | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm - clapeta de sens din fonta cu flanse dn400 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 8 | M1M08M |  | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm - compensator de montaj cu flanse dn400 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 9 | M1M06I |  | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm - reductie din otel sudabila Dn400/350 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 10 | M1M06I |  | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm - reductie din otel sudabila Dn400/200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 11 | M1M09M |  | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 400 mm - flansa sudabila din otel dn400 |  |  | per |  | 2,0000 |  |
| 12 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie din otel sudabila, excentrica DN406.4x8.8/273.1x6.3 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 2 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie din otel sudabila excentrica 273.1x6.6/219.1x6.3 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 3 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie din otel sudabila, concentrica DN406.4x8.8/323.9x7.1 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 4 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie din otel sudabila, concentrica DN323.9x7.1/168.3x4.5 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 5 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa sudabila din otel dn300 PN16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 6 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa sudabila din otel dn400 PN10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 7 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa sudabila din otel dn200 PN16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 8 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa sudabila din otel dn150 PN16 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 9 | TfD01A |  | Montarea pe conducta a manovacuumetrului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 10 | TfD01A |  | Montarea pe conducta a manometrului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 11 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |
| 12 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv - Amatura A500C d16 - 9m |  |  | kg |  | 14,2100 |  |
| 13 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv - Amatura A500C d10 - 48m |  |  | kg |  | 29,6000 |  |
| 14 | CA03J |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  | m3 |  | 1,3000 |  |
| 15 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,4000 |  |
| 16 | IzD06A |  | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcC07D |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 400-600 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 18 | AcC03E |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 100-200 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 19 | 08-01-102-1 |  | Dulap de dirijare si reglare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 20 | 08-03-483-11 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 5 t |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 21 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 | 08-02-405-5 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 240 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,6000 |  |
| 23 |  |  | Fir de forta din cupru, U0/U - 0,6/1kV PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarii, VVGng 1 x 185mm2 |  |  | m |  | 60,0000 |  |
| 24 | 08-02-402-2 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,8000 |  |
| 25 |  |  | Cablu de forta din cupru U0/U - 0,6/1kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarii, VVGng 4x2,5mm2 |  |  | m |  | 20,0000 |  |
| 26 |  |  | Cablu de control cu fire din cupru tip YSLY, U0/U=500/300 kV, izolatia din PVC, fire cu numerotare digitala, YSLY-JZ 10x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,0000 |  |
| 27 |  |  | Cablu de control cu fire din cupru tip YSLY, U0/U=500/300 kV, izolatia din PVC, fire cu numerotare digitala, YSLY-OZ 2x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,0000 |  |
| 28 |  |  | Cablu de forta din cupru, U0/U - 0,6/1kV, PVC izolatie cu intarziere la propagarea flacarii, VVGng 2x2,5 |  |  | m |  | 20,0000 |  |
| 29 |  |  | Materiale de montaj (jgheab FeZn, teava gofrata, suport, clipse, etc) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 30 | AcB01D |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - Vana din fonta cu flanse si pana cauciucata cu actionare electrica DN300 PN16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 31 | AcB01D |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - Vana din fonta cu flanse si pana cauciucata DN400 PN16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 32 | AcB01D |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - Clapeta de sens, din fonta cu flanse de tip fluture cu contragreutate DN300 PN16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Pompa centrifugala de tip dubluflux, Q=500m3/h, H=89m, randament>75%, inclusiv, motor electric in set cu rama metalica si cuplaj flexibil, P=200kW, N=1500 t/min, U=400V |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 |  |  | Set de echipament de forta in panoul existent, in set cu : - Intrerupator automat 3poli, 400A, 36kVa, 415VAC 50/60 Hz, fara declansator - Declansator electronic, In=400A, 3P3t, functii de protectie: Ir, Tr, Isd, Ii, conector marire pas polar 70mm2 - 2 unitati - contactor auxiliar pentru intrerupator automat 1C/O, 5A incorporat in intrerupator automat, - contactor electromagnetic 3P, 400A, Ua=230VAC, AC-3, AC-4 - transformator de curent 600/5A - intrerupator automat pentru protectie motor (Pn=2,2kW), 3P, rehlarea curent nominal, contact auxiliar - Contact auxiliar 1NO+1NC - contactor electromagnetic 3P, 9A, Ua=230VAC, AC-3, AC-4, 1NO+1NC contact - Set pentru interblocarea mecanica si electrica pentru contactor - Releu de control a fazelor 380...400V, 2C/O - accesorii pentru tablou (cleme fir electric, SINA DIN, canal PVC) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 |  |  | Echipament pentru panoul local de comanda, in set cu : - Ampermetru analogic 96x96..0-600A - Releu de monitorizare senzor PTC incorporat in infasurarea motor - set de lamp si butoane (22mm, plastic, LED) (lampa prezenta tensiune, lampa functionare vana, lampa avarie pompa, lampa vana deschisa, lampa vana inchisa, buton start pompa, buton stop pompa, buton inchide vana, buton deschide vana) - relee electromagnetice intermediare 4C/O + soclu 230VAC - Accesorii pentru montaj (cleme, fir electric, marcare, PVC canal, SINA DIN) - Tablou metalic (700x500x280mm) IP54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 36 |  |  | Vana din fonta cu flanse si pana cauciucata cu actionare electrica DN300 PN16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 37 |  |  | Vana din fonta cu flanse si pana cauciucata DN400 PN16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 |  |  | Clapeta de sens, din fonta cu flanse de tip fluture cu contragreutate DN300 PN16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 |  |  | Compensator de montaj (tip scurt) DN300 PN16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |