## CS-LET_final
cu privire la achiziția serviciilor de încercări și măsurări a utilajului electric cu privire la achiziția serviciilor de încercări și măsurări a utilajului electric
| Nr. crt. | referinta Nr. crt.& Specificaţie | Specificaţie | Unitatea de măsură | Normativul de timp, ore-om | Salariul tarifar, lei | Asigurare socială și medicale, lei | Total costuri salariale, lei | Cheltuieli de regie, lei | Total cost, lei | Benificiu, lei | Preţ fără TVA, lei | TVA, lei | Preţ, inclusiv TVA, lei
[6 empty] | 65.5 | 0.24 |  | 0.145 |  | 0.06 |  | 0.2
| I | I Motoare electrice de curent alternativ - sincronice | Motoare electrice de curent alternativ - sincronice
| I | I1. Măsurarea rezistenței izolației | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| I | I1.1. a înfăşurării statorului și Kabs.(adăug.) | 1.1. a înfăşurării statorului și Kabs.(adăug.) | 1 motor | 2.5
| I | I1.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| I | I1.3. a polilor înfășurării rotorului (adăug.) | 1.3. a polilor înfășurării rotorului (adăug.) | 1 motor | 3
| I | I1.4. a indicatorilor termici | 1.4. a indicatorilor termici | 1 motor | 0.8
| I | I1.5. a rulmenților | 1.5. a rulmenților | 1 motor | 0.8
| I | I1.6. a circuitelor de excitație (adăug.) | 1.6. a circuitelor de excitație (adăug.) | 1 motor | 1.5
| I | I2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| I | I2.1. a înfăşurării statorului | 2.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 2.4
| I | I2.2. a înfăşurării rotorului (adăug.) | 2.2. a înfăşurării rotorului (adăug.) | 1 motor | 1
| I | I2.3. a rezistorului de stingere a cîmpului (adăug.) | 2.3. a rezistorului de stingere a cîmpului (adăug.) | 1 motor | 3
| I | I3. Testarea cu tensiune sporită redresată | 3. Testarea cu tensiune sporită redresată
| I | I3.1. a înfășurării statorului pe faze | 3.1. a înfășurării statorului pe faze | 1 motor | 5
| I | I4. Testarea cu tensiune de frecvenţa de 50Hz | 4. Testarea cu tensiune de frecvenţa de 50Hz
| I | I4.1. a înfăşurării statorului | 4.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 5
| I | I4.2. a înfăşurării rotorului | 4.2. a înfăşurării rotorului | 1 motor | 4
| I | I4.3. a circuitelor de excitație | 4.3. a circuitelor de excitație | 1 motor | 7
| I | I 5. Testarea fierului statorului (adăug.) | 5. Testarea fierului statorului (adăug.) | 1 motor | 16.5
| I | I 6. Verificarea înfășurării statorului la lipsa scurt circuitelor în spire (adăug.) | 6. Verificarea înfășurării statorului la lipsa scurt circuitelor în spire (adăug.) | 1 motor | 2.5
| I | I 7. Verificarea polarității ieșirelor (adăug.) | 7. Verificarea polarității ieșirelor (adăug.) | 1 motor | 3.5
| I | I 8. Verificarea activităţii motorului cu mersul în gol și sub sarcină (adăug.) | 8. Verificarea activităţii motorului cu mersul în gol și sub sarcină (adăug.) | 1 motor | 4
| II | IIMaşini electrice de curent continuu | Maşini electrice de curent continuu
| II | II1. Măsurarea rezistenței izolației | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| II | II1.1. a înfășurării de excitație | 1.1. a înfășurării de excitație | 1 mașină | 1
| II | II1.2. a înfășurării indusului | 1.2. a înfășurării indusului | 1 mașină | 1
| II | II1.3. a bandajelor înfășurărilor | 1.3. a bandajelor înfășurărilor | 1 mașină | 0.5
| II | II1.4. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1.4. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1
| II | II2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| II | II2.1. a înfăşurării de excitație | 2.1. a înfăşurării de excitație | 1 mașină | 0.5
| II | II2.2. a înfăşurării indusului | 2.2. a înfăşurării indusului | 1 mașină | 4
| II | II2.3. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 2.3. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1.5
| II | II3. Verificarea înfășurărilor de excitație și a indusului la lipsa scurt circuitului în spire | 3. Verificarea înfășurărilor de excitație și a indusului la lipsa scurt circuitului în spire | 1 mașină | 2.5
| II | II4. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz
| II | II4.1. a înfăşurării de excitație și a indusului | 4.1. a înfăşurării de excitație și a indusului | 1 mașină | 3.5
| II | II4.2. a bandajelor înfășurarării indusului | 4.2. a bandajelor înfășurarării indusului | 1 mașină | 1.5
| II | II4.3. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 4.3. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1.5
| II | II5. Stabilirea caracteristicilor mersului în gol și testarea izolației spirelor | 5. Stabilirea caracteristicilor mersului în gol și testarea izolației spirelor | 1 mașină | 2.5
| II | II6. Verificarea activităţii cu mersul în gol | 6. Verificarea activităţii cu mersul în gol | 1 mașină | 1
| II | II7. Verificarea limitelor de reglare a rotațiilor | 7. Verificarea limitelor de reglare a rotațiilor | 1 mașină | 1.5
| III | IIITransformatoare de forţă cu tensiunea până la 10 KV | Transformatoare de forţă cu tensiunea până la 10 KV
| III | III1. Măsurarea rezistenței izolației | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| III | III1.1. a înfășurărilor ÎT și JT | 1.1. a înfășurărilor ÎT și JT | 1 trasformator | 3
| III | III2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 1 trasformator | 7
| III | III3. Verificarea coeficientului de transformare | 3. Verificarea coeficientului de transformare | 1 trasformator | 4
| III | III4. Verificarea grupului de conexiune a înfășurărilor | 4. Verificarea grupului de conexiune a înfășurărilor | 1 trasformator | 2
| III | III5. Determinarea raportului С2/С50 | 5. Determinarea raportului С2/С50 | 1 trasformator | 2
| III | III6. Măsurarea curentului şi a pierderilor la lucrul în gol | 6. Măsurarea curentului şi a pierderilor la lucrul în gol | 1 trasformator | 2.5
| III | III7. Verificarea înfășurărilor la lipsa scurt circuitului în spire | 7. Verificarea înfășurărilor la lipsa scurt circuitului în spire | 1 trasformator | 2
| III | III8. Testarea înfășurărilor cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 8. Testarea înfășurărilor cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 trasformator | 3
| III | III9. Fazarea transformatorului | 9. Fazarea transformatorului | 1 trasformator | 2
| III | III10. Testarea transformatorului cu cuplare progresivă la tensiunea nominală | 10. Testarea transformatorului cu cuplare progresivă la tensiunea nominală | 1 trasformator | 3
| III | III11. Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice | 11. Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice | 1 trasformator | 4
| III | III12. Măsurarea coeficientului de absorbție | 12. Măsurarea coeficientului de absorbție | 1 trasformator | 2
| IV | IVTransformatoare de măsurat tensiunea 6 - 10 KV | Transformatoare de măsurat tensiunea 6 - 10 KV
| IV | IV1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 trasformator | 0.5
| IV | IV2. Măsurarea rezistenței izolaţiei înfășurărilor | 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei înfășurărilor | 1 trasformator | 1
| IV | IV3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 trasformator | 3
| IV | IV4. Măsurarea curentului lucrului în gol | 4. Măsurarea curentului lucrului în gol | 1 trasformator | 1.5
| V | VCabluri de forţă cu tensiunea de 6 - 10 KV | Cabluri de forţă cu tensiunea de 6 - 10 KV
| V | V1. Măsurarea rezistenței izolației pe faze | 1. Măsurarea rezistenței izolației pe faze | 1 cablu | 0.8
| V | V2. Testări cu tensiune sporită redresată | 2. Testări cu tensiune sporită redresată
| V | V2.1. a liniei de cablu cu lungimea pînă la 500m | 2.1. a liniei de cablu cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 6
| V | V2.2. pentru fiecare 500m de linie de cablu următoare (adăugător la p.2.1) | 2.2. pentru fiecare 500m de linie de cablu următoare (adăugător la p.2.1) | 1 cablu | 1.8
| V | V3. Aprecierea integrității conductoarelor cablului | 3. Aprecierea integrității conductoarelor cablului | 1 cablu | 2
| V | V4. Determinarea rezistenței active a conductoarelor cablului | 4. Determinarea rezistenței active a conductoarelor cablului | 1 cablu | 2
| V | V5. Fazarea liniei de cablu | 5. Fazarea liniei de cablu | 1 cablu | 2
| V | V6. Măsurarea rezistenţei de împămîntare pentru cutii terminale | 6. Măsurarea rezistenţei de împămîntare pentru cutii terminale | 1 cablu | 2
| V | V7. Lucrări speciale la testarea liniilor de cablu | 7. Lucrări speciale la testarea liniilor de cablu
| V | V7.1. Determinarea traseului liniei de cablu | 7.1. Determinarea traseului liniei de cablu | 1 cablu | 3
| V | V7.2. Aprecierea locului deteriorării cablului prin ardere | 7.2. Aprecierea locului deteriorării cablului prin ardere
| V | Va) a cablului cu lungimea pînă la 500m | a) a cablului cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 25
| V | Vb) a cablului cu lungimea pînă la 1000m | b) a cablului cu lungimea pînă la 1000m | 1 cablu | 40
| V | Vc) pentru fiecare 500m de cablu următor (adăugător la p.7.2. b) | c) pentru fiecare 500m de cablu următor (adăugător la p.7.2. b) | 1 cablu | 15
| V | V7.3. Determinarea lungimii liniei de cablu | 7.3. Determinarea lungimii liniei de cablu | 1 cablu | 3
| V | V7.4. Aprecierea cablului în tranşee | 7.4. Aprecierea cablului în tranşee | 1 cablu | 3
| VI | VICabluri de forţă cu tensiunea până la 1000 V | Cabluri de forţă cu tensiunea până la 1000 V
| VI | VI1. Măsurarea rezistenței izolației | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| VI | VI1.1. a liniilor de cablu trifilare | 1.1. a liniilor de cablu trifilare | 1 cablu | 0.4
| VI | VI1.2. a liniilor de cablu bifilare | 1.2. a liniilor de cablu bifilare | 1 cablu | 0.28
| VI | VI1.3. a liniilor de cablu patrufilare | 1.3. a liniilor de cablu patrufilare | 1 cablu | 1.04
| VI | VI2. Măsurarea distribuției curentului pe faze | 2. Măsurarea distribuției curentului pe faze | 1 cablu | 1.5
| VI | VI3. Lucrări speciale la testarea liniilor de cablu | 3. Lucrări speciale la testarea liniilor de cablu
| VI | VI3.1. Determinarea traseului liniei de cablu | 3.1. Determinarea traseului liniei de cablu | 1 cablu | 3
| VI | VI3.2. Determinarea lungimii liniei de cablu | 3.2. Determinarea lungimii liniei de cablu | 1 cablu | 3
| VI | VI3.3. Aprecierea locului deteriorării cablului prin ardere | 3.3. Aprecierea locului deteriorării cablului prin ardere
| VI | VIa) a cablului cu lungimea pînă la 500m | a) a cablului cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 25
| VI | VIb) a cablului cu lungimea pînă la 1000m | b) a cablului cu lungimea pînă la 1000m | 1 cablu | 40
| VI | VIc) pentru fiecare 500m de cablu următor (adăugător la p.3.3. b) | c) pentru fiecare 500m de cablu următor (adăugător la p.3.3. b) | 1 cablu | 15
| VI | VI3.4. Aprecierea cablului în tranşee | 3.4. Aprecierea cablului în tranşee | 1 cablu | 3
| VI | VI4. Fazarea liniei electrice | 4. Fazarea liniei electrice | 1 cablu | 1
| VII | VIIÎntrerupătoare cu ulei cu tensiunea de 6 - 10 KV | Întrerupătoare cu ulei cu tensiunea de 6 - 10 KV
| VII | VII1. Măsurarea rezistenței izolației | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| VII | VII1.1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolaţiei întrerupătorului | 1.1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolaţiei întrerupătorului | 1 întrerupător | 1
| VII | VII1.2. a părților mobile și direcționale din material organic | 1.2. a părților mobile și direcționale din material organic | 1 întrerupător | 1.5
| VII | VII2. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz a izolației de suport și a contactului întrerupt | 2. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz a izolației de suport și a contactului întrerupt | 1 întrerupător | 6
| VII | VII3. Măsurarea rezistenței la curent continuu a părții conductoare a sistemului de poli a întrerupătorului | 3. Măsurarea rezistenței la curent continuu a părții conductoare a sistemului de poli a întrerupătorului | 1 întrerupător | 1.5
| VII | VII4. Verificarea conectării și deconectării concomitente a contactelor întrerupătorului | 4. Verificarea conectării și deconectării concomitente a contactelor întrerupătorului | 1 întrerupător | 1
| VII | VII5. Verificarea timpului de mișcare a părților mobile ale întrerupătorului | 5. Verificarea timpului de mișcare a părților mobile ale întrerupătorului | 1 întrerupător | 1.5
| VIII | VIII Întrerupătoare de sarcină | Întrerupătoare de sarcină
| VIII | VIII1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 întrerupător | 0.5
| VIII | VIII2. Măsurarea rezistenței izolației | 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 întrerupător | 0.5
| VIII | VIII3. Determinarea gradului de ardere a contactelor | 3. Determinarea gradului de ardere a contactelor | 1 întrerupător | 0.5
| VIII | VIII4. Măsurarea rezistenței contactelor la curent continuu | 4. Măsurarea rezistenței contactelor la curent continuu | 1 întrerupător | 1
| VIII | VIII5. Testarea sarcinelor sporite de tensiune cu frecvenţa de 50 Hz | 5. Testarea sarcinelor sporite de tensiune cu frecvenţa de 50 Hz | 1 întrerupător | 1
| VIII | VIII6. Testarea întrerupătorului multiplu (5) la conectare și deconectare | 6. Testarea întrerupătorului multiplu (5) la conectare și deconectare | 1 întrerupător | 1.5
| IX | IX Separatoare, dizjunctoare, scurt circuite cu tensiunea de 6 - 10 KV | Separatoare, dizjunctoare, scurt circuite cu tensiunea de 6 - 10 KV
| IX | IX1. Măsurarea rezistenței izolației | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| IX | IX1.1. a barelor și tijelor din material organic | 1.1. a barelor și tijelor din material organic | 1 măsurare | 0.5
| IX | IX1.2. a izolației de suport | 1.2. a izolației de suport | 1 măsurare | 0.5
| IX | IX2. Măsurarea rezistenței contactelor la curent continuu | 2. Măsurarea rezistenței contactelor la curent continuu | 1 măsurare | 1
| IX | IX3. Măsurarea efortului de tragere a cuțitelor din contactul fix | 3. Măsurarea efortului de tragere a cuțitelor din contactul fix | 1 măsurare | 1.5
| IX | IX4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 1.5
| IX | IX5. Testarea întrerupătorului multiplu la conectare și deconectare | 5. Testarea întrerupătorului multiplu la conectare și deconectare | 1 măsurare | 1
| X | XInstalaţii complexe de distribuţie (ICD) interioare şi exterioare cu tensiunea de 6 - 10 KV (în afară de testarea utilajului instalat în ele) | Instalaţii complexe de distribuţie (ICD) interioare şi exterioare cu tensiunea de 6 - 10 KV (în afară de testarea utilajului instalat în ele)
| X | X1. Inspectarea vizuală şi evaluarea stării izolației celulei ICD | 1. Inspectarea vizuală şi evaluarea stării izolației celulei ICD | 1 măsurare | 0.5
| X | X2. Măsurarea rezistenței izolației elementelor din material organic | 2. Măsurarea rezistenței izolației elementelor din material organic | 1 măsurare | 1.5
| X | X3. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 3. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| X | X3.1. a contactelor barelor colectoare | 3.1. a contactelor barelor colectoare | 1 măsurare | 1
| X | X3.2. a contactelor circuitului primar | 3.2. a contactelor circuitului primar | 1 măsurare | 2
| X | X4. Măsurarea efortului de tragere a sistemului contactelor circuitului primar | 4. Măsurarea efortului de tragere a sistemului contactelor circuitului primar | 1 măsurare | 1.5
| X | X5. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 5. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 2
| XI | XIDescărcătoare cu rezistenţă variabilă cu tensiunea până la 10 KV | Descărcătoare cu rezistenţă variabilă cu tensiunea până la 10 KV
|  | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| 0 | 02. Măsurarea rezistenței izolaţiei | 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei | 1 măsurare | 0.5
| 0 | 03. Măsurarea curentului de scurgere | 3. Măsurarea curentului de scurgere | 1 măsurare | 2.5
| 0 | 04. Determinarea tensiunii de străpungere | 4. Determinarea tensiunii de străpungere | 1 măsurare | 2.5
| XII | XIICondensatoare de forţă cu tensiunea până la 10 KV | Condensatoare de forţă cu tensiunea până la 10 KV
| XII | XII1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.4
| XII | XII2. Măsurarea rezistenței izolației | 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 măsurare | 0.4
| XII | XII3. Măsurarea capacității condensatorului | 3. Măsurarea capacității condensatorului
| XII | XII3.1. Monofazat, cu tensiunea pînă la 1 kV | 3.1. Monofazat, cu tensiunea pînă la 1 kV | 1 măsurare | 2
| XII | XII3.2. Trifazat, cu tensiunea pînă la 1 kV | 3.2. Trifazat, cu tensiunea pînă la 1 kV | 1 măsurare | 4
| XII | XII3.3. Monofazat, cu tensiunea pînă la 10 kV | 3.3. Monofazat, cu tensiunea pînă la 10 kV | 1 măsurare | 3
| XII | XII4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz
| XII | XII4.1. a condensatorului static, cu tensiune pînă la 3 kV | 4.1. a condensatorului static, cu tensiune pînă la 3 kV | 1 măsurare | 3
| XII | XII4.2. a condensatorului static, cu tensiune pînă la 10 kV | 4.2. a condensatorului static, cu tensiune pînă la 10 kV | 1 măsurare | 4
| XII | XII5. Verificarea acționării protecției în rețelele cu neutrul legat la pămînt | 5. Verificarea acționării protecției în rețelele cu neutrul legat la pămînt | 1 măsurare | 1
| XIII | XIIIBare de colectare şi de conexiune | Bare de colectare şi de conexiune
| XIII | XIII1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| XIII | XIII2. Măsurarea rezistenței de contact a îmbinării cu biloane | 2. Măsurarea rezistenței de contact a îmbinării cu biloane | 1 măsurare | 2.5
| XIII | XIII3. Măsurarea rezistenței izolației | 3. Măsurarea rezistenței izolației | 1 măsurare | 1
| XIII | XIII4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 9
| XIII | XIII5. Verificarea încălzirii contactului îmbinării cu biloane a barelor sub sarcină | 5. Verificarea încălzirii contactului îmbinării cu biloane a barelor sub sarcină | 1 măsurare | 2
| XIV | XIVIzolatori de suport şi de trecere | Izolatori de suport şi de trecere
| XIV | XIV1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| XIV | XIV2. Măsurarea rezistenței izolaţiei | 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei | 1 măsurare | 0.5
| XIV | XIV3. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 3
| XV | XVAparate electrice, circuite secundare şi reţele electrice cu tensiunea până la 1000 V | Aparate electrice, circuite secundare şi reţele electrice cu tensiunea până la 1000 V
| XV | XV1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| XV | XV2. Măsurarea rezistenței izolației barelor de curent continuu și a tensiunii la tabloul de comandă (cu decuplarea circuitelor) | 2. Măsurarea rezistenței izolației barelor de curent continuu și a tensiunii la tabloul de comandă (cu decuplarea circuitelor) | 1 măsurare | 3
| XV | XV3. Măsurarea rezistenței izolației rețelelor electrice de forță | 3. Măsurarea rezistenței izolației rețelelor electrice de forță | 1 măsurare | 1
| XV | XV4. Măsurarea rezistenței izolației instalațiilor de distribuție, tablourilor și conductorilor de curent (conductor - bară) | 4. Măsurarea rezistenței izolației instalațiilor de distribuție, tablourilor și conductorilor de curent (conductor - bară) | 1 măsurare | 1.5
| XV | XV5. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 5. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 măsurare | 2.5
| XVI | XVIIluminatul electric | Iluminatul electric
| XVI | XVI1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| XVI | XVI2. Măsurarea rezistenței izolației rețelelor de iluminat (cu lămpile deşurubate) | 2. Măsurarea rezistenței izolației rețelelor de iluminat (cu lămpile deşurubate) | 1 măsurare | 0.5
| XVI | XVI3. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 1
| XVII | XVIIInstalaţii de legare la pământ | Instalaţii de legare la pământ
| XVII | XVII1. Verificarea corespunderii cu proiectul a construcției instalației de legare la pămînt a stațiilor și substațiilor electrice și liniilor aeriene | 1. Verificarea corespunderii cu proiectul a construcției instalației de legare la pămînt a stațiilor și substațiilor electrice și liniilor aeriene | 1 măsurare | 3.5
| XVII | XVII2. Măsurarea rezistenței specifice a solului | 2. Măsurarea rezistenței specifice a solului | 1 măsurare | 4
| XVII | XVII3. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere | 3. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere
| XVII | XVII3.1. a prizei de pămînt | 3.1. a prizei de pămînt | 1 măsurare | 1.5
| XVII | XVII3.2. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 20m | 3.2. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 20m | 1 măsurare | 2
| XVII | XVII3.3. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 200m | 3.3. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 200m | 1 măsurare | 4
| XVII | XVII3.4. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 500m | 3.4. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 500m | 1 măsurare | 10
| XVII | XVII3.5. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 1000m | 3.5. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 1000m | 1 măsurare | 16
| XVII | XVII4. Măsurarea impendanții circuitului faza-nul | 4. Măsurarea impendanții circuitului faza-nul | 1 măsurare | 1.5
| XVII | XVII5. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt (la 100 puncte) | 5. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt (la 100 puncte) | 1 măsurare | 16
| XVII | XVII6. Verificarea stării siguranțelor de străpungere | 6. Verificarea stării siguranțelor de străpungere | 1 măsurare | 1
| XVII | XVII7. Verificarea tensiunii de atingere | 7. Verificarea tensiunii de atingere | 1 măsurare | 16
| XVIII | XVIIIÎntrerupătoare cu vid şi elegaz | Întrerupătoare cu vid şi elegaz
| XVIII | XVIII1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 întrerupător | 1.5
| XVIII | XVIII2. Măsurarea rezistenței izolației | 2. Măsurarea rezistenței izolației
| XVIII | XVIII2.1. a circuitului conductor de curent | 2.1. a circuitului conductor de curent | 1 întrerupător | 1.5
| XVIII | XVIII2.2. a circuitului secundar de comandă | 2.2. a circuitului secundar de comandă | 1 întrerupător | 1
| XVIII | XVIII2.3. a condensatorului divizor de tensiune | 2.3. a condensatorului divizor de tensiune | 1 întrerupător | 2
| XVIII | XVIII3. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 3. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| XVIII | XVIII3.1. a circuitului principal conductor de curent | 3.1. a circuitului principal conductor de curent | 1 întrerupător | 3
| XVIII | XVIII3.2. a înfășurărilor dispozitivelor de acționare și a rezistoarelor | 3.2. a înfășurărilor dispozitivelor de acționare și a rezistoarelor | 1 întrerupător | 2
| XVIII | XVIII4. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz
| XVIII | XVIII4.1. a circuitului conductor de curent | 4.1. a circuitului conductor de curent | 1 întrerupător | 4
| XVIII | XVIII4.2. a înfășurărilor dispozitivelor de acționare și a rezistoarelor | 4.2. a înfășurărilor dispozitivelor de acționare și a rezistoarelor | 1 întrerupător | 2.5
| XVIII | XVIII4.3. a condensatorului divizor de tensiune | 4.3. a condensatorului divizor de tensiune | 1 întrerupător | 3.5
| XVIII | XVIII5. Testarea întrerupătorului multiplu (3 - 5) la conectare și deconectare | 5. Testarea întrerupătorului multiplu (3 - 5) la conectare și deconectare | 1 întrerupător | 3
| XVIII | XVIII6. Verificarea încălzirii cu camera de termoviziune | 6. Verificarea încălzirii cu camera de termoviziune | 1 întrerupător | 2
| XIX | XIXInstrument electric portabil | Instrument electric portabil
| XIX | XIX1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 unitate | 0.3
| XIX | XIX2. Măsurarea rezistenței izolației instrumentului şi a cablul electric | 2. Măsurarea rezistenței izolației instrumentului şi a cablul electric | 1 unitate | 0.3
| XIX | XIX3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 unitate | 0.4
| XX | XXTransformatoare de sudare şi coborâre | Transformatoare de sudare şi coborâre
| XX | XX1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 transform-oră | 0.3
| XX | XX2. Măsurarea rezistenței izolației | 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 transform-oră | 0.4
| XX | XX3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 transform-oră | 1.3
| XXI | XXITestarea uleiului de transformator | Testarea uleiului de transformator
| XXI | XXI1. Măsurarea tensiunii de străpungere | 1. Măsurarea tensiunii de străpungere | 1 măsurare | 1
| XXII | XXIITestarea mijloacelor de protecţie | Testarea mijloacelor de protecţie
| XXII | XXII1. Testarea indicatoarelor de tensiune | 1. Testarea indicatoarelor de tensiune
| XXII | XXII1.1. pînă la 1000 V | 1.1. pînă la 1000 V | 1 unitate | 0.5
| XXII | XXII1.2. 6-10 kV | 1.2. 6-10 kV | 1 unitate | 1
| XXII | XXII2. Testarea indicatoarelor de tensiune pentru fazare la tensiunea pînă la 10 kV | 2. Testarea indicatoarelor de tensiune pentru fazare la tensiunea pînă la 10 kV | 1 unitate | 1
| XXII | XXII3. Testarea prăjinelor izolante la tensiunea de: | 3. Testarea prăjinelor izolante la tensiunea de:
| XXII | XXII3.1. 6-10 kV | 3.1. 6-10 kV | 1 unitate | 1
| XXII | XXII3.2. 35 kV | 3.2. 35 kV | 1 unitate | 2
| XXII | XXII4. Testarea mănușilor dielectrice | 4. Testarea mănușilor dielectrice | 1 pereche | 1
| XXII | XXII5. Testarea galoșilor și șoșonilor dielectrici | 5. Testarea galoșilor și șoșonilor dielectrici | 1 pereche | 1
| XXII | XXII6. Testarea: | 6. Testarea:
| XXII | XXII5.1. cleștelor electrice izolante | 5.1. cleștelor electrice izolante | 1 unitate | 0.5
| XXII | XXII5.2. cleștelor de măsurat electric izolante | 5.2. cleștelor de măsurat electric izolante | 1 unitate | 0.5
| XXII | XXII5.3. sculelor cu mînere electroizolante | 5.3. sculelor cu mînere electroizolante | 1 unitate | 0.5
| XXII | XXII7. Testarea dispozitivului de străpungere a cablului pînă la 10 kV | 7. Testarea dispozitivului de străpungere a cablului pînă la 10 kV | 1 unitate | 1
| XXII | XXII8. Testarea plăcilor electroizolante pînă la 10 kV | 8. Testarea plăcilor electroizolante pînă la 10 kV | 1 unitate | 0.5
| XXII | XXII9. Testarea scărilor electroizolante | 9. Testarea scărilor electroizolante | 1 unitate | 1
| XXII | XXII10. Testarea centurii de siguranță etc. la rezistență | 10. Testarea centurii de siguranță etc. la rezistență | 1 unitate | 0.5
| XXIII | XXIIIDesemnarea schemei electrice monofilară | Desemnarea schemei electrice monofilară
| XXIII | XXIII1. Desemnarea schemei electrice monofilară | 1. Desemnarea schemei electrice monofilară
| XXIII | XXIII1.1. a unui tablou, panou etc. (format A4) | 1.1. a unui tablou, panou etc. (format A4) | 1 unitate | 3.5
| XXIII | XXIII1.2. a următorului tablou, panou etc. (adaos la 1.1) | 1.2. a următorului tablou, panou etc. (adaos la 1.1) | 1 unitate | 0.6
| XXIII | XXIII2. Întocmirea raportului tehnic | 2. Întocmirea raportului tehnic | 1 unitate | 3
| XXIV | XXIVMotoare electrice asincronice cu tensiunea 6 - 10 KV | Motoare electrice asincronice cu tensiunea 6 - 10 KV
| XXIV | XXIV1. Măsurarea rezistenței izolației | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| XXIV | XXIV1.1. a înfăşurării statorului și Kabs. | 1.1. a înfăşurării statorului și Kabs. | 1 motor | 2
| XXIV | XXIV1.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| XXIV | XXIV1.3. a indicatorilor termici | 1.3. a indicatorilor termici | 1 motor | 0.8
| XXIV | XXIV1.4. a rulmenților | 1.4. a rulmenților | 1 motor | 0.8
| XXIV | XXIV2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| XXIV | XXIV2.1. a înfăşurării statorului | 2.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 0.7
| XXIV | XXIV2.2. a înfăşurării rotorului fazat | 2.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| XXIV | XXIV3. Verificarea defectării tijelor rotorului în scurt circuit | 3. Verificarea defectării tijelor rotorului în scurt circuit | 1 motor | 4.5
| XXIV | XXIV4. Încercări cu tensiune sporită | 4. Încercări cu tensiune sporită
| XXIV | XXIV4.1. cu tensiune redresată - a înfăşurării statorului pe faze | 4.1. cu tensiune redresată - a înfăşurării statorului pe faze | 1 motor | 5
| XXIV | XXIV4.2. cu tensiune de 50 Hz - a înfăşurării statorului | 4.2. cu tensiune de 50 Hz - a înfăşurării statorului | 1 motor | 1.5
| XXIV | XXIV5. Verificarea înfăşurării statorului la lipsa scurt circuitelor în spire | 5. Verificarea înfăşurării statorului la lipsa scurt circuitelor în spire | 1 motor | 2.4
| XXIV | XXIV6. Testarea fierului statorului (adăug.) | 6. Testarea fierului statorului (adăug.) | 1 motor | 12
| XXIV | XXIV7. Verificarea polarității ieșirilor | 7. Verificarea polarității ieșirilor | 1 motor | 3
| XXIV | XXIV8. Verificarea activităţii motorului electric sub sarcină și mersul în gol (adăug.) | 8. Verificarea activităţii motorului electric sub sarcină și mersul în gol (adăug.) | 1 motor | 3
| XXV | XXVGeneratoare cu puterea până la 10 MW | Generatoare cu puterea până la 10 MW
| XXV | XXV 1. Măsurarea rezistenței izolației | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| XXV | XXV1.1. a înfăşurării statorului | 1.1. a înfăşurării statorului | 1 generator | 2
| XXV | XXV1.2. a înfăşurării rotorului | 1.2. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 1
| XXV | XXV 1.3. a circuitului de excitație (adăug.) | 1.3. a circuitului de excitație (adăug.) | 1 generator | 1.5
| XXV | XXV1.4. a înfăşurării de excitație (adăug.) | 1.4. a înfăşurării de excitație (adăug.) | 1 generator | 1.5
| XXV | XXV1.5. a biloanelor izolante de strîngere a fierului statorului | 1.5. a biloanelor izolante de strîngere a fierului statorului | 1 generator | 2
| XXV | XXV1.6. a rulmenților | 1.6. a rulmenților | 1 generator | 0.8
| XXV | XXV1.7. a etanșării arborelui difuzorului, tablourilor ventilatoarelor | 1.7. a etanșării arborelui difuzorului, tablourilor ventilatoarelor | 1 generator | 1
| XXV | XXV1.8. a indicatoarelor termice | 1.8. a indicatoarelor termice | 1 generator | 2.5
| XXV | XXV1.9. a ieșirilor terminale | 1.9. a ieșirilor terminale | 1 generator | 1
| XXV | XXV1.10. a înfășurării de compensare | 1.10. a înfășurării de compensare | 1 generator | 0.5
| XXV | XXV2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| XXV | XXV2.1. a înfăşurării statorului | 2.1. a înfăşurării statorului | 1 generator | 2.5
| XXV | XXV2.2. a înfăşurării rotorului | 2.2. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 2
| XXV | XXV2.3. a înfăşurării de excitație și indusul colectorului de excitație (adăug.) | 2.3. a înfăşurării de excitație și indusul colectorului de excitație (adăug.) | 1 generator | 4.5
| XXV | XXV2.4. a rezistoarelor circuitului de stingere a cîmpului (adăug.) | 2.4. a rezistoarelor circuitului de stingere a cîmpului (adăug.) | 1 generator | 1
| XXV | XXV2.5. a polilor înfășurării rotorului (adăug.) | 2.5. a polilor înfășurării rotorului (adăug.) | 1 generator | 2.5
| XXV | XXV2.6. Verificarea înfășurărilor la lipsa scurt circuitului în spire și aprecierea locului scurt circuitului | 2.6. Verificarea înfășurărilor la lipsa scurt circuitului în spire și aprecierea locului scurt circuitului
| XXV | XXVa) statorului | a) statorului | 1 generator | 8
| XXV | XXVb) rotorului | b) rotorului | 1 generator | 4.5
| XXV | XXV2.7. Măsurarea rezistenței la curent alternaiv la frecvența de rotație (adăug.) | 2.7. Măsurarea rezistenței la curent alternaiv la frecvența de rotație (adăug.) | 1 generator | 6.5
| XXV | XXV3. Testarea cu tensiune sporită | 3. Testarea cu tensiune sporită
| XXV | XXV3.1. cu tensiune redresată - a înfășurării statorului de 50 Hz | 3.1. cu tensiune redresată - a înfășurării statorului de 50 Hz | 1 generator | 9.5
| XXV | XXV3.2. a înfăşurării statorului | 3.2. a înfăşurării statorului | 1 generator | 7
| XXV | XXV3.3. a înfăşurării rotorului | 3.3. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 6
| XXV | XXV3.4. a circuitelor de excitație și a excitatoarelor | 3.4. a circuitelor de excitație și a excitatoarelor | 1 generator | 7.5
| XXV | XXV3.5. a ieșirilor terminale a înfășurărilor statorului | 3.5. a ieșirilor terminale a înfășurărilor statorului | 1 generator | 6
| XXV | XXV4. Verificarea raţiilor părții frontale a înfășurării statorului | 4. Verificarea raţiilor părții frontale a înfășurării statorului | 1 generator | 19
| XXV | XXV5. Identificarea caracteristicilor generatorului | 5. Identificarea caracteristicilor generatorului
| XXV | XXV5.1. cu mersul în gol | 5.1. cu mersul în gol | 1 generator | 4
| XXV | XXV5.2. cu scurt circuit | 5.2. cu scurt circuit | 1 generator | 3
| XXV | XXV6. Lucrări speciale la testarea generatoarelor | 6. Lucrări speciale la testarea generatoarelor
| XXV | XXV6.1. Încercări a fierului statorului | 6.1. Încercări a fierului statorului | 1 generator | 12
| XXV | XXV6.2. Încercări în regim asincronic | 6.2. Încercări în regim asincronic | 1 generator | 3.2
| XXV | XXV6.3. Încercări la încălziri | 6.3. Încercări la încălziri | 1 generator | 120
| XXV | XXV6.4. Verificarea lucrului sub sarcină (adăug.) | 6.4. Verificarea lucrului sub sarcină (adăug.) | 1 generator | 24
| XXVI | XXVILucrări de reparație a LEC- 0,4/10kV | Lucrări de reparație a LEC- 0,4/10kV
|  |  | Montarea mufei de conexiune 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 3 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei de conexiune 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 3 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei terminale 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 3 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei terminale 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 3 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 4 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 4 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei de conexiune 0,4kVpentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 5 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 5 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 4 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 4 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 5 fire | 1 mufă
|  |  | Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 5 fire | 1 mufă
Valoarea totală a lucrărilor, lei
Condiții obligatorii către ofertanți:
- Să dețină laborator electrotehnic autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor profilactice și de reglare-recepție în rețelele și instalațiile electrice;
- Autorizația laboratorului electrotehnic trebuie să permită executarea tuturor lucrărilor sus indicate și trebuie să fie eliberată de către Agenția de Reglementare în Energetică ;
- Ofertantul trebuie să dețină în cadrul laboratorului electrotehnic cel puțin 2 automobile specializate echipate cu utilajul necesar pentru determinarea locului de defect a liniilor de cablu și de a executa lucrările indicate în caietul de sarcini;
- Ofertantul este necesar să fie dotat cu personal specializat în reparația linilor de cablu 0,4-10kV;
- În cazul dacă Ofertantul nu poate acoperi cu Autorizația proprie toate serviciile indicate în caietul de sarcini, poate prezenta 1 (unul) contract de colaborare cu alt laboratoar autorizat, astfel ca să acopere necesitățile caietului de sarcini;
Documente confirmative necesare de a fii prezentate de către ofertanți:
- Copie la autorizația de înregistrare a laboratorului electrotehnic;
- Dovada existenței în proprietate a 2 automobile specializate de laborator electrotehnic mobil
- Copia certificatului de atestare a personalului specializat în reparația liniilor de cablu;
- Copia pașaportului laboratorului electrotehnic elaborat de uzina producătoare;
- Copie la contractul de colaborare (la necesitate);
Condiții de selectare a ofertanțiilor :
- Oferta va corespunde 100% din capitolul Condiții obligatorii către ofertanți
- Oferta va fii ceea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Condiții generale :
- Vor fi luate în considerare doar ofertele care vor include 100% din lucrările sus indicate;
- Contractantul va executa lucrările în conformitate cu graficul de lucrării preventiv planificate elaborat de Beneficiar;
- Durata executării lucrărilor de reparație a linilor de cablu pentru obiectivele de categoria I de alimentare cu energie electrică- max. 6 ore, pentru obiectivele de categoria II- max. 12 ore și pentru obiectivele categoria III- 24 ore, din momentul recepăționării solicitării.

## Sheet1
Caiet de sarcini cu privire la achiziția servicii de încercări și măsurări a utilajului electric
Nr. crt. | Specificaţie | Unitatea de măsură | Normativul de timp, ore-om | Salariul tarifar, lei | Asigurare socială și medicale, lei | Total costuri salariale, lei | Cheltuieli de regie, lei | Total cost, lei | Benificiu, lei | Preţ fără TVA, lei | TVA, lei | Preţ, inclusiv TVA, lei
I | Motoare electrice de curent alternativ - sincronice
| 1. Măsurarea rezistenței izolației | 1 motor
| 1.1. a înfăşurării statorului și Kabs.(adăug.) | 1 motor | 2.5
| 1.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| 1.3. a polilor înfășurării rotorului (adăug.) | 1 motor | 3
| 1.4. a indicatorilor termici | 1 motor | 0.8
| 1.5. a rulmenților | 1 motor | 0.8
| 1.6. a circuitelor de excitație (adăug.) |  | 1.5
| 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 1 motor
| 2.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 2.4
| 2.2. a înfăşurării rotorului (adăug.) | 1 motor | 1
| 2.3. a rezistorului de stingere a cîmpului (adăug.) |  | 3
| 3. Testarea cu tensiune sporită redresată | 1 motor
| 3.1. a înfășurării statorului pe faze |  | 5
| 4. Testarea cu tensiune de frecvenţa de 50Hz | 1 motor
| 4.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 5
| 4.2. a înfăşurării rotorului | 1 motor | 4
| 4.3. a circuitelor de excitație | 1 motor | 7
| 5. Testarea fierului statorului (adăug.) | 1 motor | 16.5
| 6. Verificarea înfășurării statorului la lipsa scurt circuitelor în spire (adăug.) | 1 motor | 2.5
| 7. Verificarea polarității ieșirelor (adăug.) | 1 motor | 3.5
| 8. Verificarea activităţii motorului cu mersul în gol și sub sarcină (adăug.) |  | 4
II | Maşini electrice de curent continuu
1. Măsurarea rezistenței izolației
| 1.1. a înfășurării de excitație | 1 mașină | 1
| 1.2. a înfășurării indusului | 1 mașină | 1
| 1.3. a bandajelor înfășurărilor | 1 mașină | 0.5
| 1.4. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1
2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| 2.1. a înfăşurării de excitație | 1 mașină | 0.5
| 2.2. a înfăşurării indusului | 1 mașină | 4
| 2.3. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1.5
| 3. Verificarea înfășurărilor de excitație și a indusului la lipsa scurt circuitului în spire | 1 mașină | 2.5
4. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz
| 4.1. a înfăşurării de excitație și a indusului | 1 mașină | 3.5
| 4.2. a bandajelor înfășurarării indusului | 1 mașină | 1.5
| 4.3. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1.5
| 5. Stabilirea caracteristicilor mersului în gol și testarea izolației spirelor | 1 mașină | 2.5
| 6. Verificarea activităţii cu mersul în gol | 1 mașină | 1
| 7. Verificarea limitelor de reglare a rotațiilor | 1 mașină | 1.5
III | Transformatoare de forţă cu tensiunea până la 10 KV
1. Măsurarea rezistenței izolației
| 1.1. a înfășurărilor ÎT și JT | 1 trasformator | 3
| 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 1 trasformator | 7
| 3. Verificarea coeficientului de transformare | 1 trasformator | 4
| 4. Verificarea grupului de conexiune a înfășurărilor | 1 trasformator | 2
| 5. Determinarea raportului С2/С50 | 1 trasformator | 2
| 6. Măsurarea curentului şi a pierderilor la lucrul în gol | 1 trasformator | 2.5
| 7. Verificarea înfășurărilor la lipsa scurt circuitului în spire | 1 trasformator | 2
| 8. Testarea înfășurărilor cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 trasformator | 3
| 9. Fazarea transformatorului | 1 trasformator | 2
| 10. Testarea transformatorului cu cuplare progresivă la tensiunea nominală | 1 trasformator | 3
| 11. Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice | 1 trasformator | 4
| 12. Măsurarea coeficientului de absorbție | 1 trasformator | 2
IV | Transformatoare de măsurat tensiunea 6 - 10 KV
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 trasformator | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei înfășurărilor | 1 trasformator | 1
| 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 trasformator | 3
| 4. Măsurarea curentului lucrului în gol | 1 trasformator | 1.5
V | Cabluri de forţă cu tensiunea de 6 - 10 KV
| 1. Măsurarea rezistenței izolației pe faze | 1 cablu | 0.8
2. Testări cu tensiune sporită redresată
| 2.1. a liniei de cablu cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 6
| 2.2. pentru fiecare 500m de linie de cablu următoare (adăugător la p.2.1) | 1 cablu | 1.8
| 3. Aprecierea integrității conductoarelor cablului | 1 cablu | 2
| 4. Determinarea rezistenței active a conductoarelor cablului | 1 cablu | 2
| 5. Fazarea liniei de cablu | 1 cablu | 2
| 6. Măsurarea rezistenţei de împămîntare pentru cutii terminale | 1 cablu | 2
7. Lucrări speciale la testarea liniilor de cablu
| 7.1. Determinarea traseului liniei de cablu | 1 cablu | 3
7.2. Aprecierea locului deteriorării cablului prin ardere
| a) a cablului cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 25
| b) a cablului cu lungimea pînă la 1000m | 1 cablu | 40
| c) pentru fiecare 500m de cablu următor (adăugător la p.7.2. b) | 1 cablu | 15
| 7.3. Determinarea lungimii liniei de cablu | 1 cablu | 3
| 7.4. Aprecierea cablului în tranşee | 1 cablu | 3
VI | Cabluri de forţă cu tensiunea până la 1000 V
1. Măsurarea rezistenței izolației
| 1.1. a liniilor de cablu trifilare | 1 cablu | 0.4
| 1.2. a liniilor de cablu bifilare | 1 cablu | 0.3
| 1.3. a liniilor de cablu patrufilare | 1 cablu | 1
| 2. Măsurarea distribuției curentului pe faze | 1 cablu | 1.5
3. Lucrări speciale la testarea liniilor de cablu
| 3.1. Determinarea traseului liniei de cablu | 1 cablu | 3
| 3.2. Determinarea lungimii liniei de cablu | 1 cablu | 3
3.3. Aprecierea locului deteriorării cablului prin ardere
| a) a cablului cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 25
| b) a cablului cu lungimea pînă la 1000m | 1 cablu | 40
| c) pentru fiecare 500m de cablu următor (adăugător la p.3.3. b) | 1 cablu | 15
| 3.4. Aprecierea cablului în tranşee | 1 cablu | 3
| 4. Fazarea liniei electrice | 1 cablu | 1
VII | Întrerupătoare cu ulei cu tensiunea de 6 - 10 KV
1. Măsurarea rezistenței izolației
| 1.1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolaţiei întrerupătorului | 1 întrerupător | 1
| 1.2. a părților mobile și direcționale din material organic | 1 întrerupător | 1.5
| 2. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz a izolației de suport și a contactului întrerupt | 1 întrerupător | 6
| 3. Măsurarea rezistenței la curent continuu a părții conductoare a sistemului de poli a întrerupătorului | 1 întrerupător | 1.5
| 4. Verificarea conectării și deconectării concomitente a contactelor întrerupătorului | 1 întrerupător | 1
| 5. Verificarea timpului de mișcare a părților mobile ale întrerupătorului | 1 întrerupător | 1.5
VIII | Întrerupătoare de sarcină
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 întrerupător | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 întrerupător | 0.5
| 3. Determinarea gradului de ardere a contactelor | 1 întrerupător | 0.5
| 4. Măsurarea rezistenței contactelor la curent continuu | 1 întrerupător | 1
| 5. Testarea sarcinelor sporite de tensiune cu frecvenţa de 50 Hz | 1 întrerupător | 1
| 6. Testarea întrerupătorului multiplu (5) la conectare și deconectare | 1 întrerupător | 1.5
IX | Separatoare, dizjunctoare, scurt circuite cu tensiunea de 6 - 10 KV
1. Măsurarea rezistenței izolației
| 1.1. a barelor și tijelor din material organic | 1 măsurare | 0.5
| 1.2. a izolației de suport | 1 măsurare | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței contactelor la curent continuu | 1 măsurare | 1
| 3. Măsurarea efortului de tragere a cuțitelor din contactul fix | 1 măsurare | 1.5
| 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 1.5
| 5. Testarea întrerupătorului multiplu la conectare și deconectare | 1 măsurare | 1
X | Instalaţii complexe de distribuţie (ICD) interioare şi exterioare cu tensiunea de 6 - 10 KV (în afară de testarea utilajului instalat în ele)
| 1. Inspectarea vizuală şi evaluarea stării izolației celulei ICD | 1 măsurare | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței izolației elementelor din material organic | 1 măsurare | 1.5
3. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| 3.1. a contactelor barelor colectoare | 1 măsurare | 1
| 3.2. a contactelor circuitului primar | 1 măsurare | 2
| 4. Măsurarea efortului de tragere a sistemului contactelor circuitului primar | 1 măsurare | 1.5
| 5. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 2
XI | Descărcătoare cu rezistenţă variabilă cu tensiunea până la 10 KV
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei | 1 măsurare | 0.5
| 3. Măsurarea curentului de scurgere | 1 măsurare | 2.5
| 4. Determinarea tensiunii de străpungere | 1 măsurare | 2.5
XII | Condensatoare de forţă cu tensiunea până la 10 KV
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.4
| 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 măsurare | 0.4
3. Măsurarea capacității condensatorului
| 3.1. Monofazat, cu tensiunea pînă la 1 kV | 1 măsurare | 2
| 3.2. Trifazat, cu tensiunea pînă la 1 kV | 1 măsurare | 4
| 3.3. Monofazat, cu tensiunea pînă la 10 kV | 1 măsurare | 3
4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz
| 4.1. a condensatorului static, cu tensiune pînă la 3 kV | 1 măsurare | 3
| 4.2. a condensatorului static, cu tensiune pînă la 10 kV | 1 măsurare | 4
| 5. Verificarea acționării protecției în rețelele cu neutrul legat la pămînt | 1 măsurare | 1
XIII | Bare de colectare şi de conexiune
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței de contact a îmbinării cu biloane | 1 măsurare | 2.5
| 3. Măsurarea rezistenței izolației | 1 măsurare | 1
| 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 9
| 5. Verificarea încălzirii contactului îmbinării cu biloane a barelor sub sarcină | 1 măsurare | 2
XIV | Izolatori de suport şi de trecere
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei | 1 măsurare | 0.5
| 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 3
XV | Aparate electrice, circuite secundare şi reţele electrice cu tensiunea până la 1000 V
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței izolației barelor de curent continuu și a tensiunii la tabloul de comandă (cu decuplarea circuitelor) | 1 măsurare | 3
| 3. Măsurarea rezistenței izolației rețelelor electrice de forță | 1 măsurare | 1
| 4. Măsurarea rezistenței izolației instalațiilor de distribuție, tablourilor și conductorilor de curent (conductor - bară) | 1 măsurare | 1.5
| 5. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 măsurare | 2.5
XVI | Iluminatul electric
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| 2. Măsurarea rezistenței izolației rețelelor de iluminat (cu lămpile deşurubate) | 1 măsurare | 0.5
| 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 1
XVII | Instalaţii de legare la pământ
| 1. Verificarea corespunderii cu proiectul a construcției instalației de legare la pămînt a stațiilor și substațiilor electrice și liniilor aeriene | 1 măsurare | 3.5
| 2. Măsurarea rezistenței specifice a solului | 1 măsurare | 4
3. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere
| 3.1. a prizei de pămînt | 1 măsurare | 1.5
| 3.2. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 20m | 1 măsurare | 2
| 3.3. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 200m | 1 măsurare | 4
| 3.4. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 500m | 1 măsurare | 10
| 3.5. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 1000m | 1 măsurare | 16
| 4. Măsurarea impendanții circuitului faza-nul | 1 măsurare | 1.5
| 5. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt (la 100 puncte) | 1 măsurare | 16
| 6. Verificarea stării siguranțelor de străpungere | 1 măsurare | 1
| 7. Verificarea tensiunii de atingere | 1 măsurare | 16
XVIII | Întrerupătoare cu vid şi elegaz
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 întrerupător | 1.5
2. Măsurarea rezistenței izolației
| 2.1. a circuitului conductor de curent | 1 întrerupător | 1.5
| 2.2. a circuitului secundar de comandă | 1 întrerupător | 1
| 2.3. a condensatorului divizor de tensiune | 1 întrerupător | 2
3. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| 3.1. a circuitului principal conductor de curent | 1 întrerupător | 3
| 3.2. a înfășurărilor dispozitivelor de acționare și a rezistoarelor | 1 întrerupător | 2
4. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz
| 4.1. a circuitului conductor de curent | 1 întrerupător | 4
| 4.2. a înfășurărilor dispozitivelor de acționare și a rezistoarelor | 1 întrerupător | 2.5
| 4.3. a condensatorului divizor de tensiune | 1 întrerupător | 3.5
| 5. Testarea întrerupătorului multiplu (3 - 5) la conectare și deconectare | 1 întrerupător | 3
| 6. Verificarea încălzirii cu camera de termoviziune | 1 întrerupător | 2
XIX | Instrument electric portabil
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 unitate | 0.3
| 2. Măsurarea rezistenței izolației instrumentului şi a cablul electric | 1 unitate | 0.3
| 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 unitate | 0.4
XX | Transformatoare de sudare şi coborâre
| 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 transform-oră | 0.3
| 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 transform-oră | 0.4
| 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 transform-oră | 1.3
XXI | Testarea uleiului de transformator
| 1. Măsurarea tensiunii de străpungere | 1 măsurare | 1
XXII | Testarea mijloacelor de protecţie
1. Testarea indicatoarelor de tensiune
| 1.1. pînă la 1000 V | 1 unitate | 0.5
| 1.2. 6-10 kV | 1 unitate | 1
| 2. Testarea indicatoarelor de tensiune pentru fazare la tensiunea pînă la 10 kV | 1 unitate | 1
3. Testarea prăjinelor izolante la tensiunea de:
| 3.1. 6-10 kV | 1 unitate | 1
| 3.2. 35 kV | 1 unitate | 2
| 4. Testarea mănușilor dielectrice | 1 pereche | 1
| 5. Testarea galoșilor și șoșonilor dielectrici | 1 pereche | 1
6. Testarea:
| 5.1. cleștelor electrice izolante | 1 unitate | 0.5
| 5.2. cleștelor de măsurat electric izolante | 1 unitate | 0.5
| 5.3. sculelor cu mînere electroizolante | 1 unitate | 0.5
| 7. Testarea dispozitivului de străpungere a cablului pînă la 10 kV | 1 unitate | 1
| 8. Testarea plăcilor electroizolante pînă la 10 kV | 1 unitate | 0.5
| 9. Testarea scărilor electroizolante | 1 unitate | 1
| 10. Testarea centurii de siguranță etc. la rezistență | 1 unitate | 0.5
XXIII | Desemnarea schemei electrice monofilară
1. Desemnarea schemei electrice monofilară
| 1.1. a unui tablou, panou etc. (format A4) | 1 unitate | 3.5
| 1.2. a următorului tablou, panou etc. (adaos la 1.1) | 1 unitate | 0.6
| 2. Întocmirea raportului tehnic | 1 unitate | 3
XXIV | Motoare electrice asincronice cu tensiunea 6 - 10 KV
1. Măsurarea rezistenței izolației
| 1.1. a înfăşurării statorului și Kabs. | 1 motor | 2
| 1.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| 1.3. a indicatorilor termici | 1 motor | 0.8
| 1.4. a rulmenților | 1 motor | 0.8
2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| 2.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 0.7
| 2.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| 3. Verificarea defectării tijelor rotorului în scurt circuit | 1 motor | 4.5
4. Încercări cu tensiune sporită
| 4.1. cu tensiune redresată - a înfăşurării statorului pe faze | 1 motor | 5
| 4.2. cu tensiune de 50 Hz - a înfăşurării statorului | 1 motor | 1.5
| 5. Verificarea înfăşurării statorului la lipsa scurt circuitelor în spire | 1 motor | 2.4
| 6. Testarea fierului statorului (adăug.) | 1 motor | 12
| 7. Verificarea polarității ieșirilor | 1 motor | 3
| 8. Verificarea activităţii motorului electric sub sarcină și mersul în gol (adăug.) | 1 motor | 3
XXV | Generatoare cu puterea până la 10 MW
1. Măsurarea rezistenței izolației
| 1.1. a înfăşurării statorului | 1 generator | 2
| 1.2. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 1
| 1.3. a circuitului de excitație (adăug.) | 1 generator | 1.5
| 1.4. a înfăşurării de excitație (adăug.) | 1 generator | 1.5
| 1.5. a biloanelor izolante de strîngere a fierului statorului | 1 generator | 2
| 1.6. a rulmenților | 1 generator | 0.8
| 1.7. a etanșării arborelui difuzorului, tablourilor ventilatoarelor | 1 generator | 1
| 1.8. a indicatoarelor termice | 1 generator | 2.5
| 1.9. a ieșirilor terminale | 1 generator | 1
| 1.10. a înfășurării de compensare | 1 generator | 0.5
2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| 2.1. a înfăşurării statorului | 1 generator | 2.5
| 2.2. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 2
| 2.3. a înfăşurării de excitație și indusul colectorului de excitație (adăug.) | 1 generator | 4.5
| 2.4. a rezistoarelor circuitului de stingere a cîmpului (adăug.) | 1 generator | 1
| 2.5. a polilor înfășurării rotorului (adăug.) | 1 generator | 2.5
2.6. Verificarea înfășurărilor la lipsa scurt circuitului în spire și aprecierea locului scurt circuitului
| a) statorului | 1 generator | 8
| b) rotorului | 1 generator | 4.5
| 2.7. Măsurarea rezistenței la curent alternaiv la frecvența de rotație (adăug.) | 1 generator | 6.5
3. Testarea cu tensiune sporită
| 3.1. cu tensiune redresată - a înfășurării statorului de 50 Hz | 1 generator | 9.5
| 3.2. a înfăşurării statorului | 1 generator | 7
| 3.3. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 6
| 3.4. a circuitelor de excitație și a excitatoarelor | 1 generator | 7.5
| 3.5. a ieșirilor terminale a înfășurărilor statorului | 1 generator | 6
| 4. Verificarea raţiilor părții frontale a înfășurării statorului | 1 generator | 19
5. Identificarea caracteristicilor generatorului
| 5.1. cu mersul în gol | 1 generator | 4
| 5.2. cu scurt circuit | 1 generator | 3
6. Lucrări speciale la testarea generatoarelor
| 6.1. Încercări a fierului statorului | 1 generator | 12
| 6.2. Încercări în regim asincronic | 1 generator | 3.2
| 6.3. Încercări la încălziri | 1 generator | 120
| 6.4. Verificarea lucrului sub sarcină (adăug.) | 1 generator | 24
XXVI | Lucrări de reparație a LEC- 0,4/10kV
| Montarea mufei de conexiune 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 3 fire | 1 mufă
| Montarea mufei de conexiune 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 3 fire | 1 mufă
| Montarea mufei terminale 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 3 fire | 1 mufă
| Montarea mufei terminale 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 3 fire | 1 mufă
| Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 4 fire | 1 mufă
| Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 4 fire | 1 mufă
| Montarea mufei de conexiune 0,4kVpentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 5 fire | 1 mufă
| Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 5 fire | 1 mufă
| Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 4 fire | 1 mufă
| Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 4 fire | 1 mufă
| Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 5 fire | 1 mufă
| Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 5 fire | 1 mufă
Valoarea totală a lucrărilor, lei
I. Condiții obligatorii către ofertanți:
a) Să dețină laborator electrotehnic autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor profilactice și de reglare-recepție în rețelele și instalațiile electrice;
b) Autorizația laboratorului electrotehnic trebuie să permită executarea tuturor lucrărilor sus indicate și trebuie să fie eliberată de către Agenția de Reglementare în Energetică ;
c) Ofertantul trebuie să dețină în cadrul laboratorului electrotehnic cel puțin 2 automobile specializate echipate cu utilajul necesar pentru determinarea locului de defect a liniilor de cablu și de a executa lucrările indicate în caietul de sarcini;
d) Ofertantul este necesar să fie dotat cu personal specializat în reparația linilor de cablu 0,4-10kV;
e) În cazul dacă Ofertantul nu poate acoperi cu Autorizația proprie toate serviciile indicate în caietul de sarcini, poate prezenta 1 (unul) contract de colaborare cu alt laboratoar autorizat, astfel ca să acopere necesitățile caietului de sarcini;
II. Documente confirmative necesare de a fii prezentate de către ofertanți:
a) Copie la autorizația de înregistrare a laboratorului electrotehnic;
b) Dovada existenței în proprietate a 2 automobile specializate de laborator electrotehnic mobil
c) Copia certificatului de atestare a personalului specializat în reparația liniilor de cablu;
d) Copia pașaportului laboratorului electrotehnic elaborat de uzina producătoare;
e) Copie la contractul de colaborare (la necesitate);
Condiții generale :
- Vor fi luate în considerare doar ofertele care vor include 100% din lucrările sus indicate;
- Contractantul va executa lucrările în conformitate cu graficul de lucrării preventiv planificate elaborat de Beneficiar;
- Durata executării lucrărilor de reparație a linilor de cablu pentru obiectivele de categoria I de alimentare cu energie electrică- max. 6 ore, pentru obiectivele de categoria II- max. 12 ore și pentru obiectivele categoria III- 24 ore, din momentul recepăționării solicitării.