CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42130000-9 | Armatura pentru Sursa 1 | 7 273 765 |
|  | 42130000-9 | Armatura pentru CT și CT suburbii | 81 000 |
|  | 42130000-9 | Diafragme și clapete pentru pompa de dozare Magdos DX-8 | 34 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  | 7 388 765 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Armatura trebuie să fie livrată în termen de 4 luni de la semnarea contractului.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2023.

- Cerințe tehnice specifice pentru armatură

| Nr d/o | Specificația tehnică / Armatura | Cantitatea, unități | Mediul fluidului | Diametrul nominal DN, mm | Presiunea nominală PN, kgf/cm2 | Temperatura nominală, °C | Caracteristici | Acționare electrică / manuală | Tipul de racordare | Poziționarea conductelor de montare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 1 Armatura pentru Sursa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vane DN 300, PN 16 cu acționare electrică p/u boilerele de vîrf a blocului energetic nr. 3 | 2 | apă | 300 | 16 | 200 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | acționare electrică | Flanșă | orizontală |
|  | Vane DN100, PN10 Apa de circulație a blocului energetic nr. 1, 2 | 4 | apă | 100 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. Metalul elementelor de etanșare – bronz. | manuală | Flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Vane DN150, PN25 cu acționare electrică pentru conductele de abur de rezervă la degazoare | 3 | abur | 150 | 25 | 300 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | acționare electrică | Flanșă | orizontală |
|  | Vană DN500, PN25 cu acționare electrică (СВ-7) pentru conducta apei de rețea | 1 | apă | 500 | 25 | 100 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | acționare electrică | Flanșă | orizontală |
|  | Vană DN800, PN25 cu acționare electrică pentru aspirația pompei de rețea nr.1 treapta I | 1 | apă | 800 | 25 | 100 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | acționare electrică | Flanșa | orizontală |
|  | Vane DN150, PN16 pentru conducta antiincendiu, linia B | 4 | apă | 150 | 16 | 60 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | manuală | flanșa | orizontală |
|  | Ventile DN50, PN25 pentru linia de drenare a condensatorului și preîncălzitoarelor de rețea orizontale (ПСГ) | 6 | apă | 50 | 25 | 200 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | manuală | flanșa | orizontală/ verticală |
|  | Vana din fontă D-250 сu acționare hidraulică (30ч718бр*) | 5 | apă | 250 | 4-10 | 50 | Corp ‒ fontă. Metalul elementelor de etanșare – bronz. | hidraulică | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Membrane p/u supape МИК | 15 30 30 30 10 | apă/ soluții agresive | Ø -50 Ø -100 Ø -125 Ø -150 Ø -200 | 6 | 400 | Grosimea pereților membranei, mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 7 7 8 10 |  |  |  |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 80 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) | 3 | apă/ soluții agresive | 80 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 200 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) | 3 | apă/ soluții agresive | 200 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 100 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) | 3 | apă/ soluții agresive | 100 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Vana din fontă D-100 GOST 10042-75 | 2 | apă | 100 | 10 | 100 | Corp ‒ fontă. Metalul elementelor de etanșare – bronz. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană KMF du-25 GOST 12815-80 (15ч75п1*) | 10 | apă/ soluții agresive | 25 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană KMF du-50 GOST 12815-80 (15ч75п1*) | 2 | apă/ soluții agresive | 50 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană KMF du-80 GOST 12815-80 (15ч75п2*) | 2 | apă/ soluții agresive | 80 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 125 GOST 12815-80 (22ч7п*) | 2 | apă/ soluții agresive | 125 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Ventil de oțel | 7 | abur | 20 | 25 | 275 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | manuală | sudură | orizontală |
|  | Ventil de oțel | 5 | abur | 50 | 25 | 275 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | manuală | flanșă | orizontală |
|  | Ventil de oțel | 3 | abur | 100 | 25 | 275 | Corp ‒ oțel carbon. Metalul elementelor de etanșare – oțel inoxidabil. | manuală | flanșă | orizontală |
|  | Vana principală de abur ГПЗ linia B a cazanului ТГМ- 96Б Nr.1, 2 | 2 | abur | 300 | 137 | 560 | Corp ‒ oțel aliat. | acționare electrică | sudură | orizontală |
|  | Vană DN250, PN235 cu acționare electrică pentru colectorul pompelor de alimentare de rezervă (РПЭН) | 1 | apa | 250 | 235 | 250 | Corp ‒ oțel aliat. | acționare electrică | sudură | verticală |
|  | Vană DN250, PN235 cu acționare electrică pentru conductele apei de alimentare la intrarea preîncălzitoarelor de înaltă presiune (ПВД) - 1 buc. | 1 | apa | 250 | 235 | 250 | Corp ‒ oțel aliat. | acționare electrică | sudură | orizontală |
|  | Ventile pentru probe, manometre și de evacuare a aerului (652.9070.4010*) | 45 | Apa/ abur | 10 | 380 | 560 | Corp ‒ oțel aliat. | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventile pentru purjarea periodică și drenare (652.9070.4020*) | 45 | apa | 20 | 380 | 560 | Corp ‒ oțel aliat. | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventil de închidere (588-10-0*) | 5 | apa | 10 | 380 | 280 | Corp ‒ oțel carbon. | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventil de închidere (589-10-0*) | 2 | abur | 10 | 250 | 545 | Corp ‒ oțel aliat. | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Supapă reglare cu ac (584-10-0*) | 3 | apă | 10 | 380 | 280 | Corp ‒ oțel carbon. | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Supapă reglare cu ac (597-10-0*) | 1 | Apa/ abur | 10 | 250 | 545 | Corp ‒ oțel aliat. | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | LOT 2 Armatura pentru CT și CT suburbii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil de oțel | 4 | apă | 20 | 25 | 100 | Corp ‒ oțel carbon. | manuală | sudură | orizontală |
|  | Ventil de oțel | 4 | apă | 32 | 25 | 100 | Corp ‒ oțel carbon. | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventil de oțel | 2 | apă | 40 | 25 | 100 | Corp ‒ oțel carbon. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Vana din fontă | 2 | apă | 100 | 10 | 60 | Corp ‒ oțel carbon. | manuală | flanșa | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană KMF du-50 GOST 12815-80 | 4 | apă/ soluții agresive | 50 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | LOT 3 Diafragme și clapete pentru pompa de dozare Magdos DX-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diafragme și clapete pentru pompa de dozare Magdos DX-8 ((Диафрагмы и клапана к насосу-дозатору Magdos DX-8(ремкомплект)) | 2 | Denumire, model pompa - Magdos DX-8 Înălțimea de pompare – 2m Presiunea maximă – 10 bar Debitul maxim – 6 l/h |  |  |  |  |  |  |  |

* – este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipul de produs ca și concept;

  - Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fie făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă.

  - Tensiunea de alimentare a acționării electrice a vanelor 220 V sau 380 V.

  - Resursa minimă de cicluri închidere/deschidere 2500.

  - Resursa minimă de funcționare a corpului vanelor 100 000 ore.

  - Supapele din Lotul 1 trebuie să fie acoperite cu vopsea epoxidă, care va crește rezistența la coroziune.

  - Supapele din Lotul 1 МИК  din fontă să fie acoperite cu un strat extern  anticoroziv. Acoperirea anti-corozivă internă va fi din pulbere de polietilenă de înaltă presiune.

  - Membranele din Lotul 1 pentru supape МИК vor fi din material cauciuc și armate. Membranele sunt produse cu armare din unul sau mai multe straturi de material. Membranele trebuie să fie confecționate din amestecuri de cauciuc care sunt rezistenți la temperaturi scăzute, medii agresive.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a armaturii.

    - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

    - La livrarea echipamentului Ofertantul neapărat să fie prezinte pașapoartele / certificatele bunurilor.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

  - În ofertă trebuie să fie prezentate prețurile pentru fiecare poziție de armatură în tabelul din capitolul 4.

  - Termenul de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul armaturii (uzina producătoare, țara), tipul/marca armaturii.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare de armatură are experiență de producere a armaturii similare mai mult de 10 ani.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea armaturii va prezenta:

    - pașapoartele armaturii de la uzina producătoare, în pașapoarte trebuie să fie aplicată ștampila umedă a uzinei producătoare;

    - certificatele de calitate/conformitate a armaturii;

    - certificatele de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță.

  - Armatura trebuie să fie conservată și livrată la beneficiar în lăzi sigilate de producător.