Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-indicați codul din 13 cifre din 02.02.2026

Obiectul achiziției: Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe [lotul nr. 2 din cadrul primei licitații - MD-1757335548699 din 08.09.2025] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu 720x18,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat, diametru exterior 720 mm, grosime perete 18 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana nr. 5) a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, în coloana dată vor fi reflectate elementele ce țin de: 1) garnitura (kit-ul) produsului; 2) durata de funcționare (exploatare); 3) termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs (a operatorului economic). |  |
|  | Teu 720x14,0/630x10,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 630x10,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34‑10‑764‑97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253‑2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216‑2. |  |  |
|  | Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 530x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34‑10‑764‑97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253‑2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216‑2. |  |  |
|  | Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16 |  |  |  | - Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare, DN700, presiunea de lucru PN16, conform OCT 34-42-759-85, din oțel 20 conform GOST 1050-88. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2 (sudată), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Reducţie concentrica 720x9,0/630x9,0mm PN 16, L=215mm |  |  |  | - Reducție concentrică, DN720x9 / DN630x9 mm, lungime 215 mm, presiunea de lucru PN16, fabricată în uzină din oțel 20 conform GOST 1050-88, executată în baza seriei 5.903-13.1 (piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur). - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B, din oțel P265GH (EN 10216-2). |  |  |
|  | Teu 720x11,0/426x9,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 426x9,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34‑10‑764‑97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253‑2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216‑2. |  |  |
|  | Teu 720x11/273x8,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 273x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34‑10‑764‑97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253‑2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216‑2. |  |  |
|  | Teu 630x14,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat, diametru exterior 630 mm, grosime perete 14 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 159x6,0mm |  |  |  | - Cot ștanțat, diametru exterior 159 mm, grosime perete 6,0 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 89x4,5mm |  |  |  | - Cot ștanțat, diametru exterior 89 mm, grosime perete 4,5 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 45x2,5mm |  |  |  | - Cot ștanțat, diametru exterior 45 mm, grosime perete 2,5 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 630x12,0mm PN25 |  |  |  | - Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 630 mm, grosime a peretelui de 12 mm, unghi de curbură 90°, cu rază de curbură R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. - Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 720x9,0mm PN25 |  |  |  | - Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 720 mm, grosime a peretelui de 9 mm, unghi de curbură 90°, cu rază de curbură R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. - Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-indicați codul din 13 cifre din 02.02.2026

Obiectul achiziției: Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe [lotul nr. 2 din cadrul primei licitații - MD-1757335548699 din 08.09.2025] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x18,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x14,0/630x10,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16 | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Reducţie concentrica 720x9,0/630x9,0mm PN 16, L=215mm | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x11,0/426x9,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x11/273x8,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 630x14,0mm PN16 | buc. | 4,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 159x6,0mm | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 89x4,5mm | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 45x2,5mm | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 630x12,0mm PN25 | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 720x9,0mm PN25 | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: