1. DATE GENERALE

1.1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice, funcționale și de calitate pentru livrarea, montarea, configurarea, testarea și punerea în funcțiune a sistemului de semnalizare incendiu (SSI).

1.2. Scop

Asigurarea detectării rapide a incendiilor, transmiterii alarmelor și monitorizării centralizate a obiectelor, conform normativelor în vigoare.

2. CADRU NORMATIV

Lucrările se vor executa în conformitate cu:

- NCM E.03.03:2018

- NCM G.02.01:2017

- CP E.03.02:2018

- EN 54 (toate părțile aplicabile)

- EN 54-13 – compatibilitate sistem

Toate echipamentele trebuie să fie certificate EN 54.

3. STRUCTURA GENERALĂ A SISTEMULUI

3.1. Configurație multi-obiect

Sistemul va deservi:

- 8 obiecte distincte

Distribuție:

- 4 centrale adresabile

- 4 centrale convenționale (cu TCP/IP integrat)

3.2. Arhitectura sistemului

Sistemul va avea o structură:

- hibridă (adresabil + convențional)

- interconectată într-un sistem comun

- monitorizată centralizat

3.3. Principiul de funcționare

- funcționare autonomă la nivel de obiect

- integrare într-un sistem comun centralizat

- transmitere evenimente către dispecerat în timp real

4. INTERCONECTAREA SISTEMULUI

4.1. Rețea

Toate centralele (adresabile și convenționale) vor fi interconectate prin:

- Ethernet TCP/IP

- comunicație bidirecțională

- transmisie în timp real

Centralele convenționale sunt echipate cu modul TCP/IP integrat la bord, fără utilizarea gateway-urilor.

4.2. Cerințe funcționale

- alarmă incendiu

- defect

- dezactivare

- identificare:

  - obiect

  - zonă (convențional)

  - dispozitiv (adresabil)

4.3. Cerințe tehnice

- cablu Cat.5e / Cat.6

- IP static pentru fiecare central

- VLAN dedicat (recomandat)

4.4. Continuitate funcțională

- funcționare locală independentă

- reconectare automată comunicatie

4.5. Cerință critică

Toate centralele trebuie să asigure:

- interoperabilitate completă TCP/IP

- transmitere fără pierderi

❌ Nu se acceptă integrare prin relee simple

5. INTEGRAREA CU DISPECERATUL

➡️ Sistemul va transmite informațiile către repetorul existent al Beneficiarului

Cerințe:

- vizualizare pentru toate cele 8 obiecte

- identificare exactă locație incendiu

- diferențiere:

  - adresabil / convențional

- semnalizare:

  - alarmă

  - defect

  - dezactivare

6. COMPONENȚA SISTEMULUI

- centrale incendiu (adresabile + convențională)

- detectoare

- module extensie

- sirene

- butoane

7. CERINȚE TEHNICE

7.1. Sistem

- adresabil / convențional integrat

- compatibilitate EN 54-13

- modular

- scalabil

- fail-safe

7.2. Centrale

- EN 54-2 / EN 54-4 / EN54-13

- afișaj + jurnal evenimente

- Ethernet integrat

- Funcționare autonomă

7.3. Detectoare

- EN 54

- adresabile / conventionale

- autodiagnostic

7.4. Module

- certificate EN54

- control

- monitorizare și comandă

- diagnostic

- compatibilitate completă

🔴 7.5. Izolatoare de scurtcircuit – CERINȚĂ OBLIGATORIE

Toate elementele instalate pe bucla adresabilă (detectoare, module, dispozitive adresabile) vor fi echipate cu izolator de scurtcircuit integrat în element sau vor utiliza baze cu izolator integrat.izolator integrat sau

Condiții:

• izolarea automată a segmentului defect

• restul sistemului rămâne funcțional

• revenire automată după eliminarea defectului

❌ nu se acceptă soluții bazate doar pe izolatoare externe

7.6. Dispozitive de alarmare

- conform EN 54-3 / EN 54-23

- minim 75 dB(A)

8. MONTAJ

- instalare conform EN și proiect

- detectoare montate corect pe tavan

- respectare distanțe normative

- cablu rezistent la foc

- trasee separate

- protecție mecanică

9. INTEGRAREA sistemelor

- ventilație

- desfumare

- Sistema de stingere cu gaze in cantina

- BMS

- dispecerat

10. ALIMENTARE

- 230V

- baterii

Autonomie:

- 24h + 30 min

11. Testare și punere în funcțiune

- detectoare

- bucle

- rețea

- simulare incendiu

12. DOCUMENTAȚIE

- scheme

- planuri

- certificate En 54

13. CALITATE

- EN 54 obligatoriu

- EN 54-13 compatibilitate

Durată viață:

- Durata de viata - min. 10 ani

14. MENTENANȚĂ

- lunar – verificare

- trimestrial – test

- anual – revizie

15. CERINȚE OFERTANȚI

Ofertanții trebuie să demonstreze:

- personal certificat oficial de producătorul sistemului ofertat

- Documentul care atestă dreptul de a executa lucrările solicitate. Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier.

- certificate EN 54

- compatibilitate EN 54-13

- integrare Ethernet

- Caracteristici obligatorii:

- Ethernet

- funcționare în caz de defect

- diagnostic

- izolatoare integrate (obligatoriu)

Compatibilitate:

Echipamentele trebuie să asigure interoperabilitate complete.

Se recomandă același producător.

16. RECEPȚIE

- test funcțional complet

- verificare documentație

- conformitate proiect

17. FORMULARE ANTI-CONTESTAȚII

„Cerințele tehnice sunt stabilite pe baza necesităților funcționale și nu limitează participarea operatorilor economici, fiind acceptate orice echipamente care îndeplinesc integral cerințele.”

„Cerința privind izolatoarele integrate este justificată de necesitatea asigurării continuității funcționării sistemului.”

18. ANEXE

- echipamente

- proiectul de executie