Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2023

pentru prestarea lucrărilor/serviciilor - PMI 2023, Supliment Nr.1, Cat_A_Distribuție_I, Cod PMI: 2023110004

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod. CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | Valoare, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50720000-8 | Montarea schimbătorului de căldură pentru prepararea ACM în școala sportivă din str. Ion Pelivan, 30/2 mun. Chișinău | 73 700,00 |

- Locul, adresa desfășurării serviciilor:

Adresa lucrărilor: mun. Chișinău str. Ion Pelivan, 30/2.

Perioada de execuție: din data semnării contractului – până în octombrie 2023 inclusiv;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției lucrărilor conform procesului verbal și facturii fiscale, va fi de 5 ani.

3. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Prestatorul garantează calitatea serviciilor de montare a schimbătorului de căldură. În cazul apariției unei deficiențe, Prestatorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

4. Criteriul de evaluare: Oferta cu cel mai mic preț, să corespundă cerințelor caietului de sarcini.

5. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele Ordinului Termoelectrica nr. 52 din 30.03.2023.

6. Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor.

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice - NCM G.04.07:2014. |
| 2. | Regulamentul executării lucrărilor de pozare, reamenajarea construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordonarea orășenească. |
| 3. | CP E.04.03—2005 ”Protecția anticorozivă a construcțiilor și instalațiilor”. |
| 4. | NCM A.08.02:2014 ”Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |

7.  Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

1.  Experiența în domeniu minim 5 ani.

2.  Deținerea personalului calificat în domeniul dat.

3. Certificat de atestare tehnică-profesională la lucrări/servicii specializate și instalații aferente a dirigintelui de șantier.

8.  Cerințe de mentenanță.

- Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți;

- La prestarea serviciilor/efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

- La prestarea serviciilor/efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

9. Relații de contact:

Partea contractuală – tel: 022 436 – 490 ; e-mail  vlaico.mariana@termoelectrica.md

Partea tehnică – tel: 022 436 – 397; e-mail  lisnic.tatiana@termoelectrica.md

| Instalarea schimbatorului de caldura pentru prepararea ACM in scoala sportiva din str. Ion Pelivan, 30/2. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 103/22 - SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelelor termica . |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Solutii termomecanice. |  |  |
| 1 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a flanselor cu diametrul 50mm (flanselor pentru schimbator de caldura) | buc | 8,000 |
| 2 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (fitinguri 3/4 pentru regulatori de presiune si temperatura) | buc | 4,000 |
| 3 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 3/4-1/2" (pentru debitmetru) | buc | 2,000 |
| 4 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40 mm (pentru filtru) | buc | 2,000 |
| 5 | TfB05B1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 2,000 |
| 6 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m | 0,500 |
| 7 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48*3.5 | m | 3,000 |
| 8 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21.3*2.8 | m | 2,000 |
| 9 | IC17A | Teava din otel zincat sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm | m | 0,500 |
| 10 | IC11D | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42.3*3.2 | m | 8,000 |
| 11 | IC11B | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21.3*2.8 | m | 1,000 |
| 12 | pret | Cot de otel d=57mm | buc | 1,000 |
| 13 | RpIC31C | Cot de otel gata confectionata d=57 - 1 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 2,000 |
| 14 | pret | Cot de otel d=48mm | buc | 5,000 |
| 15 | RpIC31B | Cot de otel gata confectionata d=48 - 5 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 10,000 |
| 16 | pret | Cot de otel d=21.3mm | buc | 3,000 |
| 17 | RpIC31A | Cot de otel gata confectionata d=21.3 - 3 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, cu diametrul pina la 1" | buc | 6,000 |
| 18 | pret | Cot de otel zincat d=42.3mm | buc | 8,000 |
| 19 | RpIC31B | Cot de otel zincat gata confectionata d=42.3 - 8 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 16,000 |
| 20 | pret | Cot de otel zincat d=21.3mm | buc | 2,000 |
| 21 | RpIC31A | Cot de otel zincat gata confectionata d=21.3 - 2 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, cu diametrul pina la 1" | buc | 4,000 |
| 22 | pret | Reductie de otel d=57/48, 57/21mm | buc | 2,000 |
| 23 | RpIC31C | Reductie de otel d=57/48, 57/21mm - 2 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 4,000 |
| 24 | pret | Reductie de otel d=48/21mm | buc | 1,000 |
| 25 | RpIC31B | Reductie de otel d=48/21mm - 1 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,000 |
| 26 | pret | Reductie de otel zincat d=57/42mm | buc | 2,000 |
| 27 | RpIC31C | Reductie de otel zincat d=57/42mm - 2 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 4,000 |
| 28 | TfA13A1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50 | buc | 4,000 |
| 29 | pret | Robinet sferic de sudura d=40mm | buc | 2,000 |
| 30 | RpIC31B | Robinet sferic de sudura d=40mm - 2 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,000 |
| 31 | pret | Robinet sferic de sudura d=15mm | buc | 1,000 |
| 32 | RpIC31A | Robinet sferic de sudura d=15mm - 1 buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 33 | RpID11C | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 32 | buc | 2,000 |
| 34 | RpID11A | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 15 | buc | 7,000 |
| 35 | RpID11A | Montarea supapa de sens cu filet cu diametrul de 15 | buc | 1,000 |
| 36 | RpIA16G | Montarea manometru cu sifon cu robinet cu trei cai | buc | 6,000 |
| 37 | RpIA16A | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : termometre | buc | 4,000 |
| 38 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut ЗК4-48-70 | buc | 10,000 |
| 39 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,700 |
| 40 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 1,700 |
| 41 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60mm. | m2 | 3,700 |
| 42 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata ) pe portiuni drepte | m2 | 3,700 |
| 43 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60x19 mm cauciuc elastomeric | m | 1,000 |
| 44 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=43x19 mm cauciuc elastomeric | m | 8,000 |
| 45 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 12,000 |
| 46 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 3,000 |
| 47 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 12,000 |
| 48 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 49 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 3,000 |
| 50 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 0,030 |
| 51 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 0,060 |
| 52 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,150 |
| 53 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), Suportului Sup1-2 | m3 | 0,400 |
| 54 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 0,870 |
| 55 | CA08B | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 400 mm | buc | 3,000 |
| 56 | CH10C | Confectionare suportului metalic | kg | 16,120 |
| 57 | CL10D | Montare suportului metalic | t | 0,016 |
| 58 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,600 |
| 59 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 0,600 |
| 60 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 0,600 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. |  |  |
| 61 | IA11A K=0.6 | Demontare schimbătorului de căldură in contracurent cu placi, având debitul primar de până la 5,1 mc/h inclusiv, K=0.6 | buc | 1,000 |
| 62 | M1M09C | Demontarea flanșelor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 50 mm | per | 4,000 |
| 63 | IA11A | Montarea schimbătorului de căldură în contracurent cu placi (care va fi demontat), având debitul primar de până la 5,1 mc/h inclusiv Q=50 kW | buc | 1,000 |
| 64 | IA11D K=2,863 | Montarea schimbătorului de căldură în contracurent cu placi, având debitul primar de până la 12,5 -15,4 mc/h (39,94 м3/час K=2,863) Q=1395 kW (eliberat prin factură fiscală de Beneficiar) | buc | 1,000 |
| 65 | IA42A | Montarea regulatorului de presiune diferențial Danfoss, in set cu tub de impuls PN16 , d=15mm AVP Kvs=1.6m3/ora | buc | 1,000 |
| 66 | IA42A | Montarea regulatorului de temperatura Samson tip 43-1, d=15mm, Kvs=2,5m3/h, in set cu tub de impuls | buc | 1,000 |
| 67 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgătoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii convenționale până la 10 mm; contor, diametrul trecerii convenționale până la 40 mm, care se instalează pe îmbinări de filet (de mufa), Debitmetru ultrasonor d=15mm Multical 21. | buc | 1,000 |
| 68 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, având dimensiunea de 40, 32 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 69 | pret | Schimbător de căldură în contracurent cu plăci, având debitul primar de până la 12,5 -15,4 mc/h (39,94 м3/час, K=2,863), Q=1395 kW – va fi eliberat de Beneficiar prin factură fiscală de la depozitul central din str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, cu prețul de 4 500 lei, fără TVA | buc | 1,000 |
| 70 | pret | Regulator de presiune diferențial Danfoss, in set cu tub de impuls PN16 , d=15mm AVP Kvs=1.6m3/ora | buc | 1,000 |
| 71 | pret | Regulator de temperatura Samson tip 43-1, d=15mm, Kvs=2,5m3/h | buc | 1,000 |
| 72 | pret | Debitmetru ultrasonor d=15mm Multical 21 | buc | 1,000 |
| 73 | pret | Filtru cu sita cu flansa d=40 | buc | 1,000 |
| 74 | pret | Filtru cu sita cu filet d=32 | buc | 1,000 |