CAIET DE SARCINI

privind deservirea sistemului de ventilare a blocului administrativ

str. C. Vârnav, 16, mun. Chișinău

- Deservirea tehnică Bloc-condensator compresor GREE

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnică Bloc-condensator compresor GREE | 3 | O dată pe an |  |
| Lista lucrărilor de deservire GREE |  |  |  |  |
| 1 | Controlul exterior al echipamentului, verificarea conexiunilor cu pământul si cu partea constructiva a utilajului. |  |  |  |
| 2 | Lucrările de profilaxie a conexiunilor electrice a panoului de control si unitate compresor-condensator de aer. |  |  |  |
| 3 | Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice si conexiunilor lor. |  |  |  |
| 4 | Verificarea suprapresiunii de evaporare, temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare ( in caz de necesitate, realimentare cu agent frigorific). |  |  |  |
| 5 | Monitorizarea statutului de automatizare si a indicilor senzorilor. |  |  |  |
| 6 | Monitorizarea stării amentului frigorific si uliului. |  |  |  |
| 7 | Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific,( înlăturare scurgerii daca exista). |  |  |  |
| 8 | Controlul stării electrovalvelor. |  |  |  |
| 9 | Verificarea sistemei de protejare a compresoarelor. |  |  |  |
|  | COMPRESOR NR 1 |  |  |  |
|  | COMPRESOR NR2 |  |  |  |
|  | COMPRESOR NR3 |  |  |  |
| 10 | Verificarea nivelului de ulei. |  |  |  |
| 11 | Controlul-curățirea condensatoarelor de aer la tema murdărie. |  |  |  |
| 12 | Controlul-curățire evaporatorului. |  |  |  |
| 13 | Verificarea stării circuitelor de putere si de control a echipamentului, după necesitate de a efectua strângerea racordurilor filetate. |  |  |  |
| 14 | Verificarea paletelor ventilatorului. |  |  |  |
| 15 | Verificarea gradului de murdărire a filtrelor de freon. |  |  |  |
| 16 | Controlul supapelor de siguranța la acțiune. |  |  |  |
| 17 | Revizuirea rulmenților ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |  |  |  |
| 18 | Revizuirea spatiilor interne ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |  |  |  |
| 19 | Verificarea stării izolației a motoarelor electrice. |  |  |  |
| 20 | Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului la tema scurgerii (înlăturarea scurgerii daca exista). |  |  |  |
| 21 | Testare, reprogramare in caz de necesitate a panoului de control. |  |  |  |
| 22 | Testarea tuturor senzorilor, dispozitivelor si a sistemei de automatizare. |  |  |  |
| 23 | Înlocuirea elementelor filtrelor ,daca este necesar de schimbat, adăugat agentul frigorific, ulei |  |  |  |
| 24 | Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific in condensator de aer închiderea a valvelor de aspirație /refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporator a circuitului hidraulic al unității, uscare cu azot, spălarea evaporatorului cu glicol). |  |  |  |

CERINTE SUPLIMENTARE

- Deservirea tehnica a ventilatoarelor se va efectua odată pe an, în lunile mai - iunie.

- După efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilație Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe perioada de 1 an.

- După efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilație Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate blocurile de ventilație deservite.

- Termenul limita de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor va fi 2 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

- Deservire a aparatelor de tratare aerului.

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării |  | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnica a Sistemului de tratare aerului cu recuperator si răcitor, Lb, m3/h: 2700/2700 | 1 | o data pe an |  |  |
| 2 | Deservirea tehnica a Sistemului de tratare a aerului cu recuperator si răcitor, Lb, m3/h: 1325/1325 | 1 | o data pe an |  |  |
| 3 | Deservirea tehnica a Sistemului de tratare a aerului cu recuperator si răcitor, Lb, m3/h: 6300/5900 | 1 | o data pe an |  |  |

Lista lucrărilor de deservire a aparatelor de tratare aerului.

- Examinarea externa

- la deteriorarea mecanica a corpului si a componentelor utilajului;

- puritatea filtrelor de aer;

- puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldura unități de interior si exterior.

- Verificarea utilajului in toate regimurile de lucru;

- Testarea obloanele de ieșire acționate;

- Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului;

- Demontarea parțiala /asamblarea a pârților componente ale echipamentelor;

- Curățarea schimbătorului de căldura interior;

- Curățarea schimbătorului de căldura exterior (daca este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apa)

- Controlul diferenței de temperatura de la admisie/evacuare de schimbător de căldura intern (daca este necesar-la presiune scăzută si circuitul de refrigerare ridicat lateral)

- Verificarea funcționarii sistemului de drenajuratarea sistemului de drenaj;

- Verificarea motoarelor electrice și paletelor ventilatorului

- Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire/încălzire

- Verificarea –integritatea izolației  și starea conexiunilor electrice

- Control de tensiune;

- Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul);

- Diagnosticul de componente electronice;

- Verificarea elementelor de fixare mecanice și a pieselor de mișcare, daca este necesar lubrifiere;

- Analiza măsurătorilor, pregătire listei de defecțiuni, neregularităților (daca este necesar)

- Instructajul clientului cu privire la utilizarea corecta a utilajului (daca este necesar)

- La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de estimări pentru a efectua reparații.

- Deservire a aparatelor de aeroconvectoare (fan coil)

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnica aeroconvectoare (Fan coil)cald/rece | 60 | O data pe an |  |

Lista lucrărilor de deservire a aparatelor de aeroconvectoare (fan coil)

- Examinarea externă:

- deteriorarea mecanica;

- puritatea filtrelor de apa;

- nivelul de coroziune și stratul de înveliș exterior;

- Verificarea etanșeități;

- Testarea cu presiune nu mai puțin de 4Atm;

- Verificarea stării circuitelor tur- retur;

- Demontare parțială, asamblare pârților componente ale schimbătoarelor de temperatură:

- Curățirea filtrelor;

- Verificarea și curățirea pompelor de circulație;

- Verificarea și curățirea clapetelor de dezaerare și siguranța presiunii;

- Umplerea sistemului;

- Dezaerarea sistemului;

- Controlul diferenței de temperatura de la admisibil/evacuare a schimbătorului de căldura intern;

- Verificarea elementelor de fixare mecanice si a pieselor de mișcare, daca este necesar lubrifiere;

- Analiza măsurărilor, pregătirea listei de defecțiuni, neregularități (dacă este necesar).

- La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de estimare, pentru a efectua reparația.

- Deservirea tehnica a panourilor de automatizare a sistemului de tratare

a aerului

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnica a Panourilor de automatizare a sistemului de tratare a aerului | 3 | o data pe an |  |

Lista lucrărilor de deservire tehnica a panourilor de automatizare a

sistemului de tratare a aerului

- Examinarea externa:

- deteriorarea mecanica;

- puritatea contactelor si cablajul;

- nivelul de coroziune a izolației si stratul de înveliș exterior.

- Verificarea si programarea a regimului de funcționare cald/rece;

- Testarea izolațiilor la scurgeri la corp;

- Testarea senzorilor de temperaturi

- Verificarea contactelor la uniri intre elemente

- Verificarea stării circuitelor

- Demontarea parțiala /asamblare a pârților componente ale rezistentelor de tensiune si temperaturi

- Analiza măsurărilor, pregătirea listei de defecțiuni, neregularități (daca este necesar)

- La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de estimări pentru a efectua reparații

- Deservirea tehnica a Cilerului

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnica a cilerului MEXA 180KW | 1 | o data pe an |  |

Lista lucrărilor de deservire Ciller

| 1 | Controlul exterior al echipamentului, verificarea conexiunilor cu pământul și cu partea constructivă a utilajului. |
| --- | --- |
| 2 | Lucrări de profilaxie a conexiunilor electrice a panoului de control și unitate compresor - condensator de aer. |
| 3 | Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice și conexiunile lor. |
| 4 | Verificarea suprapresiunii de evaporare, temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare (în caz de necesitate, realimentarea cu agent frigorific). |
| 5 | Monitorizarea statutului de automatizare și a indicilor senzorilor. |
| 6 | Monitorizarea stării agentului frigorific și uleiului. |
| 7 | Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific.(înlăturarea scurgerii dacă există) |
| 8 | Controlul stării electrovalvelor. |
| 9 | Verificarea sistemei de protejare a compresoarelor. |
| 10 | Compresor Nr 1/ Nr 2/ Nr 3/ Nr 4/ Nr 5/ Nr 6 |
| 11 | Verificarea nivelului de ulei. |
| 12 | Controlul -curățirea condensatoarelor de aer la tema murdărie. |
| 13 | Controlul –curățire evaporatorului |
| 14 | Verificarea stării circuitelor de putere și de control a echipamentului, după necesitate de a efectua strângerea racordurilor filetate. |
| 15 | Verificarea paletelor ventilatorului. |
| 16 | Verificarea gradului de murdărie a filtrelor de freon. |
| 17 | Controlul supapelor de siguranță la acțiune. |
| 18 | Revizuirea rulmenților ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |
| 19 | Revizuirea spațiilor interne ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |
| 20 | Verificarea stării izolației a motoarelor electrice. |
| 21 | Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului la tema scurgerii (înlăturarea scurgerii dacă există). |
| 22 | Testare, reprogramare (în caz de necesitate) a panoului de control. |
| 23 | Testarea tuturor senzorilor, dispozitivelor și a sistemei de automatizare. |
| 24 | Înlocuirea elementelor filtrelor, dacă este necesar de schimbat, adăugat agentul frigorific, ulei. |
| 25 | Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de aer, închidere a valvelor de aspirație / refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporator a circuitului hidraulic al unității, uscare cu azot, spălarea evaporatorului cu glicol). |

| Nr d/o | Nr. sistemului | Denumirea echipamentului | Marcarea | Unitatea de măsura | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K1-K3 (pentru P1-P3) | Bloc condensator - compresor |  | GREE |  | 3 |
|  | Deservirea tehnica a aeroconvectoare (Fan coil) cald/rece |  |  | buc | 60 |
| P1/B1 Lb, m3/h: 2700/2700 | P1 / B1 Instalare de recuperare a aerului și a căldurii |  | WEZA | buc | 1 |
|  | P1 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu, agent de termic - apă | buc | 1 |
|  |  |  | ciller cu schimbător de căldura cu tuburi de cupru şi aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilare - ventilator centrifugal | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare de buzunar cu clasa de filtrare F3 | buc | 1 |
|  | B1 | Ventilație de evacuare | secțiune cu supapă de aer acționată electric | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării – ventilator centrifugal | buc | 1 |
|  |  |  | Filtru de aer cu UE3 700 x 600 | buc | 1 |
| P2/B2 Lb, m3/h: 1325/1325 | Instalare de recuperare de căldură de evacuare forțată P2/B2 |  | WEZA | buc | 1 |
|  | P2 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu, agent de termic - apă | buc | 1 |
|  |  |  | ciller cu schimbător de căldura cu tuburi de cupru şi aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării - ventilator centrifugal | buc | 1 |
|  | B2 | Ventilație de evacuare: | secțiune cu supapă de aer acționată electric | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării – ventilator centrifugal | buc | 1 |
|  |  |  | Filtru de aer cu UE3 700 x 600 | buc | 1 |
| P3/B3 Lb, m3/h: 6300/5900 | De alimentare şi evacuare aer căldură recuperare instalarea |  | WEZA |  | buc |
|  | P3 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu, agent de termic - apă | buc | 1 |
|  |  |  | ciller cu schimbător de căldura cu tuburi de cupru şi aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării - ventilator centrifugal | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare de buzunar cu clasa de filtrare F3 | buc | 1 |
|  | B3 | Ventilație de evacuare | secțiune cu supapă de aer acționată electric | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării – ventilator centrifugal | buc | 1 |
|  |  |  | Filtru de aer cu UE3 700 x 600 | buc | 1 |
| B4-B5 | 14.01 | Ventilator canal | DT (K) 315L | buc | 2 |
|  | Restaurarea izolației |  |  | ml | 3 |