CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24311521-5 | Sodă caustică lichidă (în recalcul la 100%) | t | 50 | CAS 1310-73-2 | 900.000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 900.000 |

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

Vezi în tabel

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor / bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1  Sodă caustică lichidă ( NaOH în recalcul la 100%)

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Lichid transparent sau slab colorat |
| 2 | Fracția de masă a hidroxidului de sodiu, %, nu mai puțin de | 46 |
| 3 | Conținutul de Na2CO3, mg/kg, nu mai mult de | 0,6 |
| 4 | Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de | 3,0 |
| 5 | Conținutul de fier, %, în recalcul la oxid de fier III, nu mai mult de | 0,007 |

3.2 Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsul livrat, cerințele tehnice specifice revăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare lotul trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original, fișa tehnică (pașaportul) de securitate, talonul de cântărire a autovehiculului gol și a autovehiculului cu reagentul chimic, eliberat de întreprinderi specializate.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare.

    - Cantitatea livrată a reagentului va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată.

    - Soda caustică lichidă  (NaOH - în recalcul la 100% ) - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizată

în cisterne pe cale feroviară, cu volumul V = 60 – 65 m3 sau în cisternă auto cu V= 20-30 m3,         echipată cu utilaj de descărcare a reagentului, iar personalul Furnizorului va fi echipat cu echipament individual de protecție

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe, și anume în perioada august - septembrie  2025, la

comanda Beneficiarului conform necesităților reale, în termen de 20 zile lucrătoare din

dată înaintării comenzii.

  - Utilizarea.

Soda caustică lichidă  (NaOH - în recalcul la 100% )  se utilizează la regenerarea materialului filtrant al filtrelor instalațiilor de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice și la spălarea preîncălzitoarelor.

  - Locul livrării reagentului .

Recepționarea reagentului  se va face la depozitul de reagenți al „TERMOELECTRICA” S.A.

din str. Meşterul Manole, 3.

  - Condiții de primire-predare a bunurilor:

3.6.1 Bunul va fi supus controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al

controlului calității. Dacă bunul nu trece controlul calitativ și cantitativ, atunci el se returnează

Furnizorului.

3.6.2 Dacă bunul a trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire

și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

3.6.3 Reagentul trebuie să fie produs nu mai târziu de sfârșitul anului 2024 și cu termenul de garanție

de min. 2 ani.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

4.1 Prezentarea documentului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis de către producător sau eliberat de către laboratorul acreditat de încercări.

4.2 Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate, în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului și conținutul procentual al acestuia;

4.3 Declarația privind experiența similară a furnizorului în ultimii 3 ani.

4.4 Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul

caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile Legii 277/2018 și HG505/2020.

4.5 Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente

(cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea

mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

4.6 Specificația tehnică.