CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. Lot | PMI-2025 | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сat.B Generare I. punct 34 cod 2025123034 | 34320000-6 | Pompe de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130 nr.3 | 3 buc. | 1 900 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR

  - Pompele trebuie să fie livrate în termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA POMPELOR

Tabelul 4.1. Caracteristicile pompelor și motoarelor electrice

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
| Parametrii pompelor |  |  |
|  | Cantitatea | 3 buc. |
|  | Tipul pompei | Vertical |
|  | Debitul nominal | 90 m3/h |
|  | Înălțimea de pompare | 155 m (coloană H2O) |
|  | Presiunea la aspirație (NPSHr) | 2 m (coloană H2O) |
|  | Randamentul pompei în punctul de funcționare | ≥73% |
|  | Diametrul nominal la aspirație | 200 mm |
|  | Diametrul nominal la refulare | 100 mm |
|  | Temperatura condensatului la aspirație | până la 100 °C |
| Parametrii motoarelor electrice |  |  |
|  | Cantitatea | 3 buc. |
|  | Tipul motorului | Asincron |
|  | Puterea nominală a motorului | ≤ 75 kW |
|  | Alimentarea electrică | 380 V, 50 Hz |
|  | Grad de protecție | IP 55 |
|  | Temperatura mediului ambiant | + 5…+ 40 °С |

  - Metalul elementelor rotative ale pompelor trebuie să fie din oțel aliat.

  - Pompele verticale trebuie să fie dotate cu un mecanism de etanșare, care trebuie să fie realizată cu cameră suplimentară de răcire a corpului de etanșare.

  - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse nu mai devreme de anul 2024.

  - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie marcate și ambalate de uzina producătoare conform cerințelor și condițiilor tehnice, normelor de securitate și standardelor de transportare a utilajului.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Controlul detaliat de intrare a pompelor se va efectua de către specialiștii  „TERMOELECTRICA” SA, la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3.

  - Ofertantul va asigura transportarea și livrarea bunurilor achiziționate la Depozitul Central  „TERMOELECTRICA” S.A..

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să se refuze de echipament (să returneze echipamentul).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Termenul de garanție a bunurilor– minim 24 luni.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția pompelor

    - La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare a pompelor activează în domeniul producerii echipamentului similar mai mult de 10 ani (lista de referință).

    - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul, codificarea de la uzina producătoare a echipamentului).

    - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

    - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de livrare la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIȚII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea echipamentului va prezenta:

    - Fișa tehnică - Pașaportul echipamentului  produs de la uzina producătoare, per unitate produs în limba română /rusă;

    - Certificatele de calitate / conformitate a echipamentului de la uzina producătoare, per unitate produs;

    - Certificatul de garanție a bunurilor – minim 24 luni, per unitate produs;

    - Documente tehnice - normative, desene tehnice, instrucțiuni p/u montarea, exploatarea și mentenanța echipamentului emise de uzina producătoare, per unitate produs livrat în limba română /rusă;

    - Livrarea bunurilor materiale de către Furnizor/ Vânzător la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale "NON LIVRARE" (cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei "NON LIVRARE", în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă") și prezentarea documentelor obligatorii menționate în pct. 7.1.1-7.1.4.

    - Dacă, bunurile au trecut controlul detaliat de intrare, atunci se semnează Actul de predare-primire al comisiei de recepție și Furnizorul/ Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunului.

    - Dacă bunurile nu trec controlul de intrare, ceia ce se va confirmă prin Proces verbal executat de specialiști, sau prin Actul de primire - predare a bunurilor după cantitate și calitate a comisiei de recepție, atunci bunurile se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale "NON LIVRARE" (cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii "NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii "Retur de la testarea preventivă a calității", fără a fi achitate).