Anexa nr. 1

la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___

# Caietul de sarcini

Obiectul: Echipamente de alimentare (UPS)

Autoritatea contractantă: I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

| Lista de Bunuri propuse achiziționării |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Cantitatea |
|  | UPS Tip I | 15 |

| H1 Cerințe Hardware UPS Tip I |  |
| --- | --- |
|  | Echipamentul trebuie să fie Rack-mountable 19”, înălțime maximă 2 RU. Pachetul trebuie să includă obligatoriu șinele de montaj (rack rails) și suporturile de fixare |
|  | Echipamentul nu trebuie să depășească adâncimea șasiului de 500 mm, pentru a asigura compatibilitatea cu rack-uri de adâncime medie și gestionarea facilă a cablajului |
|  | Echipamentul trebuie să fie compatibil cu tensiunea de intrare 220V - 240V AC (autosesizabilă), cu plajă largă de acceptare a tensiunii fără a trece pe baterie (ex: 160V - 275V la sarcină 100%) |
|  | Echipamentul trebuie să dispună de minim 6 porturi de tip IEC C13, protejate și alimentate de baterie. |
|  | Echipamentul trebuie să utilizeze baterii Plumb-acid, sigilate, fără întreținere (VRLA), cu funcție de înlocuire la cald (Hot-swappable) direct de către utilizator, prin panoul frontal |
|  | Echipamentul trebuie să fie de tip On-Line Double Conversion, cu timp de transfer de 0 ms între modul rețea și modul baterie. |
|  | Putere activă minimă 1500W (Factor de putere minim 0.9, preferabil 1.0). |
|  | Echipamentul trebuie să dispună de Bypass automat intern pentru a asigura alimentarea sarcinii în cazul unei defecțiuni interne a UPS-ului sau a unei suprasarcini. |
|  | Echipamentul trebuie să aibă o autonomie de minim 4 minute la sarcină 100% (1500W) și minim 12 minute la sarcină 50% (750W) |
|  | Echipamentul trebuie sa aibă o eficiență energetică minim 90% în mod On-Line și minim 94% în mod de eficiență ridicată (Green Mode/Eco Mode) |
|  | Echipamentul trebuie să beneficieze de o garanție de la producător de minim 3 ani (36 luni) pentru unitatea electronică și minim 2 ani pentru bateriile interne |
|  | Echipamentul trebuie să respecte standardele de siguranță și compatibilitate electromagnetică: CE, IEC 62040-1 (Siguranță), IEC 62040-2 (EMC). |
|  | Echipamentul va fi prevăzut cu protecție împotriva supratensiunilor (surge protection) la intrare. |

| C1 Cerințe funcționale UPS TIP-I |  |
| --- | --- |
|  | Echipamentul trebuie să includă nativ (preinstalată) o placă de management de rețea care să permită administrarea prin: SNMP v1/v2/v3, HTTP/HTTPS (Web UI), SSH și Telnet |
|  | Placa de rețea trebuie să suporte autentificare pe bază de certificate și criptare pentru accesul securizat la distanță |
|  | Echipamentul trebuie să fie dotat cu ecran LCD grafic pe panoul frontal, multicolor (pentru alerte vizuale: verde/galben/roșu), care să afișeze: sarcina curentă (W/%), autonomia estimată, tensiunile de intrare/ieșire și starea bateriei |
|  | Echipamentul trebuie să suporte management inteligent al bateriei, sistem de încărcare compensat cu temperatura și testare automată periodică a bateriilor pentru a preveni defectarea prematură |
|  | Echipamentul trebuie să suporte capacitatea de a porni UPS-ul direct pe baterie în absența tensiunii de la rețea (Cold Start) |
|  | Echipamentul trebuie să suporte grupuri de ieșire cu control, posibilitatea de a gestiona separat (oprire/pornire/restart) cel puțin un grup de porturi de ieșire, pentru a prioritiza autonomia sarcinilor critice |
|  | Echipamentul trebuie să dispună de porturi USB și Serial (RJ45) pentru management local, precum și un port de tip EPO (Emergency Power Off) pentru oprirea de urgență |