Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:  Instalarea panourilor fotovoltaice  
                                                             (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziți publice de bunuri, servicii, lucrări de achziție și montare a sistemului

fotovoltaic
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):  Da

- Denumirea autorității contractante: IP Școala Profesională nr. 9 din mun.Chișinau

- IDNO:1007600006969____________________________________________________________

- Adresa mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Ion Pelivan nr.30

- Numărul de telefon/fax: 022750918____________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:chisinausp9@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de masura | Cantitatea | Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarte de referinta | Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot in parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem fotovoltaic de tip ON-GRID |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 | - |  |  |  |
|  |  | Sistem fotovoltaic cu |  |  |  |  |
|  |  | panouri so/are de tip |  |  |  |  |
| 1. | 45300000-0 | ON-GRID cu capacitatea de 40kW amplasat la Scoala | Buc. | I | Conform caietului de sarcini | 419360,00 |
|  |  | Profesionala nr.9 din |  |  |  |  |
|  |  | Chisinau |  |  |  |  |
| Valoarea estimativa totala |  |  |  |  |  | 419360,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru toate loturile deodată;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  în termen până la_2025-12-31

- Termenul de valabilitate a contractului: 2025-12-31

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______________nu_____________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica: nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare i de selectie (Descrierea criteriului/cerintei) | Mod de demonstrare a indeplinirii criteriului/cerintei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Confirmata prin semniitura electronica conform anexei nr.7 al documentatiei standard | DA |
| 2 | Formularul DUAE | Confirmatii prin semniitura electronicii a participantului | DA |
| 3 | Declaratie privind valabilitatea ofertei | Confirmata prin semnatura electronicii conform anexei nr.8 al documentatiei standard | DA |
| 4 | Propunerea financiarii • | Informatie cu privire la preturi, tarife, precum i la alte conditii comerciale i financiare legate de obiectul contractului cu indicarea obligatorie a perioadei de garantie pentru lucriirile executate - minim 5 ani | DA |
| 5 | Devizele locale aferente ofertei | Originale 1n conformitate cu Formularele 3,5,7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati 1n caietul de sarcini, confirmat prin aplicarea semniiturii electronice | DA |
| 6 | Certificat de inregistrare a intreprinderii sau Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice | Varianta scanatii de pe original, confirmat prin aplicarea semniiturii electronice a participantului | DA |
| 7 | Graficul de executare a lucriirilor • | in conformitate cu anexa nr.l 0, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a participantului | DA |
| 8 | Avizul Agentiei pentru supraveghere tehnica | Varianta scanata de pe original, confirmat prin aplicarea semniiturii electronice a participantului | DA |
| 9 | Certificatul de atestare tehnico- profesionala de tipuri de lucrari potrivit p.38 (3) | Varianta scanata de pe original, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a participantului | DA |
| 10 | Certificatul privind lipsa sau existenta datoriilor fata de bugetul public national | Varianta scanata de pe original (eliberat de FISC) valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a participantului | DA |
| 11 | Certificat de conformitate/calitate a bunurilor oferite | Copie, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice a participantului | DA |
| 12 | Certificat de calificare la meseria Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare | Copie, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice a participantului | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz

- pentru lucrările executate: minim 5 ani/termenul maxim oferit constituie un avantaj;

- pentru invertoare: minim 5 ani/termenul maxim oferit constituie un avantaj;

- pentru panourile fotovoltaice: minim 10 ani/termenul maxim oferit constituie un avantaj;

- pentru puterea liniară a panourilor fotovoltaice: minim 10 ani/termenul maxim oferit constituie un avantaj.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz minim 5 ani.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplica_______________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): oferta prezintata pentru un sistem integru in valoarea sumei mentionate si indeplinirea tuturor conditiilor prevazute

- Ofertele se prezintă în valuta MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret___________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soluție tehnică (ST) | Se atribuie: - 5 puncte – Descriere instalației; - 5 puncte – Prognoză energie electrică anuală produsă; - 5 puncte – Planul poziționării echipamentului electric, - 5 puncte – Amenajarea invertorului şi prizei la pămînt, - 5 puncte – Schema electrică de alimentare, - 5 puncte – Schema electrică de principiu a instalației fotovoltaice, - 5 puncte – Noduri de montare panouri solare pe acoperiș 35 puncte – 100% |
| 2 | Experiența similara | Se atribuie câte 1 punct pentru fiecare contract echivalent ca amplitudine și specific tehnic, dar nu mai mult de 5 puncte 5p. (100%) |
| 3 | Calitatea produsului | Se atribuie: - 18 puncte – Panouri fotovoltaice bifaciale, și anume: - Putere instalata totala: - maxim admisibil calculat sau până la 50 kW; - Tehnologie: celule solare mono cristaline; (1p) - Puterea panoului: minim 580W; (1p) - Producator :Jinko, Longi, JA Solar; - Eficiența conversiei fotovoltaice: minim 22% oferirea unui procentaj mai mare va constitui un avantaj; (3p) - Protecție de suprafață: cu geam tratat termic; (1p) - Clasa de protecție: IP 68; (3p) - Domeniu temperaturii de funcționare: (-40 …+85)°C sau mai larg; (3p) - Funcționare în condiții de precipitații intense: (2p) ploaie: maximum 60 l/m2 /zi; ninsoare: strat de maximum 40 cm. - Conectarea electrică a panourilor: în serie/paralel astfel ca tensiunea maximă la ieșire să nu depășească tensiunea și curentul de intrare a invertorului. (1p) - 5 puncte – Suporți pentru montarea panourilor Fotovoltaice, și anume: - Construcție: structura metalică din aluminiu; (2p) - Soluția tehnică de fixare a suporturilor pe acoperișului clădirii trebuie să fie realizată prin fixare, cu păstrarea și menținerea hidroizolației acoperișului; (1p) - Suporții trebuie să asigure protejarea la smulgerea panourilor generată de vânt și/sau rafale de vânt; (1p) - Suporții trebuie să asigure un unghi de înclinație a panourilor fotovoltaice în domeniul (15 … 35)° în așa mod ca să respecte proiectul de amplasare cu simularea generării elaborat de softul licențiat. (1p) ---5p - 12 puncte – Invertor trifazat, și anume: - Tehnologie de fabricație: electronica de putere în comutație pe 3 faze fără transformator; (1p) - Tensiune de deschidere: DC, minim 200 V; (1p) - Tensiune nominala de intrare: DC 600V; (1p) - Tensiune de ieșire: trifazată 230/400 V, frecventa 50 Hz; 1p - Putere de ieșire activă: 40 000 W ; 1p - Factor de putere al energiei absorbite: +1 … -1 (fără compensare); 1p - Eficiența la funcționare în regim nominal: minim 98.5 %; 1p - Interval de operare MPPT (V): 200 – 1000; 1p - Clasa de protecție: minim IP65 sau IP66; 2p - Invertorul trebuie să dispună cel puțin de următoarele protecții: protecție anti-insularizare; protecție împotriva supracurenților CA; protecție la scurtcircuit CA; protecție la supratensiune CA; protecție polaritate inversă CC; protecție la supratensiune CC; protecție împotriva arcului electric; puncție anti-PID. 2p 35p. (100%) |
| 4 | Garanțiea produsului | 35p. (100%) - 5 puncte – Garanție pe întreg sistemul instalat; - 5 puncte – Certificat de garanție pentru defecte module fotovoltaice; - 5 puncte – Declarație de conformitate CE pentru module fotovoltaice și invertoare; - 5 puncte – pentru lucrările executate; - 5 puncte – pentru invertoare; - 5 puncte – pentru panourile fotovoltaice; - 5 puncte – pentru puterea liniară a panourilor fotovoltaice. |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: 16:45___

- pe: 2025-11-18

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 31-12-2025

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP                                                                                             (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Proiectul Eficiența Energetică în Republica Moldova

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplica

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):nu se aplica

- Alte informații relevante:

-Fiecare ofertant va lua măsurile de sine stătător si va propune soluția optimă de amplasare, cu prezentarea graficului estimativ de producere a energiei electrice lunar și total anual. Proiectul de amplasare cu simularea generării de energie electrică trebuie prezentat obligatoriu

- Termenul de achitare: constituie unul din factorii de evaluare luați în calcul la stabilirea ofertei câștigătoare.  Oferta care va prevedea achitarea în termen 30 zile de la data semnării de către părțile contractante a Procesului-verbal de recepție finală și Darea în exploatare a sistemului fotovoltaic va acumula punctajul maxim.

Conducătorul grupului de lucru:  Iaconi Petru .