| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea uleiului de transformator de tip NYTRO 11GX |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Ulei de transformator de tip NYTRO 11GX |  |  |  | - Viscozitatea cinematică, mm²/s nu mai mare de : - la temperatura +40 0C – 11 - la temperatura -30 0C – 1800 - Numărul de aciditate, mg la 1 g de ulei nu mai mare de – 0,01 - Temperatura de inflamare, 0C nu mai mică de – 135 - Conținut de adaosuri mecanice – fără adaosuri mecanice - Temperatura de solidificare, 0C – -45 - Tangenta unghiului de pierderi, %, nu mai mare de 90 0C – 0,5 - Stabilitatea împotriva oxidării: - conținutul precipitatelor, % din masă, nu mai mare de – 0,8 - numărul de oxidare al uleiului oxidat, mg la 1 g de ulei nu mai mare de – 1,2 - Densitatea la temperatura 20 0C, kg/m3 nu mai mare de – 895 - Prezența sulfului coroziv – lipsa totală a sulfului coroziv Conținutul inhibitorilor de oxidare, % – 0,3+0,4 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________