CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Forarea sondei arteziene in s. Cioara, r-nul Hincesti.
	   №

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. LUCRARI DE FORAJ


	
	
	1.1. Forarea sondei arteziene


	1
	FjH03C


	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3A3  (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud)


	buc
	1,00

	2
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.


	100 m3
	0,15

	3
	FjH01B


	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3


	m3
	13,59

	4
	FjB03C


	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm


	m
	59,00

	5
	FjB03E


	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm


	m
	71,00

	6
	FjF01A


	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia  URB-3A3 hidraulica


	operatie
	1,00

	7
	FjB03C


	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=320 mm 

Коэффициент к трудозатратам=0,48

Коэффициент к материалам=0,48

Коэффициент к машинам=0,48


	m
	59,00

	8
	FjB03E


	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=320 mm

Коэффициент к трудозатратам=0,48

Коэффициент к материалам=0,48

Коэффициент к машинам=0,48


	m
	66,00

	9
	Preturi de achizitie


	Procurarea tevilor de tubaj din PVC DN140 R16


	m
	100,50

	10
	Preturi de achizitie


	Procurarea tevilor de tubaj din PVC DN140 R16 in fante pentru filtru 


	m
	25,00

	11
	FjD03C


	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-3A3 hidraulica (filtru in fante) in intervalul 88-113 m. 


	m
	25,00

	12
	FjD02C


	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica


	m
	100,50

	13
	FjF04B


	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica


	m
	125,00

	14
	FjE01C


	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3A3 hidraulica in intervalul 125-40 m


	m3
	6,02

	15
	FjF03B


	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3A3 hidraulica in intervalul 40-30 m


	m3
	0,84

	16
	FjF05B


	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica


	m
	25,00

	17
	07-04-030-03


	Montarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei fara pret, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) pentru determinarea parametrilor sondei


	buc
	1,00

	18
	FjE03B


	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric).


	ora
	120,00

	19
	07-04-030-03


	Demontarea pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca pompa de lucru (inclusiv cablu electric si tevile de ridicare a apei, din resurse doar manopera h-om si utilaj h-ut, restul resurselor se exclud) dupa determinarea parametrilor sondei


	buc
	1,00


