Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. | Cod. CPV | Referință | Denumirea lucrării/serviciilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45232152-2 |  | Reparația capitală a rețelei de abur al Punctului de Scurgere-Recepție a păcurii nr.1, CET Sursa-1. |

|  | Locul, adresa desfășurării lucrărilor: | Sursa - 1, Serviciul Combustibil, str. Meșterul Manole, 3. |
| --- | --- | --- |

|  | Termenul de realizare a lucrărilor: | Lunile iunie – septembrie a anului 2023. |
| --- | --- | --- |

- Informații și proiectare: nu este cazul.

- Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NRS 35-03-70:2005 | ”Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte” , p.7.2., Anexa nr. B. |
|  | LEGEA nr.116 din 18.05.2012 | „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” Articolul 10 p.3. |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. |

- Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării | Specificații | Cantitatea | Unități | Notația |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desfacerea/demontarea izolației termice vechi. | Izolație termică din asbest cu plasă din sirmă. | 96 | m2 | Izolația termică este deteriorată în proporție de peste 50%. |
|  | Demontarea ventilelor vechi cu Dn-57 mm | Ventile pe abur, Pn-25 bar | 26 | bucăți | Ventilele au semne de corozie în stare avansată în proporție de 100% |
|  | Montarea ventilelor noi cu Dn-57 mm | Ventile pe abur, Pn-25 bar | 26 | bucăți |  |
|  | Demontarea conducte vechi, Dn- 57x4 mm | Țeavă din oțel, Dn – 57x4 mm | 92 | m | Conductele sunt supuse corozie din cauza acoperirii cu izolație termică umedă, din cauza precipitațiilor atmosferice. |
|  | Montarea conducte noi Dn- 57 x4 mm | Țeavă din oțel, Dn – 57x4 mm | 92 | m |  |
|  | Demontarea coturi vechi la 90o, Conducte Dn – 57x4 mm |  | 104 | bucăți |  |
|  | Montarea coturi noi la 90o, | Dn – 57x4 mm | 104 | bucăți |  |

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în urmă delectației.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Conductele, coturile și armatura de secționare noi montate nu vor fi izolate termic, se va aplica grund într-un strat pentru protecția anticorozivă.

- Specificații tehnice:

Lucrările de reparație a schemei tehnologice prin montarea elementelor noi susmenționate se îndeplinesc cu forțele și materialele Executantul. Controlul de intrare al lucrărilor de sudură se pune în sarcina Executantul. Lucrările vor fi îndeplinite la înălțime de la 3 până la 6 metri.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

- Lucrările se vor îndeplini la înălțimea de până la 4 metri, în aer liber, fără influența factorilor de risc din partea utilajului energetic existent pe teritoriul Gospodăriei de păcură CET Sursa-1.

- Materialele pot fi păstrate la depozitul beneficiarului.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- - Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

- - Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

- Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 24 luni, din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

- Traseul nou montat conform proiectului existent.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Nu este cazul.

14. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Nu este cazul.

15. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiționare a aerului

Nu este cazul.

16. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: Nu este cazul.

17. Cerințe privind montarea utilajelor şi a instalațiilor: Nu este cazul.

18. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: Nu este cazul.

19. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul trebui să dețină instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru efectuarea lucrărilor. (Foarfece pentru metal, șurubelnițe, clești, ciocan).

20. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: Nu este cazul.

21. Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei, va fi de minimum 2 ani pentru toate componentele;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Termenul maxim de înlăturare a deranjamentelor - de 10 zile.

22.  Definiții: Nu este cazul

23. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

Nu este cazul.

24. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Date generale despre participant;

- Certificat de înregistrare a întreprinderii;

- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

- Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

- Declarație privind experiență similară;

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;

- Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

- Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.

- Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor de control a metalului la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.

- Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul 52 din 30.03.2023.

- CONDIȚII CONTRACTUALE

- Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Executantul:

    - Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;

    - Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

- Relaţii de contact : Tel.: 022-385-391 ;    e-mail: spinu.alexandr@termoelectrica.md