CAIET DE SARCINI

Obiect: Elaborarea proiectului tehnic, furnizarea echipamentelor, instalarea și darea în exploatare a unei centrale fotovoltaice de 10 kW pentru clădirea Primăriei Comunei Bubuieci.

1. Date generale

- Beneficiar: Primăria Comunei Bubuieci

- Locație: Str. Tudor Bubuiog, nr. 28, Bubuieci

- Puterea instalată solicitată: 10 kW (conform Aviz de Racordare)

- Tip instalație: Centrală fotovoltaică ON-GRID, conectată la rețeaua Premier Energy Distribution

- Durata maximă de execuție: 90 zile din data semnării contractului

2. Obiectul contractului

Operatorul economic trebuie să asigure următoarele etape, la cheie:

- Elaborarea proiectului tehnic complet, în conformitate cu Avizul de Racordare și Normativul NAIE.

- Obținerea avizelor și coordonărilor necesare (inclusiv coordonare proiect cu operatorul de distribuție).

- Livrarea echipamentelor conform cerințelor tehnice minime.

- Executarea lucrărilor de montaj, cablare, protecții și împământare.

- Realizarea testelor, încercărilor și punerea în funcțiune.

- Instrucția personalului Primăriei privind exploatarea sistemului.

- Garanție pentru echipamente și lucrări.

3. Cerințe minime tehnice

3.1. Panouri fotovoltaice

- Putere unitară ≥ 400 W

- Eficiență ≥ 20%

- Tehnologie: Mono PERC / N-Type

- Garanție:

  - 12 ani – garanție produs

  - 25 ani – garanție de performanță (min. 80% la final)

3.2. Invertor

- Tip: invertor ON-GRID trifazic, putere 10 kW

- Factor de putere reglabil conform cerințelor operatorului (0,95 ind. – 0,95 cap.)

- Funcție anti-islanding conform standardelor locale

- Garanție minim 10 ani

- Capacitate de monitorizare (Wi-Fi/Ethernet)

3.3. Structură de montaj

- Adaptată suprafeței acoperișului clădirii primăriei

- Material: aluminiu / inox, rezistent la coroziune

- Durată de viață min. 25 ani

3.4. Cabluri și protecții

- Cabluri DC și AC certificate UV și temperatură

- Tablou protecții AC + DC

- Protecții:

  - supratensiune (SPD AC/DC)

  - protecție diferențială

  - siguranțe automate pe string

  - protecții conform NAIE cap. 3.2

3.5. Contorizare și conexiune la rețea

- Integrarea sistemului conform Avizului de Racordare

- Configurare contor bidirecțional

- Tablou de evidență PEv conform cerințelor operatorului de distribuție

4. Cerințe pentru proiectarea instalației

Proiectul tehnic trebuie să includă:

- Memorii tehnice și calcule energetice

- Schema electrică monofilara și multifilară

- Plan de amplasare a panourilor

- Diagrame de selectivitate și protecții

- Soluții de împământare conform NAIE cap. 1.7

- Studiu/plan privind protecția la trăsnet conform NCM G.02.02:2018

5. Execuția lucrărilor

- Montaj pe acoperiș fără afectarea integrității structurale

- Montare structuri, panouri, invertor, tablou electric

- Cablare DC/AC și conectări la PEv

- Realizarea măsurilor de împământare și continuitate

- Respectarea tuturor indicațiilor din Avizul de Racordare

6. Punerea în funcțiune

- Testare parametri invertor

- Testare curenți/tensiuni pe stringuri

- Verificare factor de putere și armonici

- Verificare împământare

- Întocmirea proceselor-verbale:

  - probe

  - punere în funcțiune

  - instruire personal

7. Documentația ce va fi predată beneficiarului

- Proiectul tehnic vizat și coordonat

- Cartea tehnică a sistemului

- Certificate de conformitate pentru toate echipamentele

- Garanii echipamente și lucrări

- Manuale de utilizare și întreținere

- Procesul-verbal de punere în funcțiune

8. Garanții minime

- Echipamente:

  - panouri – min. 12 ani

  - invertor – min. 10 ani

- Lucrări de instalare: min. 5 ani

- Răspuns la intervenții: max. 48 ore