Caiet de sarcini

pentru achiziția serviciilor

Cod  CPV   71300000-1

Obiectul: Stația de Pompare nr.11, str. șos. Hâncești, 84.

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Achiziția lucrărilor de proiectare a rețelelor electrice a SP-11, compartimentul Alimentare cu Energie Electrică, Echipament Electric de Forță, Iluminat Electric Interior/Exterior | set. | 1 | Puncte 2,4,5. Anexa 4 | 220.000,00 |
|  | Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  |  | 220.000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție:

Asigurarea alimentării fiabile cu energie termică a consumatorilor și diminuarea consumurilor de energie electrică, asigurarea alimentării fiabile cu energie electrică a a utilajului tehnologic și echipamentelor auxiliare, asigurarea nivelului corespunzător de iluminat a Stației de Pompare, asigurarea accesului la nodurile de evidența energiei electrice, alimentarea cu energie electrică conform categoriei I  și respectarea cerințelor impuse de Avizul de Racordare.

Datele  despre  obiect  pot  fi  găsite în anexele 1,2,3.

Termen de realizare a lucrărilor:  mai 2026

Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NAIE ed. 7 | Normele de amenajare a instalațiilor electrice |
|  | NCM A.08.01.:2016 | Organizarea construcțiilor |
|  | NCM G.04.07:2014 | Instalații termice, de ventilare şi condiționare a Aerului, Rețele termice |
|  | NCM G.04.08-2018 | Izolația termică a echipamentelor și conductelor |
|  | NCM.E.03.03:2018 | Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu |
|  | NCM G.02.01:2017 | Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare |
|  | NCM G.03.03:2015 | Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare |
|  | CP G.04.10-2012 | Instrucțiune – tip de exploatare tehnică a rețelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare |
|  | Codul nr. 434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |
|  | NCM A.08.02.:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | NCM G.01.01:2016 | Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică |
|  | NCM G.01.03:2016 | Dispozitive electrotehnice |
|  | NCM G.02.03:2017 | Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Proiectarea rețelelor electrice orășenești |
|  | NCM C.04.02:2017 | Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial |
|  | NE1-01:2019 | Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non casnici, |
|  | NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |

- Volum  de servicii

Proiectare, coordonarea, verificarea și aprobarea corespunzătoare a documentației de proiect.

Se solicită proiectarea următoarelor echipamente:

- 1 panou de control şi automatizare a stației de pompare (conectare la SCADA existent).

- Conexiuni electrice.

- Circuite de automatizare şi protecție.

- 2 convertizoare de frecvență Pn=40kW, Un=400V.

- 1 Instalație (panou) de distribuție 0,4kV.

- Utilajului electrotehnic.

- 1 Panou servicii proprii.

- Echipament de iluminat interior și exterior.

- 2 panouri de evidență.

- 2 LEC de alimentare cu energie electrică.

Notă:

- SCADA- (Supervisory Control and Data Acquisition)- Sistem  Monitorizare,

Control și Colectare de Date.

2. ”Termoelectrica”   SA  va oferi suport în obținerea unui certificat de urbanism.

3.  Serviciile  de proiectare  detaliate  sunt  prezentate  în Anexa 4.

- Cerințe speciale la proiectarea:

  - Cerințe speciale la proiectarea utilajului electrotehnic:

    - La proiectare este necesar de ținut cont că reconstrucția utilajului electrotehnic presupune fiabilitatea în funcționare a stației de pompare în regim non-stop, precum  și în regimuri de avarie şi post avarie.

    - Proiectul va fi realizat în baza prezentului  Caiet de sarcini.

    - La proiectare obligatoriu să fie prevăzută separarea circuitelor secundare (curent, tensiune, dirijare, semnalizare, măsură ş.a.) prin canale și cleme separate.

    - Regim de lucru al echipamentului 24/24h.

    - La proiectare obligatoriu  să  fie prevăzută asigurarea  cosφ 0,92 – 0,98.

    - Semnalele conectat/deconectat şi curentul de funcționare a utilajului prezentat în anexă trebuie să fie transmise  în SCADA clientului, cu marcaj de timp real pentru fiecare parametru, totodată, toate comunicațiile între sistemul existent de colectare a datelor trebuie să se desfășoare prin protocolul Modbus TCP in "real time".

    - Este necesar ca parametrii de funcționare a utilajului de forță (U, I, P, Q, cosφ) valori măsurate, precum şi starea conectat/deconectat să fie transmiși în sistemul SCADA existent şi compatibili cu aceștia.  PROTOCOL comunicare ModbusTCP.

    - Întreruptoarele automate destinate branșamentelor trebuie să fie dotate cu declanșatoare reglabile de tip LSI pentru asigurarea sensibilității și selectivității protecțiilor.

    - Tot utilajul trebuie să fie protejat conform cerințelor normelor în vigoare, acționarea oricărei protecții trebuie să fie înregistrată, iar ”alarma” semnalului de acționare a protecției  să poată fie ștearsă doar manual (de personalul operativ) sau să fie memorat în aparatul de protecție timpul şi valorile depășite.

    - Acționarea protecțiilor de deconectare sau semnalizare trebuie să fie semnalizate cu becuri de semnalizare cu  matrice  pe baza LED culoare albă.

    - Starea utilajului de bază (conectat/deconectat) trebuie să fie semnalizată cu becuri de semnalizare cu matrice pe baza LED culoare verde/ roșie.

    - Restabilirea schemelor de funcționare a utilajului în cazul acționării protecțiilor de tensiune trebuie să fie efectuată în regim automat cu posibilitatea blocării sau deblocării funcției date.

    - Tot utilajul este necesar să fie cu certificare CE.

    - Utilajul electric trebuie să fie verificat și protejat la parametrii nominali, iar cablurile şi la pierderile de tensiune admisibile (dUadm ).

    - Toate cablurile din interiorul stației trebuie să fie din cupru, iar cablurile de ieșire a CF să fie cu fir PE distribuit.

    - Blocul de evidentă și protecție a nodului de evidență comercială trebuie să fie proiectat pe peretele exterior a clădirii.

    - Contorul de evidenta energiei electrice e necesar să corespundă cerințelor din avizul de racordare.

- Cerințe tehnice specifice

Parametrii tehnici de bază a obiectului sunt:

- Categoria de fiabilitate în alimentare cu energie electrică I.

- Tensiunea nominală în punctul de racordare – 0,4 kV.

- Punctul de racordare – PT-135, ID-0,4kV, S2 fid.11, S1 fid. (proiectat).

- Puterea permisă în avizul de racordare – 100 kW.

- Puterea electrică instalată/de avarie – conform proiectului.

- Regimul de tratare a neutrului: TN.

- Perioada de funcționare –365 zile.

- Diapazonul temperaturilor din încăpere: +10 ÷ +35 oC.

  - Convertizoarele de frecvență:

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Puterea CF, kW | 40 |
|  | Sistemul de tratare a neutrului | TN-C |
|  | Modul de dirijare | Vectorial |
|  | Tensiunea de alimentare, V | 360...420 ±10% |
|  | Numărul fazelor la intrare şi ieșire | 3 |
|  | Diapazonul de variație a tensiunii de ieșire, V | 0…400 |
|  | Diapazonul variației frecvenței de intrare, Hz | 48…63 |
|  | Diapazonul variației frecvenței de ieșire, Hz | 0...50 |
|  | Abaterea admisibilă de la valoarea prescrisă a frecvenței la ieșire, Hz | ± 0,1 |
|  | Factorul de putere minim | 0,95 |
|  | Randamentul în regim nominal minim | 0,97 |
|  | THDu, %≤ | 15 |
|  | Suprasarcina admisibilă | 110% nom pe durata de 60 s şi timpul medierii de 10 min. |
|  | Interfața de legătură | ModBus TCP |
|  | Protocolul de transmitere a datelor (deschis) cu acces liber la toţi parametrii | ModBus TCP |
|  | Intrările analogice (4-20mA) | 2 |
|  | Ieșirile analogice (4-20mA) | 2 |
|  | Intrările discrete | 2 |
|  | Ieșirile discrete | 2 |
|  | Modalitatea de răcire | forțată cu aer |
|  | Gradul de protecție a carcasei | IP-54 |
|  | Temperatura mediului înconjurător, oC la funcționare | de la -5 până la +40 |
|  | Umiditatea relativă | 60% (fără condensarea umezelii) |
| Posibilitățile funcționale |  |  |
| 1. | Dirijarea automată cu pornirea şi oprirea lină a ME |  |
| 2. | Posibilitatea stopării avariate |  |
| 3. | Adaptarea automată cu motorul electric |  |
| 4. | Posibilitatea citirii şi modificării parametrilor local şi la distanta |  |
| 5. | Arhivarea şi copierea parametrilor |  |
| 6. | Funcționarea în rețele “delicate” alimentate de la generatoare independente cu variații însemnate ale frecvenţei |  |
| 7. | Pornire automată repetată (PAR) după dispariția tensiunii în rețea |  |
| 8. | PAR cu stabilirea regimului precedent după deconectare, cauzată de avarie sau micșorarea (dispariția) tensiunii în rețea |  |
| 9. | Protecția CF şi ME în situații de avarie şi regimuri anormale |  |
| 10. | Menținerea în lucru a ME la scăderea însemnată sau dispariția de scurtă durată a tensiunii |  |
| 11. | Pornirea automată şi funcționarea cu menținerea valorii prestabilite a presiunii |  |
| 12. | Frânarea motorului în funcție anterior pornirii motorului adăugător |  |
| 13. | Interfață extinsă a utilizatorului |  |
| 14. | Controlul şi protecția multifuncțională a dispozitivului şi ME în situații de avarie şi regimuri anormale |  |
| 15. | Afișarea şi semnalizarea informației despre parametrii şi regimurile de lucru pe display LCD |  |
| 16. | Înregistrarea situațiilor de avarie şi arhivarea datelor în memoria autonomă |  |
| 17. | Evidența energiei electrice consumate |  |
| 18. | Posibilitatea de conectare sau deconectare a funcției “(Flying Start)” – pornirea imediată (după restabilirea regimului) fără șocuri a motorului aflat în rotație cu aprecierea numărului de turații |  |
| Funcțiile de control și protecție |  |  |
|  | De la dezechilibrul tensiunii şi curentului la ieșire |  |
|  | De la supraîncălzirea ME |  |
|  | De la ruperea ambreiajului ME (mers în gol) |  |
|  | De la suprasarcină (supracurent) |  |
|  | De la supraîncălzirea CF |  |
|  | De la scurtcircuite monofazate la ieșire |  |
|  | De la scurtcircuite polifazate la ieșire |  |

  - Pentru instalația (panoul) de distribuție:

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tensiunea nominală | ~400/230 V |
| 2 | Regimul neutrului (divizarea în ID) | TN-C-S |
| 3 | Frecvența nominală | 50 Hz |
| 4 | Durata de viață | 25 ani |
| 5 | Grad de protecție | IP 54 |
| 6 | Temperatura de funcționare | -0 până la +50 °С |
| 7 | Tip montare | interior |
| 9 | Modalitatea de producere | prefabricat |

- Cerinţe obligatorii:

  - Proiectantul se obligă  să execute supravegherea de autor.

  - Proiectul trebuie să fie elaborat în corespundere cu Documentația Normativ – Tehnică în vigoare și să asigure criteriile de bază privind calitatea în construcții, reglementate prin în construcții:

- stabilitate;

- condiții inofensive de exploatare;

- securitatea anti-incendiară;

- igiena, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului înconjurător;

- eficiența energiei electrice;

- limitarea nivelului de zgomot și a vibrațiilor.

  - Elaborarea și avizarea devizului.

- Cerințe privind calculul costului

  - Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA  rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului..

  - Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de servicii.

  - Devizul  trebuie calculate  în conformitate cu cerințele ordinului  intern  nr.195  din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/ .

  - Achitarea  serviciilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă în baza Procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale  în registrul Beneficiarului.

Executantul  serviciilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a  serviciilor.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Date generale despre ofertant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/extras din registrul de stat al persoanelor juridice.

  - Confirmarea experienței în lucrări similare în ultimii 5 ani.

  - Deținerea  personalului calificat care deține Certificate de atestare tehnico-profesională în domeniu, eliberate de organele abilitate a statului.

  - Garanția bancară.

  - Specificații de preț.

  - Deviz local aferent ofertei va fi prezentat cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

  - Executorul garantează efectuarea serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor   serviciilor.

  - Executorul poartă răspunderea pentru remedierea neconformităților pe cheltuială proprie în termen cât mai scurt posibil, dar în nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

  - Termenul de garanţie al lucrărilor efectuate constituie 24 luni, din data semnării  Procesului-verbal de recepție finală.

  - Executorul va oferi suport tehnic (cu posibilitatea de a contacta prin e-mail sau telefon, pentru a primi re-comandări de înlăturare a defecțiunilor).

  - Ofertantul se obligă să asigure asistență cu introducerea necondiționată a modificărilor la etapa de  efectuare a lucrărilor de reconstrucție a SP, cu ulterioara avizare.

Anexa1:

Zona de proiectare

Anexa 2.

Schema electrică monofilara propusă

Anexa 3.