Anexa 1-14.11.2024

Descrierea și analiza specificațiilor tehnice,

descrierea și evaluarea resurselor tehnice

realizarii obiectivelor propuse

SPECIFICAȚIILE TEHNICE ȘI RESURSELE

Titlul proiectului :

Cod:SV 22 432 SE-2.

Nr.001/04-2022 AEF „Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 35kW pentru alimentarea cu energie electrică a obiectului existent: NLC 7121628, în satul Marianca de Jos, raionul Ștefan Vodă„

### Panouri fotovoltaice

Producător: Producatorul panourilor fotovoltaice trebuie sa fie cu renume, ușor accesibile pe pața interna a RM. Proiectul de executie prevede panouri de tip LONGI LR5-72HPH-540M

Caracteristicile panourilor solicitate:

Puterea minima a PV: 540 W / buc.

Număr total de panouri: 78 buc

Putere de calcul a CEF: 35kW

Suprafața panou: minim 2m2

Durată de viață: Minim 25 ani.

Panourile vor fi aranjate:

- 2 intrări (A,B) cite 1 serie cu 15 panouri fiecare.

- 2 intrări (C,D) cite 2 serii paralele fiecare cu: una cu 15 panouri și

cealaltă cu 9 panouri.

Total invertoare - 1 buc.

### 2. Invertor

Proiectul de executie prevede invertorul de 40kW produs de compania HUAWEI de tip SUN2000-40KTL-M3. Calitatea, disponibilitatea produsului pe piața internă si puterea nominală au fost componentele decizionale la acest capitol.

Puterea invertorului: 35-40kW

Caracteristicile tehnice ale Invertorului:

Inteligențe:

- 3-4 MPPT-uri (total 6 stringuri de PV);

- Comunicarea prin linia de alimentare (PLC);

- Diagnosticarea inteligentă a curbei I-V este suportată;

- EficiențăMax. randament european 98.8% ;

- Max. randament 98.5%;

Siguranța:

- Comutator integrat de curent continuu, sigur și convenabil pentru

întreținere;

- Unitatea integrată de monitorizare a curentului rezidual (RCMU);

- Concept fără siguranțe fuzibile de curent continuu.

Fiabilitate:

- Tehnologie de răcire natural/sau incorporată;

- Grad de protecție IP66;

- Descărcătoare de tip II pentru curent continuu și alternativ;

- incarcare 100% a MPPT-urilor reduce în mod eficient nesimetria sistemului.

Certificarea:

EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-lreland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA.

### 3. Sistem de montare și structură de susținere

Tipul: Structurile de susținere a panourilor fotovoltaice se montează pe șuruburi înșurubate în sol.

Lucrările de amenajare a cîmpului de piloți trebuie sa fie efectuate conform cerintelor Еurocodului EN 1997 «Proiectarea geotehnică».

Materiale : Elementele structurii trebuie să fie profile din oțel S235JR și S350GD conform EN 10025 galvanizate prin metoda ferbinte conform ISO 1461:2009.

Fixarea panourilor fotovoltaice de structură se va face cu ajutorul etrierilor din aluminiu si pieselor din inox conform ISO 3506-1:2009.

Orientare și înclinare: Orientare West-Est, unghiul obtim pentru CEF în zona Stefan Vodă se acceptă 30°+-1°.

### 4. Cablu de curent continuu (DC) și curent alternativ (AC)

1. Cablurile de curent alternativ de plecare din ID-0,4kV sunt de tip АПвБбШп-1 și ВВГ (se montează în teavă de protecție de polietilenă PEHD D40) și se pozează în tranșee T-2.

2. La ieșirea cablurilor din tuburi/țevi pentru protecția împotriva umedității și altor impurități de montat tub termocontractabil.

3. Cablurile de curent continuu se vor monta în țevi de polietilenă PEHD D40 în cazul pozării în tranșee T-2/T-3 (vezi proiectul tehnic) și în tuburi PVC în cazul pozării pe construcția de susținere a modulelor fotovoltaice.

4. Cablul de date RS485 se montează în tub PVC și se pozează pe constructia centralei fotovoltaice.

5. Racordarea corpurilor de iluminat de realizat simetric la fazele cablului de alimentare cu cablu ВВГнг 2x1,5 de la nodul de distribuție a pilonului.

6. Cablurile de putere pentru racordare a invertoarelor nu vor intersecta căminele de cabluri.

### 5. Iluminarea teritoriului

In proiect este prevăzut iluminatul exterior, realizat cu corpuri de iluminat pe bază de LED  de model POWERLUG MINI LED 7150lm 4000K IP65 AS 54W, instalați pe piloni de oțel galvanizat cu  inălțimea de 4m.

Comanda iluminatului exterior este realizat la distanță de senzorul fotometric zi-noapte, montat pe constructia Centraei fotovoltaice în panoul de distributie conform proiectului.

Reteaua de iluminat este realizată cu cablu tip ВВГнг 5x4 mm², montate în tuburi de polietilenă (PEHD) în tranșee. Racordarea corpului de iluminat la nodul de distribuție a nodului cu cablu tip ВВГнг 2x1,5 - l=5m.

Cu scopul majorarii securitatii electrice, părțile metalice ale corpurilor de iluminat se leagă la conductorul de protecție PE.

### 6. Supravegherea video a teritoriului

Sistemul asigură supravegherea intrării și perimetrului teriotriului centralei, iar informația video este redată la monitorul postului de monitorizare din sediul APL Cîșla. Informația video digitală este păstrată pe registratorul video.

Camerele video vor avea următoarele caracteristici minime:

- rezolutia senzorului de minim 4MPx,

- mărimea matricii de minim 1/3 țoli,

- distanța de focusare de 2,8mm;

- LED-uri indicatoare cu IR de minim 30m;

- grad de protecție de minim IP67;

Camerele vor fi instalate pe pilonii de iluminat la înălțimea de 3,85m și se vor fixa cu bandă de oțel inoxidabil și clame de fixare.

Rețeaua de cabluri de realizat conform planul de amplasament. Liniile de transmitere a datelor se realizează cu cablu UTP CU 6E.

### 7. Îngradirea terenului:

1. Gardul se realizează de tip EuroGard cu înălțimea de 2000mm.

2. Stîlpii porții și portiței se realizează din țeavă H=2,6m, 100х100х3

mm, rama din țeavă - 40х40х2 mm, sîrma panoului - cu diametru 5 mm.

Acoperirea stâlpului se realizează din zinc + vopsea.

3. Panourile de gard se prevăd cu dimensiunile H=2,0m L=2,5m

D=5,0mm. Acoperirea panoului se realizează din zinc + vopsea. Fixarea de

stâlp se recomandă să fie realizată în 4 puncte.

4. Stâlpii gardului se realizează din țeavă H=2,6m, 50х50х3 mm.

Acoperirea stâlpului se realizează din zinc + vopsea. Stâlpii se montează în sol

în temelie de beton cu adâncimea de 500x200mm.

5. Înainte de montarea gardului de asigurat demontarea construcțiilor

neautorizate pe traseul gardului proiectat.

6. Stâlpii de iluminat se prevăd cu înălțimea 4m, montate pe fundație

de beton cu ajutorul accesoriilor din set.

### 8. Sisteme de protecție împotriva condițiilor meteo

Paratrăsnet și atmosferă de protecție la descărcări atmosferice : Sistem de protecție complet pentru a asigura siguranța instalației în caz de fulgere sau alte condiții meteorologice extreme.

### 9. Darea în expluatare și punerea în funcțiune.

Executantul va realiza lucrări de Darea în expluatare și punere în funcțiune a sistemului montat. Inclusiv lucrari de laborator electrotehnic și avizarea ANRE (daca este cazul). Serviciile se vor considera realizate/ predate doar la momentul receprionarii actului de delimitare de la operatorul sistemului de distributie de către APL beneficiară.

### 10. Durabilitatea și întreținerea

Sistemul este conceput pentru a funcționa eficient cel puțin 25 de ani, cu o întreținere minimă. Verificările periodice vor include monitorizarea panourilor pentru eficiență, curățarea lor și verificarea conexiunilor electrice.

### 11. Evaluarea resurselor tehnice

Resurse umane: Sunt necesare echipe tehnice specializate în instalarea sistemelor fotovoltaice, care să dețină cunoștințe avansate despre echipamentele fotovoltaice, racordarea rețea și protecția instalărilor. Să aibă experiență în proiecte similar și personal calificat angajat oficial.

Logistică: Terenul este Accesibil pentru transport de automobile si tehnica speciala.

Financiare: Resursele financiare necesare includ costurile pentru lucarile de constrctie, electrootaj, asigurarea echipamentelor, manoperă, transport, implementarea sistemelor de protecție și darea in expluatare.