CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2023 | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45261400-8 45321000-3 | CAT_B Generare_I, pct.27 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii a blocului energetic nr.2 | Conform Formularului de deviz | 300.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_I, pct.33 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de alimentare a blocului energetic nr.3 | Conform Formularului de deviz | 400.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_I, pct.34 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de refulare a pompei de alimentare de rezervă a blocului energetic nr.3 | Conform Formularului de deviz | 180.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_I, pct.42 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a cazanului ПТВМ-100 Nr.2 | Conform Formularului de deviz | 200.000,00 |
| 2. |  | CAT_B Generare_I, pct.35 | Lucrări de lichidare a defectelor protecției izolației termice a rezervoarelor БГК și БЗК | Conform Formularului de deviz | 110.000,00 |
| 3. |  | CAT_B Generare_M, pct.4 | Demontarea și restabilirea izolării termice a preîncălzitoarelor de păcură ПМР-2; ПМ-3, după efectuarea inspecției tehnice | Conform Formularului de deviz | 126.500,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor: |  |  |  |  | 1.316.500,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările:

- Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 - CET Sursa-1 (Secția Cazane și Turbine; Serviciul Combustibil – Gospodăria de Păcură).

  - Lucrările menționate trebuie să fie executate în următorii termeni:

  - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii a blocului energetic nr.2: din momentul semnării contractului și până la 10.09.2023;

  - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de alimentare a blocului energetic nr.3: din momentul semnării contractului și până la 01.09.2023;

  - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de refulare a pompei de alimentare de rezervă a blocului energetic nr.3: din momentul semnării contractului și până la 01.09.2023;

  - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a cazanului ПТВМ-100 Nr.2: din momentul semnării contractului și până la 01.10.2023;

  - Lucrări de lichidare a defectelor protecției izolației termice a rezervoarelor БГК și БЗК: din momentul semnării contractului și până la 10.08.2023;

  - Demontarea și restabilirea izolării termice a preîncălzitoarelor de păcură ПМР-2; ПМ-3, după efectuarea inspecției tehnice: din momentul semnării contractului și până la 10.09.2023.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice indicate în punctul 3.3. și alte documente normativ-tehnice și legislative în vigoare ale Republicii Moldova, cât și documente ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | LP 116/2012 | Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |

  - În unele cazuri, lucrările vor fi executate la înălțime.

  - În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația ”TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executor și unul pentru ”TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale, totodată Executantul va compensa toate pagubele suportate de Beneficiar create din cauza neexecutării lucrărilor în termeni.

  - La fiecare etapă în procesul demontării izolației termice, personalul specializat al ”TERMOELECTRICA” S.A. va evalua starea materialelor demontate. Materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat.

  - Pentru toate materialele folosite repetat, se vor întocmi acte de constatare care vor fi coordonate cu ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE

  - Toate materialele destinate căptușirii și izolării termice vor fi asigurate de către Executantul lucrărilor.

  - Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime (în caz de disponibilitate, executantul va putea prelua schele ce se află în gestiunea ”TERMOELECTRICA” S.A. cu întocmirea actului corespunzător).

  - Executantul va executa lucrările cu toate materialele consumabile proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, respectiv acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii a blocului energetic nr.2:

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru demontarea termoizolației;

- Executantul va demonta stratul protector (în unele locuri stratul protector este executat din mortar de azbest și ciment δ = 30 mm, iar în altele din tablă zincată cu grosimea 0,5mm sau țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu; materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat la protecția stratului termoizolant);

- Executantul va demonta stratul termoizolant (în unele locuri stratul termoizolant este executat exclusiv din vată minerală, iar în altele compus din cochilie de sovelit și vată minerală; materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat la stratul termoizolant);

- După diagnosticarea tehnică, conform solicitării Beneficiarului, executantul va monta termoizolația nouă;

- Executantul va monta stratul termoizolant executat din vată minerală rezistentă al temperatura t=400 ºС. Grosimea acestui strat pe conductă trebuie să constituie 150 mm;

- Stratul protector al termoizolației pe conducte și vane va fi executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu care nu menține arderea / rezistentă la ardere.

  - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de alimentare a blocului energetic nr.3:

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru demontarea termoizolației;

- Executantul va demonta stratul protector (în unele locuri stratul protector este executat din mortar de azbest și ciment δ = 30 mm, iar în altele din tablă zincată cu grosimea 0,5mm sau țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu; materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat la protecția stratului termoizolant);

- Executantul va demonta stratul termoizolant (în unele locuri stratul termoizolant este executat exclusiv din vată minerală, iar în altele compus din cochilie de sovelit și vată minerală; materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat la stratul termoizolant);

- După diagnosticarea tehnică, conform solicitării Beneficiarului, executantul va monta termoizolația nouă;

- Executantul va monta stratul termoizolant executat din vată minerală rezistentă al temperatura t=400 ºС. Grosimea acestui strat pe conductă trebuie să constituie 100 mm;

- Stratul protector al termoizolației pe conducte și vane va fi executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu care nu menține arderea / rezistentă la ardere.

  - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de refulare a pompei de alimentare de rezervă a blocului energetic nr.3:

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru demontarea termoizolației;

- Executantul va demonta stratul protector (în unele locuri stratul protector este executat din mortar de azbest și ciment δ = 30 mm, iar în altele din tablă zincată cu grosimea 0,5mm sau țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu; materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat la protecția stratului termoizolant);

- Executantul va demonta stratul termoizolant (în unele locuri stratul termoizolant este executat exclusiv din vată minerală, iar în altele compus din cochilie de sovelit și vată minerală; materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat la stratul termoizolant);

- După diagnosticarea tehnică, conform solicitării Beneficiarului, executantul va monta termoizolația nouă;

- Executantul va monta stratul termoizolant executat din vată minerală rezistentă al temperatura t=400 ºС. Grosimea acestui strat pe conductă trebuie să constituie 100 mm;

- Stratul protector al termoizolației pe conducte și vane va fi executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu care nu menține arderea / rezistentă la ardere.

  - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a cazanului ПТВМ-100 Nr.2:

- Executantul va demonta stratul protector (în unele locuri stratul protector este executat din mortar de azbest și ciment δ = 30 mm, iar în altele din tablă zincată cu grosimea 0,5mm sau țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu; materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat la protecția stratului termoizolant);

- Executantul va demonta stratul termoizolant (stratul termoizolant este executat exclusiv din vată minerală δ = 100 mm; materialele demontate ce se află în stare satisfăcătoare vor fi utilizate repetat la stratul termoizolant);

- După diagnosticarea tehnică, conform solicitării Beneficiarului, executantul va monta termoizolația nouă;

- Executantul va monta stratul termoizolant executat din vată minerală rezistentă al temperatura t=100ºС. Grosimea acestui strat pe conductă / colectoare trebuie să constituie 100 mm;

- Stratul protector al termoizolației pe conducte va fi executat din tablă zincată cu grosimea 0,5mm.

  - Lucrări de lichidare a defectelor protecției izolației termice a rezervoarelor БГК și БЗК:

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru înlăturarea defectelor;

- Executantul va restabili stratul protector executat din tablă zincată cu grosimea 0,5 mm.

  - Demontarea și restabilirea izolării termice a preîncălzitoarelor de păcură ПМР-2; ПМ-3, după efectuarea inspecției tehnice:

    - Executantul va demonta stratul protector executat din tablă zincată cu grosimea 0,5 mm (tabla zincată care se află în stare satisfăcătoare se va folosi repetat la protecția izolației noi), după care va demonta vata minerală existentă;

- Executantul va demonta stratul termoizolant executat din vată minerală (vata minerală care se află în stare satisfăcătoare se va folosi repetat la protecția izolației noi);

- După diagnosticarea tehnică, conform solicitării Beneficiarului, executantul va monta termoizolația nouă;

    - Executantul va monta stratul termoizolant executat din vată minerală rezistentă al temperatura t=400 ºС.

    - Grosimea stratului nou de vată minerală pe utilaj trebuie să constituie 100 mm;

- Stratul protector al termoizolației pe utilaj va fi executat din tablă neagră sau zincată cu grosimea 0,5 mm.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea conductei de abur pentru necesități proprii a blocului energetic nr.2 sunt prezentate în anexa 1.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea conductei de alimentare a blocului energetic nr.3 sunt prezentate în anexa 2.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea conductei de refulare a pompei de alimentare de rezervă a blocului energetic nr.3 sunt prezentate în anexa 3.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a cazanului ПТВМ-100 Nr.2 sunt prezentate în anexa 4.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru lichidarea defectelor protecției izolației termice a rezervoarelor БГК și БЗК sunt prezentate în anexa 5.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru demontarea și restabilirea izolării termice a preîncălzitoarelor de păcură ПМР-2; ПМ-3, după efectuarea inspecției tehnice sunt prezentate în anexa 6.

  - La încălcarea prevederilor  actelor normative, echipa de  executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a prevederilor  actelor normative, ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, iar Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 3.9.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de executare a lucrărilor din motivul expus în punctul 6.13, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 2.2., Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 3.9.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - După finisarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 ale devizelor de cheltuieli;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

    - Actele de demontare și predare la depozitul central - la necesitate.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

  - Declarație privind experiență similară în ultimii 3 ani de activitate;

  - Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

  - Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul nr.52 din 30.03.2023

- CONDIȚII CONTRACTUALE

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Executantul:

    - Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;

    - Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

- RELAȚII DE CONTACT:  		tel.: 022-385-380 	Ababii Sergiu

- tel.: 022-385-377 	Mancaș Oleg

- tel.: 022-385-494	Cartaleanu Stanislav

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – DEVIZ: Lucrări de căptușire și izolare a conductei de abur pentru necesități proprii a blocului energetic nr.2;

- ANEXA 2 – DEVIZ: Lucrări de căptușire și izolare a conductei de alimentare a blocului energetic nr.3;

- ANEXA 3 – DEVIZ: Lucrări de căptușire și izolare a conductei de refulare a pompei de alimentare de rezervă a blocului energetic nr.3

- ANEXA 4 – DEVIZ: Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a cazanului ПТВМ-100 Nr.2;

- ANEXA 5 – DEVIZ: Lucrări de lichidare a defectelor protecției izolației termice a rezervoarelor БГК și БЗК;

- ANEXA 6 – DEVIZ: Demontarea și restabilirea izolării termice a preîncălzitoarelor de păcură ПМР-2; ПМ-3