Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de montare a sistemei de ventilare, secția de reanimare et.4. Etapa II,  str. N. Testimițanu 29/1, mun. Chișinău.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP________________________________________________        
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.mdAdresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lotul I |  |  |  | 1 |
|  |  | Lucrări de montare a sistemei de ventilare, secția de reanimare et.4. Etapa II | buc | 1 | Conform anexei 1 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 760 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _70_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 1% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras/Decizie/Certificat de Inregistrare al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similară de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani,.confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta. | Obligatoriu |
| 12 | Certificat de atestare a dirigintelui de șantier, domeniul ventilare | Semnata electronic | Obligatoriu |
| 13 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții pentru domeniul ventilare | Semnata electronic | Obligatoriu |
| 14 | Certificat bancar | Semnata electronic | Obligatoriu |
| 15 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   1%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări :

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform Anexei 1 __

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| IMSP Institutul de Cardiologie .Sectia de terapie intensiva etajul 4 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 IVC   ( final)

Deviz-oferta № 2-1-2 IVC   ( final)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Ventilator de canal "Systemair" K160M Sileo | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular AZC50 160 900 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot rectangular AZP 700 400 1000 0,5 mm DW-20 | buc | 8,000 |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Aparat de racire DXC VVS023c 4R-1 TD | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | Pret furnizor | Baterie- Calorifer electric VVS023c-18,00kW-400/3/50-RES | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Instalatie de aspirare-refulare (tip pardosea) VVS023c-R-FPVHC/VVS023c-L-FPV (VTS) varianta igienica cu recuperator hexagonal, motoare EC, filtre F5, supape de ?nchidere cu servomotor, conectiuni flexibile, cu sistema de automatizare L=2520/2380m3/h, P=450/350Pa, N=1.24kW, U=3/380V | set | 2,000 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Compresor-condesator Carrier 38QUS060N Qх=16,12 kW, N=6,0 kW | set | 2,000 |  |  |
| 8 | Pret furnizor | Cutie filtranta pentru filtru gofrat CFGR 700 400 G2 0,55 mm DW-20 | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Filtru pentru cutie filtranta BFK 70-40 Filter ePM1 85% | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Cutie filtranta cu filtru CFGR 700 400 G2 0,55 mm DW-20 | buc | 4,000 |  |  |
| 11 |  | Intrerupator automat VA 47-100 80A | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare-transportare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cablu VVGng 3*2.5 | 100 m | 2,000 |  |  |
| 13 |  | Cablu VVGng 3*2.5 | m | 200,000 |  |  |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,000 |  |  |
| 15 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de de pina la 0,8 kw | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 18 | F C09 A | Racitor de aer carcasat cu carcasa metalice, cu circulatie fortata, pentru amoniac sau alt agent de racire, avind greutatea de pina la 500 kg | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 2,000 |  |  |
| 20 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Instalatie VTS) | buc | 2,000 |  |  |
| 21 | F A05 B | Grup frigorific compresor-condensator, pentru amoniac sau alt agent de racire, avind puterea frigorifica nominala de 15.001... 50.000 Kcal/h | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (cutie filtranta + filtru) | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 23 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. | m2 | 150,000 |  |  |
| 24 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. | m2 | 50,000 |  |  |
| 25 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 | 55,000 |  |  |
| 26 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 | 21,000 |  |  |
| 27 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (izolare Glasswool Duct 1200*10000*50мм) | m2 | 90,000 |  |  |
| 28 | RpIzD02F | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla , vata minerala tip I sau vata minerala tip P avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (Cauciuc sintetic Optiflex 09mm cu Al) | m2 | 82,000 |  |  |
| 29 | VB09C | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie ( grila exterioara GE 500x1000) | buc | 4,000 |  |  |
| 30 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (clapeta anteretur d-160) | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | VB23A1 | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Terminatie cu plasa metalica d-160) | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare (Clapeta de reglaj 100x100) | buc | 2,000 |  |  |
| 33 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare (Clapeta de reglaj 150x100) | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare (Clapeta de reglaj 150x150) | buc | 5,000 |  |  |
| 35 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D=280mm L=200mm) K=1.47*2=2.94) | buc | 15,000 |  |  |
| 36 | CE25Aaplicat | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Spuma pentru montare) | m | 30,000 |  |  |
| 37 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu pe deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()