CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea dispozitivelor de măsurare a dilatării relative a cilindrului și corpului turbinei nr.1, tip P-12-35/5M la  CET Sursa 2.

2. Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

«TERMOELECTRICA» S.A., str. Vadul lui Vodă-5, CET Sursa 2

3. Termenul de realizare a achiziţiei:

15 noiembrie 2024.

4. Caracteristicile tehnice principale:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. | Canti-tatea |  | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 Dispozitive de măsurare a dilatării relative a rotorului turbogeneratorului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31700000-3 | Dispozitiv de măsurare a dilatării relative a rotorului turbogeneratorului (Измеритель относительного расширения (блок контроля)) | Interval de măsurare: 5 - 0 - 5 mm (Диапазон измерения): 5 - 0 - 5 mm) | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Întârzierea alarmei «A»: sec 1,5 (Задержка срабатывания сигнала «А»: сек 1.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | Semnal de ieșire DC unificat, mA, sub sarcină: nu mai mult de 2 kOm – 0…5 (Унифицированный выходной сигнал постоянного тока, мА, при нагрузке: не более 2 кОм – 0….5) |  |  |  |  |
|  |  |  | Capacitatea de comutare a releelor executive semnalizare și protecție, A -cu o tensiune DC or AC de la 30 – 220 V: 0,05....0,1 (Коммутационная возможность исполнительных реле сигнализации и защиты, А - при постоянном или переменном токе напряжением от 30 до 220В : 0,05....0,1) |  |  |  |  |
|  |  |  | Dispozitivul este alimentat de la rețea de curent alternativ: = 220V, 50Hz (Питание устройства осуществляется от сети переменного тока: = 220В, 50Гц) |  |  |  |  |
|  |  |  | Limita erorii relative suplimentare a măsuri, %, de influență: Temperaturii - ±4 umiditatea relativă - ±4 (Предел дополнительной относительной погрешности измерения, %, от воздействия: температуры - ±4 относительной влажности - ±4) |  |  |  |  |
|  |  |  | Decalajul inițial (instalare): mm 1,5 ± 0,1 (Начальный (установочный) зазор: mm 1,5 ± 0,1) |  |  |  |  |
|  |  |  | Interval de măsurare a decalajului: mm 0...2,5 (Диапазон измерения зазора: мм 0...2,5) |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezistența izolației circuitelor de alimentare și de semnalizare: MOm, nu mai puţin de - în condiții climatice normale: 20 - sub umiditate extremă: 2 (Сопротивление изоляции цепей питания и сигнализации, МОм, не менее -в нормальных климатических условиях: 20 -в условиях предельной влажности: 2) |  |  |  |  |
|  |  |  | Izolația electrică a dispozitivului trebuie să reziste la tensiunea de încercare, kV, timp de un minut fără avarie - în circuitele de alimentare: 1,5 - în circuitele de semnalizare: 0,5 (Электрическая изоляция устройства должна выдерживать в течение одной минуты без пробоя испытательное напряжение, кВ: -в цепях питания -в цепях сигнализации) |  |  |  |  |
|  |  |  | Dimensiuni orientative: 100×170×200mm (Ориентировочные габаритные размеры прибора (Ш×В×Д): 100×170×200мм) |  |  |  |  |
| 1.2. | 31700000-3 | Convertizor (Преобразователь) | Semnal de ieșire, V : 0 – 10 (Выходной сигнал, В : 0 -10) | buc | 1 |  |  |
|  |  |  | Limitele erorii de măsurare corectate de bază admisibile: % la un decalaj de 1,0 ... 2,0 mm. - ±4 la un decalaj de 0,5... 1 și 2 ... 2.5mm - ±6 (Пределы допустимой основной приведенной погрешности измерения: % при зазоре 1,0 … 2,0 мм. - ±4 при зазоре 0,5 … 1 и 2 … 2,5 мм. - ±6) |  |  |  |  |
| 1.3 | 31700000-3 | Senzor (Датчик) | Lungimea cablului: m - 5 (Длинна кабеля: м - 5) | buc | 2 |  |  |
|  |  |  | Temperatura de funcționare, °C: 0 - 100 (Рабочая температура, °С : 0 - 100) |  |  |  |  |
|  |  |  | Dimensiuni, mm : 20×46×51 (Габаритные размеры, мм : 20×46×51) |  |  |  |  |
| Valoarea estimată totală, lei, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 120 000 |

5. Cerinţe tehnice specifice:

- Tot utilajul trebuie să fie nou, produs după anul 2022.

6. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

Vânzătorul va trebui se asigure furnizarea dispozitivelor la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)

Transportul și manipularea produselor se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

6.1. Termen de valabilitate și garanție:

Perioada de garanție acordată aparatelor, dispozitivelor de către Furnizor nu este mai mică de 24 luni.

6.2. Cerințe la ambalaj și etichetare:

Furnizorului v-a livra dispozitivele, în ambalajul și etichetarea producătorului.

Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

7. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

La depunerea ofertelor se va prezenta:

7.1. Dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică.

7.2. Dovada de experiență similară minimum un an.

7.3. Certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu.

7.4. Specificația tehnică; indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, cu  prezentarea copiei  pașaportului - fișei tehnice  a producătorului oficial sau fotografii  (după caz), anul producerii în limba de stat sau  rusă (după caz).

7.5. Termenul de livrare a produsului.

7.6. Specificația de preț.

8. Condiţii generale de ofertare:

8.1. Furnizorul va asigura livrarea dispozitivelor cu caracteristicile solicitate în Tabela 2;

8.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

8.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

8.4. Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție – 10 zile lucrătoare după înștiințare.

9.  Documente pentru prezentare la livrare:

9.1. Certificate de calitate emise de producător;

9.2.  Certificatul de origine a produsului;

9.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător;

9.4. Produsul din U.E. trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranţă şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de aprobare a modelului de la producător/Certificat de verificare metrologică valabil de la producător.

9.5. Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare a produsului.

9.6.  Pașaportul tehnic (fișă tehnică), descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba română sau rusă (după caz).