Caiet de sarcini

pentru achiziționarea sistemului automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice

(SACVVM) și lucrările de instalare a acestuia la turbogeneratorul Nr.2.

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

PMI_2023, Cat. B_Generare_I , pct. 16

Achiziționarea SACVVM pentru turbogeneratorul Nr.2,  «TERMOELECTRICА» S.A.,

or. Chișinău, Republica Moldova (turbina ПТ-80/100-130/13 – fabricată de «ЛМЗ» or. Sankt-Petersburg, generatorul ТВФ-120-2У3 – uzina «Электросила» or. Sankt-Petersburg).

Tabel 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea | UM | Cantitate | Standarde de referință | Suma, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Lucrări de modernizarea sistemului de control al vibrației și valorilor mecanice a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45315200-0 | Modernizarea SACVVM turbinei, nr.2 | unitate | 1 | Conform p.4 și 6.4 CS. | 6 000 000 |
| Valoarea estimată, lei fără TVA : |  |  |  |  |  | 6 000 000 |

- LOCUL, ADRESA DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR:

«TERMOELECTRICA» S.A., orașul Chișinău, str. Meșterul Manole 3, Sursa nr.1, Centrală termică, Clădirea principală, PCG (Panou de Comandă Grup energetic), Secția de turbine, TG Nr.2, cota 12,0.

- TERMENII DE ACHIZIȚIONARE

Pentru turbogeneratorul Nr.2:

A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul caiet de sarcini, unde sunt descrise în detaliu, condițiile pentru realizarea  achizițiilor și executarea lucrărilor la implementarea SACVVM.

- CERINȚE PENTRU SACVVM

4.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor și achiziționarea bunurilor:

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, pct. 49, 50, 383, 391, 392, 411, 414, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 429, 430, 815, 816, 818, 819, 820, 835. |
| 4.1.2 | ГОСТ 25364-97 | П. 5.1. Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений |
| 4.1.3 | # РД 34.35.134-96 | # Tехнические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием (п.1.1..... выработка ресурса технических средств СКУ, их физический износ и моральное старение) |
| 4.1.4 | РД 153-34.1-35. 115-2001. | # Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования блочных установок с барабанными котлами (для оборудования, спроектированного до 1997 г.) # pct. 3.1.2, 3.3.5. |

## 4.2. Tot echipamentul trebuie să fie certificat și să respecte următoarele documente tehnico-normative:

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | ГОСТ 12997-94 | «Изделия ГСП. Общие технические условия» |
| 4.2.2 | ГОСТ 14254-96 | «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» |
| 4.2.3 | ГОСТ25364-97 | «Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений» |
| 4.2.4 | ГОСТ 27165-97 | «Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений» |
| 4.2.5 | ГОСТ 30296-95 | «Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования» |
| 4.2.6 | ГОСТ ИСО 2954-97 | «Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений» |
| 4.2.7 | ГОСТ 26.011-80 | «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные» |
| 4.2.8 | ГОСТ 26.013-81 | ГОСТ 26.013-81. «Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные |
| 4.2.9 | ГОСТ Р 51317. 4.1-2000 | «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний» |
| 4.2.10 | ГОСТ Р 51317. 6.5-2006 | «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний» |
| 4.2.11 | ГОСТ Р 51318. 22-99 | «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний» |
| 4.2.12 | РД 34.35.132-95 | «Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования блоков с барабанными котлами» |
| 4.2.13 | РД 153-34.1-35. 137-00 | «Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники» |
| 4.2.14 | СО 34.35.101-2003 | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ |
| 4.2.15 | Altele | Alte documente normative |

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

Înlocuirea sistemului de control al vibrației și valorilor mecanice învechit la turbogeneratorul Nr.2.

Notă: la turbogeneratorul Nr.1 este instalat sistemul automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice Вибробит-300 – НПП «Вибробит».

6. SPECIFICAȚII TEHNICE

6.1. Obiectul modernizării

PCG, turbina ПТ-80/100-130/13 Nr.2, generatorul ТВФ -120-2УЗ Nr.2.

Măsurarea vibrației rulmenților și a următoarelor valori mecanice:

6.1.1.  Vibrația rulmenților nr.1÷6;

6.1.2.  Deplasarea axială a rotorului turbinei;

6.1.3.  Dilatarea relativă a rotorului (DR CÎP, CJP) turbinei;

6.1.4.  Dilatarea termică (DT CÎP, CJP) a turbinei;

6.1.5.  Măsurarea mișcării servomotorului diafragmei rotative;

6.1.6.  Măsurarea mișcării servomotorului CÎP, CJP;

6.1.7.  Rotațiile rotorului turbinei;

6.1.8.  Deformarea arborelui rotorului.

Traductoarele de control al vibrației (cu componenta verticală și orizontală) se montează pe suportul lagărelor.

(CÎP/CJP – cilindru de înaltă/joasă presiune)

6.2. Limite de proiectare

Turbogeneratorul Nr.2, PCG. Tunelurile și canalele de cabluri a turbogeneratorului Nr.2.

6.3. Volumul lucrărilor

- Examinarea sistemului existent;

- Adaptarea documentației de proiect;

- Elaborarea și predarea proiectului final SACVVM Beneficiarului;

- Furnizarea echipamentelor și materialelor conform proiectului;

- Revizia, înainte de montare, a echipamentelor furnizate SACVVM;

- Lucrări de demontare a echipamentului vechi;

- Lucrări de montare a echipamentului nou SACVVM;

- Lucrări de pornire și reglare a sistemului de control al vibrației și mărimilor mecanice;

- Pregătirea și predarea documentației de execuție SACVVM Beneficiarului;

- Testarea, pornirea și darea în exploatare a SACVVM montat.

6.4. Volumul de achiziții

6.4.1. Studiul de pre-inginerie al sistemului de vibrații a turbinei, analiza informațiilor, pregătirea datelor de bază și coordonarea acestora cu Beneficiarul;

6.4.2. Adaptarea documentației de proiect a sistemului automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice a TG Nr.1 pentru turbogeneratorul Nr.2.

(luând în considerare: conectarea senzorilor, dimensiunile și amplasarea găurilor de montare, fabricarea suporturilor de fixare, prelucrarea mecanică suplimentară, volumul necesar de lucrări pentru montarea și reglarea senzorilor).

6.4.3. Obținerea aprobărilor /coordonărilor necesare:

Coordonarea, de către Operatorul Economic, a proiectului de modernizare cu uzina producătoare a turbinei ПТ-80/100-130/13, sau compania acreditată/persoanele acreditate de uzina producătoare a turbinei - este obligatorie.

Costul acestor coordonări, vor fi suportate de Operatorul Economic, cu descifrarea costului în oferta propusă.

6.4.4. Livrarea echipamentelor și materialelor necesare conform specificației de proiectare, care este parte integrantă a documentației de însoțire;

Echipamentul furnizat pentru SACVVM trebuie să includă:

- Canale de măsurare a vibrației rulmenților (12 seturi + 2 seturi de rezervă);

- Canale de măsurare a deplasării axiale a rotorului (3 seturi + 1 set de rezervă)

- Canale de măsurare a dilatării relative a rotorului (2 seturi + 1 set de rezervă);

- Canale de măsurare а dilatării termice a turbinei (2 seturi + 1 set de rezervă);

- Canale de măsurare a deformării arborelui rotorului (1 set + 1 set de rezervă);

- Canale de măsurare a deplasării liniare a servomotoarelor (3 seturi + 1 set de rezervă);

- Canale de măsurare a vitezei de rotație a rotorului TG (1 set + 1 set de rezervă);

- Panou/dulap de comandă și control cu terminale, conectori si comutare secundara (1 dulap);

- Cutii de conexiuni cu cleme (16 buc. + 1 buc. rezervă);

- Cabluri (cablu de tip КВВГэнг, cu secțiunea de 1,0 mm²).

Notă: Operatorul economic, va furniza și echipamentul necesar (standuri) pentru calibrare și verificare metrologică a traductorilor primari și canalelor de măsurare, plus dispozitiv pentru setarea parametrilor tuturor modulelor, cu descifrarea costului în oferta propusă.

6.4.5. Lucrări de montaj/instalare;

6.4.6. Lucrări de pornire și reglare a sistemului de control al vibrației și valorilor mecanice a turbogeneratorului Nr.2;

6.4.7. Setarea (reglarea) și darea în exploatare a sistemului automatizat de control al vibrațiilor și valorilor mecanice a turbogeneratorului Nr.2;

6.4.8. Instruirea personalului implicat în deservirea sistemului de vibrații a turbinelor;

6.4.9. Atestarea metrologică a canalelor de măsurare SACVVM a turbogeneratorului Nr.2;

6.4.10. Exploatarea de probă/pilot a SACVVM a turbogeneratorului Nr.2;

6.4.11. Darea în exploatare tehnică a SACVVM a turbogeneratorului Nr.2.

Executantul lucrărilor, timp de 24 de luni după darea în exploatare tehnică a obiectului, înlătură din contul său toate defectele, erorile de proiectare, livrare și executare a lucrărilor.

Notă:

1. Volumul lucrărilor de montaj, pornire și reglare, se vor efectua în conformitate cu documentația de proiect aprobată.

2. De a elabora în concordanță cu Beneficiarul:

- proiectul de executare a lucrărilor;

- fișele tehnologice după tipul de lucrări;

- programa (metoda) de efectuare a lucrărilor de pornire și reglare;

- supravegherea îndeplinirii lucrărilor de montaj și reglare;

- participarea în comisiile de primire în exploatare;

- întocmirea devizului de cheltuieli, pentru efectuarea lucrărilor, în conformitate cu Anexa nr.1. la prezentul caiet de sarcini.

Calculul poate fi efectuat în valuta națională a țării contractante cu confirmarea cheltuielilor în conformitate cu legislația în vigoare a acesteia (ordinul  «TERMOELECTRICA» S.A. Nr.190 din 31.12.2021, pct. 7.1).

6.5 Cerințe generale

6.5.1. Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

6.5.1.1. Documentația de proiect trebuie efectuată în conformitate cu legislația în vigoare, coordonată și aprobată.

6.5.1.2. Echipamentul SACVVM a turbogeneratorului Nr.2 trebuie să măsoare parametrii integrali și spectrali ai vibrației:

- rădăcina medie pătratică a vitezelor de vibrație;

- amplitudinea deplasării vibrației;

- vibrația de frecvență joasă;

- vibrația de frecvență înaltă.

6.5.1.3. Sistemul de măsurare a valorilor mecanice ale turbogeneratorului trebuie să asigure:

- Protecția utilajului la creșterea inacceptabilă a vibrației și a deplasării axiale a rotorului TG, prin generarea  semnalelor corespunzătoare către sistemul de protecții tehnologice ale grupului energetic;

- Protecția TG prin controlul vibrațiilor lagărelor de la 1 la 6 (12 canale), la creșterea valorii medii pătratice a vitezelor de vibrație, a doi rulmenți adiacenți, cu componenta de vibrație verticală, orizontală sau combinația acestora;

- Transmiterea semnalelor de protecție de la dispozitive secundare către schema existentă de protecții prin relee;

- Formarea semnalelor către schema existentă a semnalizărilor tehnologice, inclusiv evenimente precum «Salt de vibrații», «Vibrație de frecvență joasă», «Creșterea vibrației cu 1 mm/s-1» și «Creșterea vibrației cu 2 mm/s-1 timp de 3 zile»;

- Formarea semnalelor către schema existentă a semnalizărilor tehnologice, în caz de disfuncționalități și defecțiuni ale sistemului SACVVM, inclusiv și defecțiuni în schema de alimentare;

- Afișarea vizuală a parametrilor măsurați sub formă de diagrame și grafice, pe un display de cel puțin 10”, precum și indicarea valorilor curente ale parametrilor măsurați, la dispozitivele secundare cu profil îngust, amplasate pe panoul de comandă a grupului energetic, PCG;

- Înregistrarea datelor în format electronic, cu posibilitatea înregistrării arhivei pe un suport de stocare extern (unitate flash USB, card SD), în vederea prelucrării ulterioare pe un PC;

- Transmiterea rezultatelor măsurătorilor prin interfețe digitale precum Ethernet, RS485 (protocolul: Modbus RTU, Modbus TCP) către sistemul existent automatizat de control al parametrilor tehnologici (SACPT) al grupului energetic Nr.2;

- Posibilitatea de extindere, instalare suplimentară a senzorilor noi, actualizare de software, etc.

6.5.1.4. Fiabilitatea funcționării sistemului:

Cerințele de fiabilitate includ: MTBF (Timpul Mediu de Buna Funcţionare) – nu mai puțin de 10.000 ore, durata de viață a echipamentului – nu mai puțin de 10 ani.

Trebuie să existe posibilitatea de prelungire a duratei de funcționare prin înlocuirea elementelor defecte din setul pieselor de schimb. În această perioadă, furnizorul trebuie să garanteze aprovizionarea pieselor de schimb, elementelor consumabile sau elementelor echivalente cu funcții similare.

6.5.2. Cerințe pentru echipamentele/materialele furnizate:

Cerințele tehnice pentru echipamente/materiale se vor preciza în documentația de proiect aprobată.

6.5.2.1. Echipamentul furnizat, trebuie să corespundă standardelor și actelor normative în vigoare la momentul încheierii contractului.

6.5.2.2. Echipamentul furnizat trebuie să fie nou (fabricat nu mai devreme de anul 2022), certificat și nefolosit anterior.

6.5.2.3. Toată documentația tehnică, transmisă de Antreprenor, se va elabora în limba de stat sau în limba rusă. Antreprenor transmite Beneficiarului, împreună cu echipamentul, setul de documente stipulate în actele normative.

6.5.2.4. În timpul transportării, echipamentul trebuie protejat de pătrunderea prafului și a murdăriei, acțiunile condițiilor atmosferice, stropilor de apă, vibrațiilor și loviturilor.

6.5.2.5. Prezența Autorizației pentru fabricarea și utilizarea bunurilor la parametrii de funcționare respectivi.

6.5.2.6. Asigurarea garanției de calitate (corespunderea și păstrarea parametrilor tehnici a echipamentului indicați în pașapoarte, certificate etc.) a echipamentului furnizat trebuie să fie de cel puțin 24 de luni, de la data punerii în exploatare a SACVVM la TG Nr.2.

Timpul în care echipamentul livrat nu a putut fi utilizat, din cauza deteriorării/prezența defectelor - nu este inclus în perioada de garanție.

În perioada de garanție, în cazul deteriorării echipamentului, din motivul unui defect de fabricație (dacă, în urma cercetării incidentului, se constată vina Antreprenorului), Executorul este obligat să efectueze întregul volum de lucrări de restaurare din cont propriu, inclusiv lucrările aferente, furnizarea echipamentului necesar, precum și să compenseze Beneficiarului pierderile, pentru furnizarea insuficientă de energie.

6.5.3. Cerințe tehnice pentru sistemul de control al vibrației:

Sistemul SACVVM al turbogeneratorului Nr.2 trebuie să asigure:

6.5.3.1. Amplitudinea deplasărilor vibraționale sumare ale suporturilor rulmenților în micrometri (μm).

6.5.3.2. Valoarea medie pătratică (RMS) a vitezelor de vibrație ale suporturilor rulmenților turbogeneratorului cu componenta verticală și orizontal - transversală în mm/c, în intervalul de frecvență 10-1000 Hz.

6.5.3.3. RMS a vitezelor de vibrație ale suporturilor rulmenților cu frecvența de rotație, frecvența de rotație dublă în mm/c.

6.5.3.4. Amplitudinea deplasărilor vibraționale ale suporturilor rulmenților cu frecvența de rotație, frecvența de rotație dublă în μm.

6.5.3.5. RMS a vibrațiilor de frecvență joasă ale suporturilor rulmenților în mm/c și µm, în intervalul de frecvență 10-35 Hz.

6.5.3.6. RMS a vibrațiilor de frecvență înaltă ale suporturilor rulmenților în mm/c și µm, în intervalul de frecvență 200-1000 Hz.

6.5.3.7. Valori mecanice (dilatarea relativă, deplasarea axială, dilatarea termică, deformarea arborelui).

6.5.4. Cerințe tehnice pentru echipamentul SACVVM:

Traductorul de control al vibrației pentru măsurarea RMS a vitezelor de vibrații ale rulmenților, trebuie să fie monocomponent.

6.5.4.1. Diapazonul temperaturilor de lucru				+40 ÷ +120°С;

6.5.4.2. Diapazonul frecvenței de lucru				10 ÷ 1000 Hz;

6.5.4.3. Diapazonul de măsurare a RMS ale vitezelor de vibrație	0,1 ÷ 15 mm/c;

6.5.4.4. Limita erorii relative de măsurare a RMS ale vitezelor de vibrație la frecvența de bază – nu mai mare de 2,5%;

6.5.4.5. Eroarea de bază redusă, de declanșare a semnalizărilor de avertizare și de avariere la frecvența de bază – nu mai mare de 2,5%;

6.5.4.6. Diapazonul de reglare a nivelelor de declanșare a semnalizărilor de avertizare și de avariere – 1 ÷ 15 mm/c;

6.5.4.7. Parametrii circuitelor de comutații externe: curentul maxim – 1А; tensiunea maximă – 220V;

6.5.4.8. Temperatura mediului înconjurător				+5 ÷ +60°С;

6.5.4.9. Carcasa traductorului de control a vibrației trebuie să fie ermetică și să asigure funcționarea în medii umede și lichide și să fie rezistentă la lovituri și vibrații.

- Diapazonul de măsurare a deplasării axiale				-2,0 ÷ 0 ÷ 2,0 mm;

- Diapazonul de măsurare a rotațiilor					0 ÷ 4000 rot/min;

- Diapazonul de măsurare a dilatării relative a rotorului:

Cilindru de joasă presiune – CJP					-5,5 ÷ 0 ÷ +5,5 mm;

Cilindru de înaltă presiune – CÎP					-5,5 ÷ 0 ÷ +5,5 mm;

- Diapazonul de măsurare a deformării arborelui			0 ÷ 500 µm;

- Diapazonul de măsurare a mișcării servomotorului diafragmei rotative	0 ÷ 160 mm;

- Diapazonul de măsurare a mișcării servomotorului CÎP, CJP		0 ÷ 250 mm;

- Diapazonul de măsurare a dilatării termice:

CJP									0 ÷ 30 mm, cu scala de 0÷50 mm

CÎP									0 ÷ 30 mm, cu scala de 0÷50 mm.

6.5.5. Cerințe pentru dispozitivele secundare a SACVVM pentru TG-2.

6.5.5.1. Dispozitivele secundare de control al vibrațiilor trebuie:

- să asigure indicația digitală a valorilor actuale a RMS ale vitezelor de vibrație;

- să indice defecțiunile liniilor de cabluri;

- să dețină 2 grupuri de contacte independente prin relee pentru protecțiile contra avarie;

- să dețină ieșiri analogice pentru toți parametrii măsurați 4-20 mA și canale discrete de semnalizare a defecțiunilor/refuzurilor dispozitivului secundar;

- să asigure avertizarea/semnalizarea preventivă în caz de deviere bruscă și ireversibilă a RMS ale vitezelor de vibrație (cu componenta verticală și orizontală) a două lagăre ale unui rotor, două lagăre adiacente sau două componente ale unui lagăr cu 1 mm/c și mai mult, în orice direcție de la nivelul inițial;

- să asigure verificarea funcționării fiabile a protecțiilor contra avarie și a semnalizărilor de avertizare;

- sistemul trebuie să asigure convertirea automată a valorilor vitezelor de vibrație în deplasări ale vibrație.

Echipamentul trebuie să fie însoțit de: instrucțiuni de exploatare, pașapoarte și procedura de verificare metrologică a tuturor mijloacelor de măsurare, certificate de conformitate.

6.5.5.2. Echipamentul de control a vibrației și valorilor mecanice:

- cablu cu lungimea de 9 m, ce conectează traductorul de vibrație cu amplificatorul intermediar.

Cerințe la cablu – să fie rezistent la vibrații și pozat printr-un tub metalic gofrat;

- în panoul de comandă sunt amplasate dispozitivele secundare de măsurare a vibrației rulmenților (cu componenta verticală și orizontal - transversală), dispozitivul de măsurare a vitezei de rotație a arborelui turbinei, echipamentul secundar de măsurare a deplasării axiale, dilatării relative, dilatării termice, deformării arborelui și deplasării liniare a servomotoarelor.

De asemenea, în panoul de comandă, trebuie să fie montat și echipament suplimentar SACVVM, cleme, etc.

Panoul SACVVM trebuie să fie dotat cu sistem de climatizare și ventilare pentru a preveni supraîncălzirea componentelor electrice.

Ușa panoului trebuie să fie echipată cu sistem de închidere cu posibilitatea de sigilare/plumbuire.

(РД 34.20.501-95, pct. 4.7.18).

Dispozitivele trebuie să fie protejate de expunerea la unde electromagnetice (stații radio, telefoane mobile);

Sistemul de control a vibrației și deplasării axiale trebuie să participe în schemele protecțiilor și semnalizărilor tehnologice. Algoritmul de declanșare a protecțiilor tehnologice, pentru vibrații, se execută conform (РД 34.20.501-95, pct. 4.4.26).

- semnalele de declanșare a protecției de deplasare axială și vibrație, spre schema existentă de protecții, trebuie transmise printr-un releu intermediar;

- panoul SACVVM trebuie să fie împământat în mod fiabil.

6.5.5.3. Panoul SACVVM trebuie să fie aprovizionat cu 3 surse de alimentare:

Sursa Nr.1 (principală) și Nr.2 (de rezervă) – surse de curent alternativ «~220V 50Hz», cu sistem de AAR;

Sursa Nr.3 (de avarie) – sursă de curent continuu (de rezervă), care intră în funcțiune prin invertor în caz de dispariție a surselor de alimentare «~220V 50Hz» Nr.1 și Nr.2.

De asemenea, în panoul SACVVM trebuie să fie instalată o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS), care trebuie să mențină dispozitivele panoului în lucru timp de cel puțin 30 min., în cazul dispariției sursei Nr.1 (principală), Nr.2 (de rezervă) și Nr.3 (de avarie).

6.5.6. Cerințe obligatorii pentru Furnizor la prezentarea documentației:

- Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- Certificat de origine a dispozitivelor.

- Certificat de calitate/conformitate a dispozitivelor.

- Certificat de verificare metrologică (valabil) pentru senzorii și traductoarele de măsură a parametrilor, precum și a echipamentelor pentru fiecare canal de măsurare separat - în original.

- Document în care se specifică perioada de garanție de la data livrării mijloacelor tehnice ale sistemului, perioada de garanție de la data punerii în exploatare și durata de viață a acestora.

6.5.7. Cerințe pentru documentația de execuție

Documentația de execuție finală, prezentată la darea în exploatare, trebuie să conțină (dar poate să nu se limiteze) următoarele documente:

6.5.7.1. Proiectul tehnic de execuție final al sistemului de control a vibrației și valorilor mecanice, pentru turbogeneratorul Nr.2 (anul 2023).

6.5.7.2. Declarația privind modificările și abaterile de la proiect.

6.5.7.3 Pașapoarte, certificate și alte documente de confirmare a calității echipamentelor, materialelor, construcțiilor și pieselor utilizate.

6.5.7.4. Instrucțiuni de exploatare și întreținere pentru instalații separate și a sistemului în ansamblu.

6.5.7.5. Instrucțiuni (ghiduri) de montare, reglare și exploatare a echipamentelor elaborate de întreprinderea producătoare.

6.5.7.6. Actele de îndeplinire a lucrărilor și de testare pentru diferite noduri, actul de îndeplinire a lucrărilor electrice de montaj, actul de îndeplinire a lucrărilor de pornire și reglare, procese-verbale de măsurare a rezistenței de izolație, etc. ;

6.5.7.7. Certificate de etalonare (calibrare, verificare) a tuturor mijloacelor de măsurare.

Documentația trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: informația trebuie să fie clară, corectă și completă; fiecare schiță/schemă trebuie să dețină o denumire, număr de identificare, data elaborării, data modificărilor, numele și semnăturile persoanelor care au elaborat, verificat și aprobat documentul respectiv.

6.5.8. Cerințe generale

- Compania ofertantă, trebuie să prezinte dovadă, că ea, ori subcontractorul pe care îl propun, au executat cel puțin 5 proiecte și lucrări similare, de implementare a sistemelor SACVVM, la turbogeneratoare cu sarcina 60 ÷ 100 MW, cu scrisori de recomandare de la întreprinderile, unde au fost montate aceste sisteme.

- Executantul este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date.

- Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

- În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut și conform termenilor stabiliţi.

- Furnizorul, pe perioada de garanție, de la data livrării, va asigura funcționarea dispozitivelor tehnice ale sistemului în conformitate cu parametrii setați de producător, specificați în pașaportul tehnic sau alte documente emise în original de către producător.

- Furnizorul va oferi suport tehnic (cu posibilitatea de a contacta prin e-mail sau telefon, pentru a primi recomandări de înlăturare a defecțiunilor);

- Prezentarea dovezii de existență a unui service centru autorizat, pentru efectuarea reparațiilor la utilajul ofertat.

- Perioada maximă de reparare a dispozitivelor, în perioada de garanție – 5 zile lucrătoare după înștiințare.

Perioada de garanție a echipamentului – 24 luni de la data introducerii SACVVM în exploatare, dar nu mai mult de 48 luni de la data fabricării.

* Utilizarea echipamentului producătorilor reputați de sisteme/mijloace automatizate de măsurare, deja instalate la turbogeneratoare de tip asemănător, va fi considerat un avantaj.

7. Termenii și volumul de livrare a echipamentelor

Termenii de livrare a echipamentului: până la 30.07.2023, conform rezultatelor licitației.

Volumul de livrare a echipamentului de către producător: conform chestionarului, cu aprobarea Beneficiarului.

8. Termenii de proiectare, montare și reglare

Pentru turbogeneratorul  Nr.2:

| Examinarea sistemului existent SACVVM | -- | iunie 2023; |
| --- | --- | --- |
| Elaborarea și predarea proiectului final SACVVM Beneficiarului | -- | iunie - iulie 2023; |
| Efectuarea lucrărilor de montaj și reglare – Conform Graficului de reparații aprobat (27.04.2023 ÷ 20.10.2023): |  |  |
| Revizia, înainte de montare, a echipamentelor furnizate a SACVVM | -- | până la - 02.08.2023; |
| Demontarea echipamentului vechi SACVVM | -- | până la - 08.08.2023; |
| Montarea echipamentului nou SACVVM | -- | până la - 25.09.2023; |
| Reglarea SACVVM nou montat | -- | până la - 03.10.2023; |
| Pregătirea și predarea documentației de execuție SACVVM Beneficiarului | -- | până la - 13.10.2023; |
| Testarea, pornirea și darea în exploatare a SACVVM montat | -- | punerea în funcţiune a GE nr.2; |

9. Condiții contractuale

Modalitatea de achitare:

Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.

Penalități:

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

- achită Beneficiarului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor, o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

10. Relații de contact:

Tel.: (+373) 22 385-392;	e-mail:   mocanu.sergiu@termoelectrica.md

Tel.: (+373) 22 385-378;	e-mail:   beregoi.g@termoelectrica.md

DEVIZ

De modernizarea sistemului de control a vibrației și valorilor mecanice a turbinei

ПТ-80/100-130/13, № 2

| № | Denumirea Lucrărilor | Temeiul | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea proiectului (sistemului de control a vibrației și valorilor mecanice a turbinei ПТ-80/100-130/13, Nr.2) Разработка проекта (система контроля вибрации и механических характеристик турбины ПТ-80/100-130/13, №2) | Anexa nr. 1 | turbina | 1 |
| 2. | SOFTWARE și Licență ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и Лицензия | Anexa nr. 2 | buc. | 1 |
| 3. | Modernizarea sistemului de măsurare a vibrației și a valorilor mecanice : TG-2 Модернизация системы измерения вибрации и механических величин: ТГ-2 | Anexa nr. 3 | turbina | 1 |

Anexa nr.1

Elaborarea Proiectului al (sistemului de control a vibrației și valorilor mecanice a turbine

ПТ-80/100-130/13, Nr. 2)

| № | Temeiul | Denumirea Lucrărilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lista de prețuri pentru lucrările de proiectare № 13740 Capitolul 4, Tab. 7, Punctul 1 și 4, Coloana 8 Ценник на предпроектные работы № 13740 Глава 4, таб. 7, пункт 1 и 4, графа 8 | Colectarea și generalizarea informațiilor privind sistemul de operare pentru monitorizarea vibrațiilor și a valorilor mecanice ale turbinei. Întocmirea unui raport asupra lucrărilor efectuate și recomandări privind volumul de reconstrucție Сбор и обобщение информации по действующей системе контроля вибрации и мехвеличин турбины. Составление отчета по выполненным работам и рекомендаций по объемам реконструкции | T.G. | 1 |
|  | Informații № 05-26/176 din 31.01.2017 Информация № 05-26/176 от 31.01.2017 | Conversia în moneda națională cu k = 21,2 Перевод в национальную валюту с к = 21,2 |  |  |
| 2. | NCM L.02.11-10:2013 Tabelul Nr. 34 ,, Aparate “ Punctul 10 Таблица № 34 ,,Апараты“ Пункт 10 | Elaborarea proiectului pentru sistemul de monitorizare a vibrațiilor și a valorilor mecanice ale unui turbogenerator Разработка проекта системы контроля вибрации и мехвеличин турбогенератора | T.G. | 1 |
|  | ,, Partea comună “ , pct. 4.2 ,, Общ часть “ , п. 4.2 | Proiectul funcționabil (cu coeficientul k = 0,8) Рабочий проект ( с коффицентом к = 0,8 ) |  |  |

Anexa nr. 2

SOFTWARE și LICENȚĂ

| № | Denumirea | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lcență pentru clienți Клиентская лицензия | buc. | 1 |
| 2. | Software de aplicație Прикладное ПО | buc. | 1 |

Anexa nr. 3

Modernizarea sistemului de măsurare a vibrației și a valorilor mecanice : TG-2

| № | Temeiul | Denumirea Lucrărilor | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Calculația Калькуляция | Modernizarea sistemului de măsurare a vibrației și a valorilor mecanice : TG-2 Модернизация системы измерения вибрации и механических величин: ТГ-2 | TG | 1 |

Descifrarea fondului de retribuire a muncii a lucrărilor de producție

Обоснование трудозатрат : Нормы времени на ремонт турбины ПТ-80/100-130/1, ЛМЗ, РД 34.05.676-89; УДК 621.165.004.67.658.53 и фактические трудозатраты, дефектный акт

1 turbină ( o unitate)

| № | Denumirea Lucrărilor | Funcția | Categoria | Cantitatea, om | Ore lucrate/ 1 om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregatirea echipamentelor pentru controlul vibratiilor si măsurărilor mecanice Подготовка контрольно-измерительной аппаратуры вибромониторинга и механических величины | Specialist | inginer | 1 | 24,80 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 24,80 |
| 2. | Cercetarea schemei de control al vibrațiilor lagărelor turbogeneratorului Обследование схемы контроля вибрации подшипников турбогенератора | Specialist | inginer | 1 | 50,00 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 50,00 |
| 3. | Cercetarea schemei de control pentru deplasarea axială a rotorului turbinei, circuite de control pentru dilatarea relativă a rotoarelor Cilindrului de Presiune Înaltă și Cilindrului de Presiune Medie/Joasă Обследование схемы контроля осевого сдвига ротора турбины, схем контроля относительного расширения роторов ЦВД, ЦCНД | Specialist | inginer | 1 | 60,00 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 60,00 |
| 4. | Cercetarea schemeii de control a frecvenței de rotație a rotorului turbogeneratorului Обследование схемы контроля частоты вращения ротора турбогенератора | Specialist | inginer | 1 | 48,00 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 48,00 |
| 5. | Cercetarea schemeii de control al cursei servomotorului a Cilindrului de Presiune Înaltă și Cilindrului de Presiune Mdie/Josă Обследование схемы контроля хода сервомоторов ЦВД, ЦCНД | Specialist | inginer | 1 | 45,25 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 45,25 |
| 6. | Cercetarea schemei de control al cursei servomotorului a diafragmei rotative Обследование схемы контроля хода сервомотора поворотной диафрагмы | Specialist | inginer | 1 | 20,60 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 20,60 |
| 7. | Ajustarea tuturor echipamentelor pentru monitorizarea vibrațiilor pe lagăre și a valorilor mecanice ale АСКВМ Наладка всех аппаратур контроля вибрации подшипников и механических величин стойки АСКВМ | Specialist | inginer | 1 | 30,24 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 30,24 |
| 8. | Configurarea software-ului pentru vibrațiilor pe lagăre și a valorilor mecanice ale echipamentelor serverului și ale locului de muncă automatizat al operatorului АСКВМ Настройка программного обеспечения вибрации подшипников и механических величин серверного оборудования и АРМ оператора АСКВМ | Specialist | inginer | 1 | 30,24 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 30,24 |
| 9. | Demontarea echipamentului vechi, cablului de conexiune și părțile componente a acestuia al sistemului АСКВМ. Демонтаж старого оборудования, кабельных связей, комплектующих частей и аппаратуры системы АСКВМ | Specialist | inginer | 1 | 80,00 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 3 | 80,00 |

| 10. | Montarea noului echipament, cablului de conexiune și părțile componente a acestuia al sistemului АСКВМ Монтаж, установка нового оборудования, кабельных связей, комплектующих частей и аппаратуры системы АСКВМ | Specialist | inginer | 1 | 80,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 3 | 80,00 |
| 11. | Ajustarea, reglarea echipamentelor și aparatelor АСКВМ Наладка, настройка оборудования и аппаратуры АСКВМ | Specialist | inginer | 1 | 60,50 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 60,50 |
| 12. | Încercări, punerea în funcțiune și darea în exploatare ASKVM Опробование, включение в работу и сдача в эксплуатацию АСКВМ | Specialist | inginer | 1 | 63,00 |
|  |  | Lăcătuș montor | cat. 6 | 2 | 63,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |