CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA A. LUCRĂRI

    - Caiet de sarcini

Obiectul: Construcţia sistemului de iluminat public din s . Borogani , r-l Leova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria Borogani, raionul Leova__________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de construcţie a 5774m de iluminat public în s. Borogani , r- l Leova,la două puncte de transformare - 338 şi 475.

.

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Ofertantul va fi evaluat conform următoarelor specificații tehnice, iar Primăria Borogani va folosi calificativul „admis / respins” pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile minime pentru specificațiile tehnice.

În cazul ofertanților care nu îndeplinesc cerințele minime pentru specificațiile tehnice descrise mai jos, comisia de evaluare nu va efectua evaluarea capacităţii tehnice a ofertantului și evaluării financiare.

  - Aparatele   de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situaţie martor prezentată  si detaliata in prezenta documentaţie, însa se va tine cont de următoarele:

| Caracteristica | Minim |
| --- | --- |
| Corpurile de iluminat cu LED |  |
| Marcaj si tehnologie | Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului |
|  | Toate aparatele de iluminat vor fi certificate conform standardelor CE/ROHS/REACH |
|  | Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED. Sursa de iluminat să fie de tip multiled SMD. Nu se acceptă aparate de tip retrofit. Nu se acceptă aparate cu tip LED – COB LED |
| Corpurile de iluminat cu LEDputerea de 30 Wt, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale |  |
| Puterea (consum) nominală unitate | 30 Wt |
| Tensiunea nominala | 220-240 V |
| Frecvența | 50-60 Hz |
| Flux luminos lampă | minim 3000 Lm |
| Flux luminos | Minim110 Lm/W |
| Culoare cuprinsă | 4000K |
| Indicele de redare a culorii | minim 70 Ra |
| Devierea de la culoarea standard (initială) | maxim 5 scdm |
| Capac optic/tip lentilă | Sticla plata, transparenta |
| Unghiul de dispersare pe longitudinal | 130– 150 grade |
| Unghiul de dispersare pe transversal | 75 – 90 grade |
| Clasa de protecție | II |
| Gradul de protecție a componentei optice | IP 65 |
| Material carcasa | Aluminiu turnat |
| Rezistență la șocuri mecanice a difuzorului (protecție la vandalism) | min IK 08 |
| Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere | 0,98 |
| Protecție împotriva electrocutării | Clasa I sau II |
| Funcționare la temperaturi între | -40 și +35 grade Celsius |
| Tip conectare borne | Cablu 3 poli |
| Greutatea aparatului | 1.5 – 2.5 Kg |
| Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial | minim 50000 h |
| Garanție producător | minim 5 ani |
| Corpurile de iluminat cu LED puterea de până la 55 Wt, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale, cu respectarea următorilor parametri fotometrici |  |
| Puterea (consum) nominală unitate | 55 Wt |
| Tensiunea nominala | 220-240 V |
| Frecvența | 50-60 Hz |
| Flux luminos lampă | minim 6000 Lm |
| Flux luminos | Minim 109 Lm/W |
| Culoare cuprinsă | 4000K |
| Indicele de redare a culorii | minim 70 Ra |
| Devierea de la culoarea standard (initială) | maxim 5 scdm |
| Capac optic/tip lentilă | Sticla plata,transparenta |
| Unghiul de dispersare pe longitudinal | 130– 150 grade |
| Unghiul de dispersare pe transversal | 75 – 90 grade |
| Clasa de protecție | II |
| Gradul de protecție a componentei optice | IP 65 |
| Material carcasa | Aluminiu turnat |
| Rezistență la șocuri mecanice a difuzorului (protecție la vandalism) | min IK 08 |
| Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la factor de putere | 0,98 |
| Protecție împotriva electrocutării | Clasa I sau II |
| Funcționare la temperaturi între | -40 și +35 grade Celsius |
| Tip conectare borne | Cablu 3 poli |
| Greutatea aparatului | 2.5 – 3.3 Kg |
| Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial | minim 50000 h |
| Garanție producător | minim 5 ani |
| Caracteristice minime pentru cablu. Conductor - descriere conform cerințelor din proiect - Conductoare electrice răsucite (torsadate de tip TYIR sau SIP) |  |
| Tensiune nominala | Uo/U: 0,6/1 kV |
| Izolație: | XLPE (polietilenă reticulată) cu stabilizare la UV |
| Temperatura mediului înconjurător la exploatarea conductorului: | De la -50oC până la +50oC |
| Temperatura maximă de lucru: | 90oC |
| Temperatura maximă admisibilă de lucru în caz de avarie sau suprasarcină: | 130oC |
| Temperatura maximă de lucru în caz de scurt circuit: | 250oC nu mai mult de 5 sec |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (pe manta): | -25oC |
| Tensiunea de încercare: | 3 kV |
| Perioada de viață: | - - 50 ani |

    - Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Configuraţia si cerinţele sunt descrise mai jos:

- Montaj : unilateral

- Distanta intre stâlpi : 35 m

- Lăţime carosabil :    5 m

- Retragere stâlp : 1 m

- Înălţime montaj aparat de iluminat : 6.5-8.5 m

- Lungime braţ :     0.5-1m

- Unghi înclinare : 0o -  maxim 15˚

- Factor de menţinere : 0.85

4. CERINŢE TEHNICE SI  DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice  trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective :

- Asigurarea   nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele  naţionale si internaţionale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanţa, uniformităţi generale, longitudinale si transversale atât pentru iluminare cat si pentru luminanţa, pragul de orbire, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in condiţiile îndeplinirii tuturor cerinţelor, prin următoarele mijloace :

- Corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de  mentenanţă redusa, cu grad mare de protecţie si cu caracteristici optice deosebite, echipate cu sursa LED

- Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor avea certificate  de conformitate

- Ca factor de evaluare a aprecierii soluţiei tehnice propuse va fi puterea electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.

Obligatoriu acesta va fi calculata de fiecare ofertant.

- Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii soluţiei tehnice propuse vor fi indicatorii de performanta energetica conform SM EN 13201-5:2017.

Obligatoriu acestia vor fi calculați de fiecare ofertant.

- Vor fi prezentate:

- Fise tehnice

- Certificat de conformitate emis de un organism tert acreditat

- Declaraţii de conformitate cu marca CE  emise de producător

- Declaraţii de calitate emise de producător

- Certificate de garanţie emise de producător.

- Raport de încercare/testare termica fiecare tip de aparat de iluminat

- Raport de încercare/testare fotometrica fiecare tip de aparat de iluminat

- Fisier electronic pentru calcule luminotenice

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de forma. Nu se accepta aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu descărcări sau incandescenta, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. Ofertele care nu respecta acesta cerintă vor fi declarate neconforme.

4.1 Cerinţe tehnice minime impuse pentru aparate de iluminat cu LED, folosite pentru iluminatul exterior al zonelor carosabile şi pietonale.

- Grad de protecție minim IP 65 pentru compartimentul optic

Grad de protecție minim IP 65 pentru compartimentul aparataj

Rezistență la șoc minim IK 08, pentru întreg aparatul de iluminat

Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru menținerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale, dimensionata astfel încât sa aibă si rolul de radiator pasiv pentru sursele LED.

Distribuția luminoasă va fi de tip stradal si nu va fi influenţată de  aparitia unor defecte asupra LEDurilor; fiecare LED va avea asociată o lentila specifică care reproduce distribuţia luminoasa completa a aparatului

- Valoarea intensităţii luminoase va fi determinata de numărul de LED-uri şi/sau valoarea curentului aplicat la bornele LED-urilor

- Durata de viața minim 50000 ore cu păstrarea a minim 70% din fluxul luminos inițial

Randamentul luminos al aparatului de iluminat va fi minim 75%

Carcasa și sistemul de fixare al aparatelor de iluminat vor fi vopsite în culoarea RAL

Sistemul de fixare al aparatelor va fi pentru montaj pe braţ

Balastul electronic - compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată cu factorul de putere 0,85

Protecţie împotriva electrocutării  Clasă I

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse de iluminat având temperatura de culoare cuprinsă între 4000K-5000K

Funcționare la temperaturi între -20 și +40 grade Celsius

Prevăzut cu protecție la descărcări atmosferice minim 10kV

Garanție producător minim 5 ani.

- Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene ( marca CE )

4.2 Brațe de prindere

Cerințe tehnice minime impuse pentru brațe și coliere de prindere aparate de iluminat stradal

- Material: ţeavă de oţel protejată de corozie, avâd diametru minim ø32mm

- Dimensiuni: în funcţie de geometria străzii , lungimea minimă a brațului pe orizontală 500mm; lungimea maximă nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj

- Unghiuri de înclinare: în funcţie de soluţia aleasă dar nu mai mari de 15˚ faţă de planul orizontal

- Prinderea concolelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche cu şuruburi

4.3 Componente electrotehnice

Pentru montaj de utilizat numai materiale si utilaje certificate conform legislatiei in vigoare. Se admite înlocuirea materialelor si componentelor electrotehnice preconizate în specificaţia proiectului tehnic cu analogice.

4.4 Cerinţe tehnice impuse  pentru realizarea calculelor luminotehnice:

- in calcule se va folosi un factor de menţinere global MF=0.85

in calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe străzi martor se va considera carosabil conform situaţiilor 1din prezenta documentaţie.

calculele luminotehnice se efectuează in conformitate cu prevederile standardului

- SM EN 13201

calculele luminotehnice se vor efectua, fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internaţională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internaţional sau naţional acreditat  CIE

valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform situaţiilor 1din prezenta documentaţie .

4.5 Documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice

4.5.1 Corpuri de iluminat

- Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana

- Certificat de conformitate emis de un organism terț acreditat (ENEC sau echivalent)

- Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598; EN 55015; EN61547

- Declaraţii de calitate producător

- Declaraţii RoHS producător

- Raport de testare IP din care sa reiaisa conformitatea cu standardul EN 60598-1, emis de un organism recunoscut.

- Raport de testare IK din care sa reiaisa conformitatea cu standardul EN 62262, emis de un organism recunoscut.

- Raport de testare EMC din care sa reiaisa conformitatea cu standardele EN 55015, EN61547, emis de un organism recunoscut.

- Raport de testare  termic, din care sa reiaisa conformitatea cu standardul EN 60598-1 emis de un organism recunoscut.

- Raport de testare fotometrica, din care sa reiaisa conformitatea cu fisierul electronic pentru calcule luminotehnice, emis de un organism recunoscut.

- Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care au emis rapoartele.

Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiilor prezentate.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime anunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

5. PREZENTARE OFERTĂ TEHNICĂ :

Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat in caietul de sarcini fise tehnice semnate si stampilate, care sa conţină o coloana cu cerinţele caietului de sarcini si o coloana cu caracteristicele echipamentelor ofertate. Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa îndeplinesca întocmai sau să fie superioare celor solicitate. Declaraţiile ofertanţilor vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau alte documente avizate din care sa reiasă cele declarate.

Ofertanţii care nu prezintă fisele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerinţele minime ale echipamentelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificaţi.

6.  Garanţii solicitate:

- lucrări de construcţii montaj: 2 ani;

- aparate de iluminat: 5 ani;

7.  Avize si acorduri

Ofertantul câştigător va avea obligaţia sa obţină avizele si acordurile  necesare potrivit legislaţiei in vigoare pentru realizarea lucrărilor.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziţie publica.

Autoritatea contractantă:  Primăria Borogani

Data " 22"  mai  2020

2.Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: Construcţia sistemului de iluminat public din s . Borogani , r-l Leova

Autoritatea contractantă      Primăria Borogani, raionul Leova

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2,k4 ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la utilajului=1,20 Coeficient la manoperei=1,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. PT338 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat:LED-30W | buc |  |  | 76,00 |  |  |
| 2 |  | Corp de iluminat LED-30W | buc |  |  | 76,00 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat:LED-50W | buc |  |  | 24,00 |  |  |
| 4 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc |  |  | 24,00 |  |  |
| 5 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc |  |  | 100,00 |  |  |
| 6 |  | Consola metalica KC2 | buc |  |  | 100,00 |  |  |
| 7 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m |  |  | 4,50 |  |  |
| 8 |  | Cablu PVS-1x1,5мм2 | m |  |  | 450,00 |  |  |
| 9 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-09 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Panou de distributie clasa IP54 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc |  |  | 3,80 |  |  |
| 15 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m | 100 m |  |  | 1,14 |  |  |
| 16 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m |  |  | 0,03 |  |  |
| 17 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 (L=3m) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m |  |  | 0,10 |  |  |
| 19 |  | Cablu AВВГ 2х25-1 мм2 | m |  |  | 10,00 |  |  |
| 20 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m |  |  | 3,054 |  |  |
| 21 | pretul firmei | Cablu СИП-2А 2х25 | m |  |  | 3 054,00 |  |  |
| 22 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m |  |  | 250,00 |  |  |
| 23 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc |  |  | 250,00 |  |  |
| 24 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc |  |  | 32,00 |  |  |
| 25 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc |  |  | 22,00 |  |  |
| 26 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc |  |  | 100,00 |  |  |
| 27 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc |  |  | 20,00 |  |  |
| 28 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc |  |  | 100,00 |  |  |
| 29 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc |  |  | 100,00 |  |  |
| 30 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc |  |  | 200,00 |  |  |
| 31 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 32 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 33 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 34 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 35 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 36 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 37 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 38 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 39 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 40 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 41 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 42 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 43 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 44 | pretul firmei | Bara DIN | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 45 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 46 | pretul firmei | Bara N | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 48 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 49 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 50 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 51 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 52 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 53 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 54 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 55 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB105) | buc |  |  | 10,00 |  |  |
| 56 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB95-5) | buc |  |  | 8,00 |  |  |
| 57 | pretul firmei | Clema X16 | m |  |  | 40,00 |  |  |
| 58 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m |  |  | 75,00 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. PT338 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | BZUM-TF-01-09 | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 60 |  | Contor monofazat 220/380, In=5-40A | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 61 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2,k4 ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la utilajului=1,20 Coeficient la manoperei=1,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. PT475 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat:LED-30W | buc |  |  | 43,00 |  |  |  |
| 2 |  | Corp de iluminat LED-30W | buc |  |  | 43,00 |  |  |
| 4 |  | Consola metalica KC2 | buc |  |  | 43,00 |  |  |
| 5 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m |  |  | 1,935 |  |  |
| 6 |  | Cablu PVS-1x1,5мм2 | m |  |  | 193,50 |  |  |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-09 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Panou de distributie clasa IP54 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 13 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m | 100 m |  |  | 0,60 |  |  |
| 14 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m |  |  | 0,03 |  |  |
| 15 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 (L=3m) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 16 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m |  |  | 0,10 |  |  |
| 17 |  | Cablu AВВГ 2х25-1 мм2 | m |  |  | 10,00 |  |  |
| 18 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m |  |  | 2,72 |  |  |
| 19 | pretul firmei | Cablu СИП-2А 2х25 | m |  |  | 2 720,00 |  |  |
| 20 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m |  |  | 86,00 |  |  |
| 21 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc |  |  | 86,00 |  |  |
| 22 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc |  |  | 23,00 |  |  |
| 23 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc |  |  | 16,00 |  |  |
| 24 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc |  |  | 43,00 |  |  |
| 25 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc |  |  | 12,00 |  |  |
| 26 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc |  |  | 43,00 |  |  |
| 27 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc |  |  | 43,00 |  |  |
| 28 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc |  |  | 86,00 |  |  |
| 29 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 30 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 31 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 32 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 33 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 34 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 35 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 36 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 37 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 38 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 39 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 40 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 41 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 42 | pretul firmei | Bara DIN | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 43 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 44 | pretul firmei | Bara N | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 45 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 46 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 48 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 49 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 50 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 51 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 52 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 53 | pretul firmei | Clema X16 | m |  |  | 17,20 |  |  |
| 54 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m |  |  | 32,25 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. PT475 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | BZUM-TF-01-09 | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 56 |  | Contor monofazat 220/380, In=5-40A | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 57 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc |  | 1,00 |  |  |  |

Data " 22” mai  2020

Primar:  -------------------------------------- /E. Saviţki/

(semnătura autorizată)