CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ___________2024

pentru achiziția bunurilor – PMI 2024 – Suplimet 1 Cat. B – Distribuție I

- Obiectul Caietului de Sarcini.

Conductele și elementele  rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă, sunt destinate pentru asigurarea circulației agentului termic și alimentarea cu căldură a consumatorilor.

| Nr. lot | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă totală, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44161000-6 | Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă | m.l., buc., set | Conform schemelor și specificaților anexate | Conform schemelor și specificaților anexate | 10 000 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

- Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.

- Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de obiectul achiziției, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor.

  - Adresa unde va fi utilizat bunul.

Conductele și elementele rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid achiziționate vor fi montate la obiectivele  ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa.

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

  - Termenul de realizare a achiziției.

Bunurile vor fi livrate Cumpărătorului în decurs de 45 zile calendaristice din data semnării contractului.

  - Scopul achiziției.

Materialele sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație a conductelor defecte conform planului de mentenanță și investiții.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - A livra conducte din oțel, electrosudate conform GOST 10705-80 sau EN 10217-5, conducte din oțel fără sudură laminate la cald conform GOST 8732-78 sau EN 10216-2, conducte din oțel sudate și fără sudură conform EN 10220; oțel de marca 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH cu grosimea peretelui de cel puțin 4 mm pentru 5 mm - DN150; 6 mm – DN200, DN250, DN300; 7 mm – DN350, 8 mm – DN500; 9 mm – DN600.

  - Izolarea conductelor  –  izolare termică industrială din poliuretan rigid și manta din polietilenă conform SR EN 253-2020. Durata de exploatare minim 30 de ani.

  - A prevedea conducte și elemente de conducte fără semnalizare.

  - Cerințe și metode de încercare pentru conducte PUR trebuie să fie conform standardului european SR EN 253-2020.

  - Conductele PUR trebuie să respecte cerințele SR EN 253-2020, inclusiv calitatea materialului, densitatea, grosimea stratului izolant etc.

  - Densitatea de bază a PUR nu trebuie să fie mai mică de 60 kg/m³. Conductivitatea termică nu trebuie să depășească 0.028 W/m * K la 50 ° C.

  - Documentația tehnico- normativă de reglementare a  bunurilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | GOST 10705-80 | Трубы стальные электросварные. Технические условия. |
|  | GOST 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. |
|  | SR EN 10220:2014 | Țevi din oțel sudate și fără sudură. Dimensiuni și mase liniare. |
|  | EN 10216-2 | Țevi din oțel fără sudură utilizate la presiune. |
|  | EN 10217-5:2019 | Țevi din oțel, sudate, utilizate la presiune. |
|  | SR EN 253-2020 | ### Conducte pentru sisteme de încălzire urbană. Sisteme legate de conducte pentru rețele de apă caldă îngropate direct în pământ. Ansamblu prefabricat din țeavă de serviciu din oțel, izolație termică din poliuretan și manta de protecție din polietilenă. |

- Condiții generale.

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de conformitate sau certificat de calitate și pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare, tipul de oțel cu componența detaliată a elementelor chimice, rezultatele încercărilor mecanice și alte încercări și examinări conform cerințelor normative de reglementare.

  - Textul certificatelor de conformitate sau certificatelor de calitate și pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile prezentului Caiet de Sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare conform cerințelor normative pentru efectuarea examinărilor și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității.

  - Diametrul și grosimea peretelui metalic, pentru tipurile de țevi specificate în punctul 1 și 4      a prezentului Caiet de Sarcini, nu pot fi modificate decât în limita toleranței indicate de cerințele documentelor normative pentru fabricarea țevilor.

  - Toate bunurile ofertate trebuie să fie produse nu mai devreme de anul 2024.

  - Preluarea probelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua în prezența Vânzătorului prin semnarea actului de preluare a mostrelor. Dacă Vânzătorul refuză de a semna actul de preluare a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu corespunde cerințelor           prezentului Caiet de Sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor.

  - Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

  - În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

    - Prețurile bunurilor ofertate;

    - Mărimile geometrice și tipul oțelului preizolat din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 și pct. 4 a prezentului Caiet de Sarcini;

    - Uzina producătoare (țara de origine);

    - Standardele de referință la fabricarea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini;

  - Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.