Caiet de sarcini

Informații generale:

Scopul proiectului îl reprezintă achiziționarea contoarelor de apă rece de clasa C și a radiomodulelor, cu posibilitatea de citire la distanță a consumurilor, destinate în scopul utilizării în domeniile de interes public, pentru evidența comercială a consumului de apă rece, potabilă. În acest context, Operatorul intenționează să asigure cu radiomodule unele locuri de consum, care vor fi integrate într-un sistem de citire a datelor prin protocolul LoRaWan.

1. Obiectivul caietului de sarcini şi condiţii generale:

Autoritatea contractată S.A. „Apă-Canal Chişinău”, intenționează să achiziţioneze contoare de apă rece destinate în scopul utilizării în domeniile de interes public, pentru evidența comercială a consumului de apă rece, potabilă.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi financiară.

2. Conceptul proiectului:

- Contoarele de apă rece monojet, cu cadran umed, clasa de precizie C, echipat cu inel antifraudă,  să fie destinate măsurării volumului de apă rece, pentru evidența comercială a consumului de apă în sistemele de aprovizionare în apartamente și case particulare.

3. Cerinţe:

- Contoarele de apă rece trebuie să respecte cerinţele stricte al Legii metrologie nr. 19/2016 standardul european şi naţional SM EN ISO 4064 – 1:2015

- Contoarele de apă rece trebuie să fie preechipate cu echipament pentru transmiterea indicaţiilor la distanţă sau pentru a fi posibil instalarea modulului de transmiterea indicaţiilor la distanță, fabricată de producător, care dispun de certificate de conformitate și garanție, menţinînd caracteristicile mecanice şi metrologice, fără a afecta lizibilitatea contorului, capacitatea de citire să fie asigurată de lentile din sticlă minerală, să fie rezistent la zgârieturi, să asigure exploatarea de lungă durată cu menținerea tuturor cerinţelor tehnice şi metrologice.

- Contoare de apă rece mecanice monojet, cu cadran umed, Clasa de precizie C, Dn-15mm, R – 100 VH, R 160H, L-110 mm, protecţie antimagnet, cu set de montare şi garnituri în complet.

| Nr. lot | Tip şi denumire | Cantitatea (buc) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contor de apă rece: - Monojet; - Dn-15 mm; - Tip – mecanic, volumetric, cu cadran umed; - Citire directă pe 5 sau 8 role numerice; - Debit Q3 - 2,5 m³/h, - Clasa de temperatură - T-0,1-500C, - Sensibilitatea la curgere U0-D0; - - Clasa de protecție minim - IP 65 - Clasa de pierdere presiune delta P-63; - Clasa de precizie C; - Lungime - L-110 mm, - preechipat pentru instalarea modulului pentru transmiterea indicilor la distanță - echipat cu inel antifraudă; - protecţie antimagnet. - Standard de referinţă: SM EN ISO 4064-1: 2015 - Certificat/declarație CE sau Buletin de verificare metrologică, în lipsa CE (Legea metrologie nr. 19/2016) | 10000 |
|  | Set montare DN15 (pentru contor de apă rece) format din: - două garnituri de cauciuc sau fibră - două piulițe - două nipluri | 5000 |
| 2 | Contor de apă rece cu module de comunicație: - Monojet; - Dn-15 mm; - Tip – mecanic, volumetric, cu cadran umed; - Citire directă pe 5 sau 8 role numerice; - Debit Q3 - 2,5 m³/h, - Clasa de temperatură - T-0,1-500C, - Sensibilitatea la curgere U0-D0; - - Clasa de protecție minim - IP 65 - Clasa de pierdere presiune delta P-63; - Clasa de precizie C; - Lungime - L-110 mm, - preechipat pentru instalarea modulului pentru transmiterea indicilor la distanță - echipat cu inel antifraudă; - protecţie antimagnet. - Standard de referinţă: SM EN ISO 4064-1: 2015 - Certificat/declarație CE sau Buletin de verificare metrologică, în lipsa CE (Legea metrologie nr. 19/2016) | 10000 |
|  | Modulele de comunicații (radiomodulele) | 10000 |
|  | Set montare DN15 (pentru contor de apă rece) format din: - două garnituri de cauciuc sau fibră - două piulițe - două nipluri | 5000 |

4. Condiții generale:

4.1. Cerințe față de contoare:

- Tip contor: Mecanic;

- Lungime: 110 mm;

- Poziţia de montare orizontală (H) sau verticală (V);

- Debit: Q3 -2,5 m³/h ;

- Tip racord: cu filet, cu set de montare şi garnitură de etanșare din cauciuc;

- Presiunea nominală: PN-16;

- Clasa de temperatură: T-0,1 -50 0C;

Set de montare DN 15 pentru contor de apă rece, format din:

- două garnituri de cauciuc sau fibră;

- două piulițe;

- două nipluri.

4.2 Cerințe față de modulele de comunicații:

4.2.1 Cerințe tehnice (toate cerințele sunt obligatorii):

- modulele individuale de comunicație care fac parte a prezentului Caiet de sarcini vor asigura comunicația între contorul de apă și softul sistemului automatizat.

- modulele individuale de comunicație, se vor monta în afara contorului de apă, iar citirea indicațiilor de la apometre se va asigura prin intermediul traductorului de impulsuri magnetice, generate de către echipamentul de măsurare,

- modulul individual de comunicație trebuie sa fie compatibil mecanic cu locul de fixare la apometrele existente cu posibilitatea aplicării după montarea rigidă a sigiliului;

- transmiterea datelor trebuie să fie asigurată chiar și în cazul amplasării contoarelor în încăperi cu condițiile dificile de transmisie a datelor wireless (prezența unor straturi de ecranare a semnalului),

- modulele de comunicație vor fi alimentate individual folosind baterii proprii, care vor trebui să asigure o durată de viața de minim 10 ani în condițiile în care modulele de comunicații transmit zilnic informația acumulată de 2 ori pe zi (inclusiv și consumurile orare) cu posibilitatea modificării numărului de transmiteri:

- din punct de vedere constructiv, modulul de comunicație trebuie sa aibă arhitectura modulară formată din minim următoarele componente (subansamble):

- unitate de citire a impulsurilor de la contoarele de apă;

- baterie internă;

- real time clock;

- senzor adițional de identificare a prezenței câmpului magnetic exterior, cu transmiterea alertelor la interventia electromagnética față de modul;

- sistem de notificare în cadrul software-ului privind deconectarea radiomodulului de la contorul de apă;

- antena (Ținând cont de faptul că modulele și contoarele vor fi instalate în apartamentele blocurilor locative, Operatorul solicită ca, antena modulului radio trebuie să fie integrată în caracasul modulului, fără cablu de extensie sau antene externe, asigurând un design compact , estetic, și protejat;

- carcasă minim IP54;

- protocol de comunicare LoRaWAN, conform standardului EN 13757;

- radiomodulele vor fi echipate cu interfețe radio de comunicații construite în banda spectrului de frecvențe;

- la livrarea fiecărui lot de dispozitive către Beneficiar, Furnizorul transmite/predă, împreună cu pașaportul producătorului și alte documente tehnice, un registru numerotat conținând o listă a radiomodulelor livrate. Acest registru (inclusiv o copie în variantă electronică sub formă de tabel Excel) cuprinde următoarele informații: numărul de serie al radiomodulului, identificatorul radiomodulului (DevEUI), numărul cheilor de securitate LoRaWan pentru fiecare modul, precum și alte informații necesare pentru identificarea și activarea radiomodulului în rețea,

- Modulele vor fi livrate cu certificat EU de conformitate CE sau declarație de conformitate EU;

- radiomodulul va avea imprimate caractere pe partea vizibilă pentru operator (numărul de serie a radiomodulului, DevEUI, QRcode sau BARcode);

- datele QRcode sau BARcode vor fi folosite pentru scanarea și identificarea rapidă în baza de date a sistemului automatizat cu aplicația mobilă pusă la dispoziție de către Prestator;

4.2.2 Cerințe funcționale pentru radiomodule:

- modulul de comunicație trebuie să asigure citirea datelor de la contoarele de apă;

- modulul de comunicație va asigura citirea datelor de la contoarele de apă și transmiterea informației colectate pe server, folosind infrastructura de concentratoare sau a stațiilor de bază sau alte metode;

- intervalul de transmisie al datelor trebuie sa fie configurabil hardware sau software. În mod standard la livrare modulele individuale vor fi programate să trimită datele despre consumul orar două ori pe zi, după ce vor intra în „sleep mode”,

- modulul de comunicație trebuie să ofere posibilitatea monitorizării nivelului bateriei și să alerteze în cazul în care bateria a ajuns la nivelul 90 % al ciclului său de viață sau când bateria se descarcă în mod accelerat,

- modulul trebuie să asigure funcționarea optimă și fără erori în limitele valorilor de temperaturi -200C ÷ +500C și trebuie să înregistreze pentru eventuala analiză a temperaturii mediului ambiant (sau încăperii în care este instalat),

- modulul trebuie să corespundă specificației solicitate şi să dispună de documentația necesară de la producător ce atestă calitatea produsului şi certificarea acestuia conform normelor în vigoare,

- în caz de dispariție a rețelei, radiomodulul trebuie să treacă în alt regim de transmitere.

Cantitate 10000 de radiomodule să fie compatibile cu 10000 de contoare din totalul de 20000 contoare achiziționate.

5. Condiții de calitate și garanție:

Termenul de garanție: 60 luni de la data procurării;

Operatorul economic va asigura prezentarea numărului și seriei fiecărui contor în format electronic, într-o structură agreată de autoritatea contractantă.

Prestatorul își asumă obligațiunile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție;

Prestatorul va asigura, gratuit, în perioada de garanție, remedierea defecțiunilor și a pieselor de schimb în maxim 48 ore de la sesizare.