Caiet de sarcini

- Obiectul, nr. Lotului:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | U/M | Cant. | Specificația tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45442000-7 | Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială apă tehnică și apă potabilă (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea și remontarea diafragmelor de măsurare pentru etalonare metrologică DN500: -DN 500 (1 buc. apă potabilă; 1 buc - apă tehnică). | buc | 2 | Conform formularului de deviz nr. 1 |
|  | 45442000-7 | Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență tehnologică apă de supliment și agent termic direcție Budești (demontare, curățire, chituire și grunduire, vopsire, montare). Demontarea și pregătirea diafragmelor de măsurare pentru verificare: -DN300 (1 buc - apa de supliment). -DN1000 (1 buc - direcție Budești tur) -DN800 (1 buc - direcție Budești retur) | buc | 3 | Conform formularului de deviz nr.2, nr.3, nr. 4 |

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea №19 din 15.04.2016 | Legea metrologiei |
| 2. | Legea №303 din 13.12.2013 | privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare |
| 3. | SM EN ISO 5167-1:2022 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Principii și condiții generale |
| 4. | SM EN ISO 5167-2:2022 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Diafragme |
| 5. | GOST 8.586.5-2005 | Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Методика выполнения измерений. |
| 6. | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 7. | Hotărârea Guvernului Nr.80 din 09.02.2012 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile |
| 8. | Hotărârea Guvernului Nr.603 din 11.08.2011 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
| 9. | Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 | cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |

- Starea actuală a sistemelor de evidență, care urmează a fi deservite:

| Nr. | Diametrul diafragmelor și tipul sistemului de evidență | Nr sectoare demontabile | Necesitate de executare lucrări de deservire (demontare, curățire, chituire, vopsire, montare) | Distanța de poziționare a racordurilor de măsurare (de la nivelul solului) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 1 |  |  |
| 1 | DN 500 (1 buc. apă potabilă) | 2 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 4m (fântâna subterană) |
| 2 | DN 500 (1 buc. apă tehnică) | 2 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 4m (fântâna subterană) |
|  |  | Lot 2 |  |  |
| 3 | DN 300 (1 buc. apă de supliment) | 2 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 2,1 m (de la sol) |
| 4 | DN 800 (1 buc. apă de rețea-agent termic) | 1 (un sector până la diafragmă) | Da | 5,1 m (de la sol) |
| 5 | DN 1000 (1 buc. apă de rețea-agent termic) | 1 (un sector până la diafragmă) | Da | 5,1 m (de la sol) |

- Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |
| 1. | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 500 mm (apă potabilă), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 2 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 500 mm (apă potabilă) pentru verificare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø500mm (apă potabilă) pentru acoperirea anticorozivă | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă potabilă cu Ø 500mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø500mm(apă potabilă) după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 500mm (apă potabilă) la locul de exploatare | 2 |
| 2. | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 500 mm (apă tehnică), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 2 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 500 mm (apă tehnică) pentru verificare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø500mm (apă tehnică) pentru acoperirea anticorozivă | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă tehnică cu Ø 500mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø500mm după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 500mm (apă tehnică) la locul de exploatare | 2 |
|  | Lot 2 |  |
| 3 | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 300 mm (apă de supliment), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 2 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 300 mm (apă de supliment) pentru verificare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø300mm (apă de supliment) pentru acoperirea anticorozivă | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă de supliment cu Ø 300mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø300mm(apă de supliment) după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 300mm (apă de supliment) la locul de exploatare | 2 |
| 4 | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 800 mm (retur apă de rețea-agent termic), un sector demontabil până la diafragmă | 1 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 800 mm (retur apă de rețea-agent termic) pentru verificare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø800mm (retur apă de rețea-agent termic) pentru acoperirea anticorozivă | 1 (cu condiția că acest sector necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (retur apă de rețea-agent termic cu Ø 800mm) | 1 (cu condiția că acest sector necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø800mm(retur apă de rețea-agent termic) după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 800mm (retur apă de rețea-agent termic) la locul de exploatare | 1 |
| 5 | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 1000 mm (tur apă de rețea-agent termic), un sector demontabil până la diafragmă. | 1 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 1000 mm (tur apă de rețea-agent termic) pentru verificare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø1000mm (tur apă de rețea-agent termic) pentru acoperirea anticorozivă | 1 (cu condiția că acest sector necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (tur apă de rețea-agent termic cu Ø 1000mm) | 1 (cu condiția că acest sector necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø1000mm(tur apă de rețea-agent termic) după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 1000mm (tur apă de rețea-agent termic) la locul de exploatare | 1 |

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate.

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

  - Prestatorul serviciilor trebuie să asigure integral toate serviciile specificate în p. 4 al prezentului caiet de sarcini.

  - vor fi realizate în volumul prevăzut în devizele de cheltuieli.

  - Executantul va respecta Documentele Normative în vigoare, inclusiv celor specificate în p. 2, la îndeplinirea lucrărilor

  - Pentru executarea lucrărilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumentele, materialul pentru chituire(шпаклевка), vopseaua anticorozivă rezistentă la temperaturi ridicate, electrozi și alte materialele necesare din dotarea sa personală, inclusiv utilizarea automacaralelor. În caz de utilizare a unor aparate, ustensile, instrumente, transport și materiale din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora vor fi scoase din devizul de cheltuieli.

  - În procesul de efectuare a  lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET Sursa nr.1) și cerințelor regulamentului intern al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe   prevederile actelor normative stipulate în punctul 2.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate  în punctele 4-5 din tabelul actelor normative stipulate în prezentul caiet de sarcini.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelul actelor normative, echipa de executare a lucrărilor va fi  înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări de către „TERMOELECTRICA” S.A., a echipei de executare a lucrărilor, din motivul încălcării prevederilor actelor normative, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 1, acesta va fi penalizat.

  - Prezentarea schemelor de principiu ale racordurilor de măsurare:

diafragmă

direcția de curgere

2D - I

2D - II

flanșe

Fig.1. Schema de principiu  a racordurilor de măsurare cu sectoare demontabile:

2D-I este sectorul demontabil până la diafragmă; 2D-II este sector demontabil după diafragmă.

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora, și va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în aceeași zi în care a fost notificat prin semnarea procesului-verbal de recepție.

  - În cazul în care se constată existența unor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Anexa nr.1

Formular  de deviz nr.1

LOT nr.1. Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de evidenta comerciala.DN 500 (1 buc. apa potabile)

Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de evidenta comerciala.DN 500 (1 buc. apa tehnică)

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT nr.1 | Capitol I |  |  |
| Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă,racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmelor de măsurare pentru verificare metrologică. |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 500 (1 buc. apă potabilă; 1 buc - apă tehnică) |  |  |
| 1 | Расчёт №1/06 к прейскуранту 1/98 Экстрапол.№3 п.1 ОУ 9, Прим2,3 | Demontarea și montarea porțiunilor de conductă ø530 mm, în ansamblu cu dispozitiv de măsurare (diafragmă de măsurare) cu lungime până la 9 m, montat în fântână de 4 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, cu 2 îmbinări sudate. Снятие и установка участка трубопровода 530 мм. в сборе с узлом учёта (сужающее устройство) дл до 9 м. в колодце глубиной 4 м. на расст. до 0,5 м до несущих конструкций, с 2 сварными стыками | 1 porț. | 2 |
| 2 | Расчёт №1/06 к прейскуранту 1/98 Экстрапол.№3 п.1 Применительно | Dezasamblarea și asamblarea racordului de măsurare ø530 mm cu lungime până la 9 m, Контрольная разборка и сборка расходомерного устройства Ф 530 мм. дл. до 9 м.. | 1 un. | 2 |
| 3 | Пр-нт 1/98 п.1403030102 | Demontarea și montarea, asamblarea camerelor diafragmei cu diafragma de măsurare, cu greutatea elementelor până la 30kg. Снятие и установка, сборка камеры сужающего устройства с шайбой при массе эл-та до 30 кг | 1 elem. | 2 |
| 4 | Пр-нт 1/98 п.1809020209 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø530 mm. Изготовление прокладок по диаметру соединительного фланца 530мм | 10 elem | 1 |
| 5 | Пр-нт 1/98 п.1809010109 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø530 mm Замена прокладок на фланцах трубопровода диаметром 530мм | 1 un. | 4 |
| 6 | Пр-нт 1/98 п.1809010109 | Înlocuirea garniturilor la camerele diafragmei de măsurare cu ø530 mm Замена прокладок в камере сужающего устройства диаметром 530 мм | 1 un. | 6 |
| 7 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Fabricarea și asamblarea dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, din metal uzat Изготовление м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства из металла б/у | 100 kg | 0,72 |
| 8 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontare dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor până la 20kg Установка и снятие м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 12 |
| 9 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Confecționarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată, excluzând atât mișcarea lor transversală, cât și longitudinală, confecționat din metalul uzat Изготовление м/к временных опор под концы тр-да при снятом сужающем устройстве исключающее как поперечное, так и продольное их перемещение из металла б/у | 100 kg | 1,2 |
| 10 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată excluzând atât mișcarea lor transversala cât si longitudinala cu greutatea elementelor până la 20kg. Установка и снятие м/к временных опор под концы тр-да при снятом сужающем устройстве исключающее как поперечное так и продольное их перемещение .при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 8 |
| 11 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor Раскручивание и обтяжка болтов крепления фланцев | 10 buc. | 19,8 |
| 12 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor compensatoarelor la demontarea și montarea racordurilor de măsurarecu diafragma. Раскручивание и обтяжка болтов сальниковых компенсаторов при выемке и монтаже блоков сужающих устройств | 10 buc. | 6,4 |
| 13 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pîn la luciu pentru acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D +2D, în caz de necesitate Зачистка шлифмашинкой внутренних поверхностей трубопроводов до металлического блеска для нанесения антикоррозийного покрытия внутренних поверхностей 2D +2D, в случае необходимости при длине трубы 1,2м: (0,5 м х 3,14х1,2 м х2) х2=7,54 м2=754 дм2/100 | 100 dm2 | 7,54 |
|  |  | Capitol I |  |  |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=4,07 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |
|  |  | Secțiunea 1b |  |  |
| 14 | Пр-нт 26.06.19.ч.1 п.2601010102 | Montarea și îndepărtarea pardoselii din scânduri de lemn pentru îndeplinirea lucrărilor de montaj. Устройство и снятие настила из деревянных щитов для проведения монтажных работ | 1m2 | 12 |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=5,05 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |
|  |  | Servicii de transport |  |  |
|  |  | Servicii automacara Н=24 m | 1 m/h | 12 |
|  |  | Camion 5 t. | 1 m/h | 3 |
|  |  | Materialele antreprenorului cu cheltuieli de transport 5.0% |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | 1 buc. | 16 |
|  |  | Discuri de tăiere ф 230 mm х 2,0 | 1 buc. | 1 |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 2 |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 7 |
|  |  | Paronit 4 mm | 1 kg | 18 |
|  |  | Benzină А 95 (generator benzoelectric) | 1 litru | 5 |
|  |  | Capitol II |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice Обработка внутренней поверхности трубопроводов перед покраской - обеспыливание, обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины | m2 | 7,5400 |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii in doua straturi, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal ) , executate cu Grund ЭП-0180 Покраска в два слоя, с одно- или двухкомпонентными грунтовками, на основе синтетических полимеров (металл), выполненные Грунтовкой ЭП-0180 | m2 | 7,5400 |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций эмалью ЭПУ-071 - 4 слоя на подготовленную металлическую поверхность) К=4 | m2 | 7,5400 |
|  |  | Salariul mediu pe oră al muncitorilor - constructori -64.84 lei/oră |  |  |
|  |  | Cotele cheltuielilor de regie (din cheltuieli directe ).-13,5% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor: 5.0% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli de achiziționare- depozitare-1,5% |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz -3,0% |  |  |

Anexa nr.2

Formular de deviz nr.2

LOT nr.2. Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență tehnologică DN 300 (apă de supliment).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitol I |  |  |
| Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă,racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență tehnologic (demontare, curățire, chituire, vopsire, montare). Demontarea diafragmei de măsurare pentru verificare metrologică. |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 300 (apă de supliment) |  |  |
| 1 | Пр-нт 1/98 п.1802120102 ОУ П. 9,11 Прим.2,3,4 | Demontarea porțiunilor de conductă ø325 mm, în ansamblu cu dispozitiv de măsurare (diafragmă de măsurare) cu lungime până la 3 m, montat la înălțime de 2,1 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, fără macara, cu 2 îmbinări sudate. Снятие участка трубопровода 325 мм. в сборе с узлом учёта (сужающее устройство) длиной до 3 м. с сужающим устройством в сборе на высоте св. 2,1 м. на раст. до 0,5 м до несущих конструкций, без крана, с 2 соединениями | 1 porț. | 1 |
| 2 | Пр-нт 1/98 п.1802120102 | Dezasamblarea și asamblarea ansamblului dispozitivului de îngustare cu instalarea camerelor, diafragmei cu ø325 până la 3 m lungime. Разборка и сборка узла сужающего устройства с установкой камер, шайбы и пр.ø325 длиной до 3 м. | 1 porț. | 1 |
| 3 | Пр-нт 1/98 п.1809020207 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø325 mm. Изготовление прокладок по диам. соединит. фланца 325 | 10 elem | 1 |
| 4 | Пр-нт 1/98 п.1809010107 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø325 mm Замена прокладок на фланцах тр-да диам.325 | 1 un. | 2 |
| 5 | Пр-нт 1/98 п.1809010107 | Înlocuirea garniturilor la camerele diafragmei de măsurare cu ø325 mm Замена прокладок в камере сужающего устройства диам.325 | 1 un. | 4 |
| 6 | Пр-нт 1/98 п.1802120102 ОУ П. 9,11 Прим.2,3,4 | Montarea porțiunilor de conductă ø325 mm, în ansamblu cu dispozitiv de măsurare (diafragmă de măsurare) cu lungime până la 3 m, montat la înălțime de 2,1 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, fără macara, cu 2 îmbinări sudate. Установка участка трубопровода 325 мм. в сборе с узлом учёта (сужающее устройство) длиной до 3 м. с сужающим устройством в сборе на высоте св. 2,1 м. на раст. до 0,5 м до несущих конструкций, без крана, с 2 соединениями | 1 porț. | 1 |
| 7 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Fabricarea suporturilor temporare-dispozetive de fixare pentru conductă, din metal uzat Изготовление м/к временных опор под тр-д из металла б/у | 100 kg | 0,16 |
| 8 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontare suporturilor temporare-dispozetive de fixare pentru conductă, cu greutatea elementelor până la 20kg Установка и снятие м/к временных опор под тр-д.при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 3 |
| 9 | Пр-нт 1/98 п.0102070101 | Asamblarea si demontare schelelor la înaltime de pana la 10m Устройство и разборка лесов на высоте до 10м | 10m2 | 0,4 |
| 10 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Fabricarea dispozitivelor pentru extinderea și comprimarea conexiunii cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare. Изготовление м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства. | 100 kg | 0,18 |
| 11 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Montarea si demontare dispozitivelor pentru extinderea și comprimarea conexiunii cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor pînă la 20 kg. Установка и снятие м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства, при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 3 |
| 12 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor Раскручивание и обтяжка болтов крепления фланцев | 5 buc. | 9,90 |
| 13 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor compensatoarelor la demontarea și montarea racordurilor de măsurarecu diafragma. Раскручивание и обтяжка болтов сальниковых компенсаторов при выемке и монтаже блоков сужающих устройств | 5 buc. | 3,2 |
| 14 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pînă la luciu pentru chituire și acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D +2D, în caz de necesitate Зачистка шлифмашинкой внутренних поверхностей трубопроводов до металлического блеска для шпаклевки и антикор покрытия внутренних поверхностей 2D +2D, в случае необходимости при длине трубы 0,8м (0,3м х 3,14 х 0,8м х2)=1,51м²=151дм²/100 | 100 dm2 | 1,51 |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=4,07 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |
|  |  | Materialele antreprenorului cu cheltuieli de transport 5.0% |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | buc. | 6 |
|  |  | Disc abraziv | buc | 0,15 |
|  |  | Hîrtie șlef.usc.sticlă foi 25x30 gr 25 S1581 | buc | 0,3 |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 1 |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 4 |
|  |  | Capitol II |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice Обработка внутренней поверхности трубопроводов перед покраской - обеспыливание, обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины | m2 | 1,51 |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii in doua straturi, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal), executate cu Grund ЭП-0180 (după necessitate se vor efectua lucrări de chituire a suprafeților) Покраска в два слоя, с одно- или двухкомпонентными грунтовками, на основе синтетических полимеров (металл), выполненные Грунтовкой ЭП-0180 (при необходимости будут проведены работы по шпаклевки поверхностей до покраски) | m2 | 1,51 |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций эмалью ЭПУ-071 - 4 слоя на подготовленную металлическую поверхность) К=4 | m2 | 1,51 |
|  |  | Salariul mediu pe oră al muncitorilor - constructori -64.84 lei/oră |  |  |
|  |  | Cotele cheltuielilor de regie (din cheltuieli directe ).-13,5% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor: 5.0% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli de achiziționare- depozitare-1,5% |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz -3,0% |  |  |

Anexa nr.3

Formular de deviz nr.3

LOT nr.2.  Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare sistemelor de evidență tehnologică DN 800 agent termic direcția Budești (retur).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitol I |  |  |
| Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă,racordurilor de măsurare sistemelor de evidență tehnologică (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmei de măsurare pentru verificare metrologică. |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 800 agent termic direcția Budești (retur) |  |  |
| 1 | Расчёт №1/06к прейскур.1/98. Экстрапол.№2 п.3, ОУ 9, Прим2,3,4 | Demontarea și montarea porțiunii de conductă ø820 mm, cu lungime până la 3 m, la înălțime de 5.1 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, cu 2 îmbinări sudate. Снятие и установка участка трубопровода 820 мм. дл до 3 м. на высоте до 5,1 м. на расст. до 0,5 м до несущих конструкций, с 2 сварными стыками | 1 porț. | 1 |
| 3 | Пр-нт 1/98 п.1403030106 | Demontarea și montarea, diafragmei de măsurare, cu greutatea elementelor până la 130kg. Снятие и установка сужающего устройства при массе эл-та до 130 кг | 1 elem. | 1 |
| 4 | Расчёт №1/06 к прейскур. 1/98. Экстрапол. №14 п.1 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø820 mm. Изготовление прокладок по диам. соединит. фланца 820мм | 1un | 3 |
| 5 | Расчёт №1/06 Экстрапол.№13 п.1 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø820 mm Замена прокладок на фланцах тртрубопровода диаметром 820 мм | 1 un. | 3 |
| 6 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Demontarea și montarea elementelor de protecție a etanșării, cu masa elementului de până la 20 kg Установка и снятие элементов защиты пломбы, при массе эл-та до 20кг | 1 elem. | 1 |
| 7 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Fabricarea și asamblarea dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, din metal uzat Изготовление м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства из металла б/у | 100 kg | 0,36 |
| 8 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontare dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor până la 20kg Установка и снятие м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства .при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 9 |
| 9 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Confecționarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată, excluzând atât mișcarea lor transversală, cât și longitudinală, confecționat din metalul uzat Изготовление м/к временных опор под концы тр-да при снятом сужающем устройстве исключающее как поперечное, так и продольное их перемещение из металла б/у | 100 kg | 0,6 |
| 10 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată excluzând atât mișcarea lor transversala cât si longitudinala cu greutatea elementelor până la 20kg. Установка и снятие м/к временных опор под концы тр-да при снятом сужающем устройстве исключающее как поперечное так и продольное их перемещение .при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 3 |
| 11 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor Раскручивание и обтяжка болтов крепления фланцев | 10 buc. | 19,2 |
| 12 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor compensatoarelor la demontarea și montarea racordurilor de măsurarecu diafragma. Раскручивание и обтяжка болтов сальниковых компенсаторов при выемке и монтаже блоков сужающих устройств | 10 buc. | 6,4 |
| 13 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pîn la luciu pentru acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D, în caz de necesitate Зачистка шлифмашинкой внутренних поверхностей тр-дов до мет. блеска для антикор покрытия внутренних поверхностей 2D, в случае необходимости (0,8м x3,14 x1,6м x2) = 8,04м²=804 дм²/100 | 100дm2 | 8,04 |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=4,07 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |
|  |  | Secțiunea 1b |  |  |
| 14 | Пр-нт 26.06.19.ч.1 п.2601010102 | Montarea și îndepărtarea pardoselii din scânduri de lemn pentru îndeplinirea lucrărilor de montaj. Устройство и снятие настила из деревянных щитов для проведения монтажных работ | 1m2 | 6 |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=5,05 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |
|  |  | Servicii de transport |  |  |
|  |  | Servicii automacara Н=24 m | 1 m/h | 12 |
|  |  | Camion 5 t. | 1 m/h | 3 |
|  |  | Materialele antreprenorului cu cheltuieli de transport 5.0% |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | 1 buc. | 8 |
|  |  | Discuri de tăiere ф 230 mm х 2,0 | 1 buc. | 1 |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 1 |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 4 |
|  |  | Paronit 4 mm | 1 kg | 9 |
|  |  | Benzină А 95 (generator benzoelectric) | 1 litru | 5 |
|  |  | Capitol II |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice Обработка внутренней поверхности трубопроводов перед покраской - обеспыливание, обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины | m2 | 8,04 |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii in doua straturi, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal ) , executate cu Grund ЭП-0180 Покраска в два слоя, с одно- или двухкомпонентными грунтовками, на основе синтетических полимеров (металл), выполненные Грунтовкой ЭП-0180 | m2 | 8,04 |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций эмалью ЭПУ-071 - 4 слоя на подготовленную металлическую поверхность) К=4 | m2 | 8,04 |
|  |  | Salariul mediu pe oră al muncitorilor - constructori -64.84 lei/oră |  |  |
|  |  | Cotele cheltuielilor de regie (din cheltuieli directe ).-13,5% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor: 5.0% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli de achiziționare- depozitare-1,5% |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz -3,0% |  |  |

Anexa nr. 4

Formular  de  deviz  nr.4

LOT nr.2.  Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare sistemelor de evidenta tehnologică DN 1000 agent termic direcția Budești (tur).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitol I |  |  |
| Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă,racordurilor de măsurare sistemelor de evidență tehnologică (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmei de măsurare pentru verificare metrologică. |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 1000 agent termic direcția Budești (tur) |  |  |
| 1 | Расчёт №1/06 Экстрапол.№2 п.4 ОУ 9, Прим2,3,4 | Demontarea și montarea porțiunii de conductă ø1020 mm, cu lungime până la 3 m, la înălțime de 5.1 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, cu 2 îmbinări sudate. Снятие и установка участка трубопровода 1020 мм. дл до 3 м. на высоте до 5,1 м. на расст. до 0,5 м до несущих конструкций, с 2 сварными стыками | 1 porț. | 1 |
| 3 | Пр-нт 1/98 п.1403030106 | Demontarea și montarea, diafragmei de măsurare, cu greutatea elementelor până la 130kg. Снятие и установка сужающего устройства при массе эл-та до 130 кг | 1 elem. | 1 |
| 4 | Расчёт №1/06 Экстрапол.№14 п.2 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø1020 mm. Изготовление прокладок по диам. соединит. фланца 1020мм | 1un | 3 |
| 5 | Расчёт №1/06 Экстрапол.№13 п.2 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø1020 mm Замена прокладок на фланцах тр-да диам. ø1020 мм | 1 un. | 3 |
| 6 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Demontarea și montarea elementelor de protecție a etanșării, cu masa elementului de până la 20 kg Установка и снятие элементов защиты пломбы, при массе эл-та до 20кг | 1 elem. | 1 |
| 7 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Fabricarea și asamblarea dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, din metal uzat Изготовление м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства из металла б/у | 100 kg | 0,36 |
| 8 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontare dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor până la 20kg Установка и снятие м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства .при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 9 |
| 9 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Confecționarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată, excluzând atât mișcarea lor transversală, cât și longitudinală, confecționat din metalul uzat Изготовление м/к временных опор под концы тр-да при снятом сужающем устройстве исключающее как поперечное, так и продольное их перемещение из металла б/у | 100 kg | 0,6 |
| 10 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată excluzând atât mișcarea lor transversala cât si longitudinala cu greutatea elementelor până la 20kg. Установка и снятие м/к временных опор под концы тр-да при снятом сужающем устройстве исключающее как поперечное так и продольное их перемещение .при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 3 |
| 11 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor Раскручивание и обтяжка болтов крепления фланцев | 10 buc. | 19,8 |
| 12 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor compensatoarelor la demontarea și montarea racordurilor de măsurarecu diafragma. Раскручивание и обтяжка болтов сальниковых компенсаторов при выемке и монтаже блоков сужающих устройств | 10 buc. | 6,4 |
| 13 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pîn la luciu pentru acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D, în caz de necesitate Зачистка шлифмашинкой внутренних поверхностей тр-дов до мет. блеска для антикор покрытия внутренних поверхностей 2D, в случае необходимости при длине трубы 1,7м: (0,8м x3,14 x1,7м x2)=8,54м2=854 дм2/100 | 100дm2 | 8,54 |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=4,07 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |
|  |  | Secțiunea 1b |  |  |
| 14 | Пр-нт 26.06.19.ч.1 п.2601010102 | Montarea și îndepărtarea pardoselii din scânduri de lemn pentru îndeplinirea lucrărilor de montaj. Устройство и снятие настила из деревянных щитов для проведения монтажных работ | 1m2 | 6 |
|  |  | К=5,05 К=1,032 |  |  |
|  |  | Servicii de transport |  |  |
|  |  | Servicii automacara Н=24 m | 1 m/h | 12 |
|  |  | Camion 5 t. | 1 m/h | 3 |
|  |  | Materialele antreprenorului cu cheltuieli de transport 5.0% |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | 1 buc. | 8 |
|  |  | Discuri de tăiere ф 230 mm х 2,0 | 1 buc. | 1 |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 1 |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 4 |
|  |  | Paronit 4 mm | 1 kg | 9 |
|  |  | Benzină А 95 (generator benzoelectric) | 1 litru | 5 |
|  |  | Capitol II |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice Обработка внутренней поверхности трубопроводов перед покраской - обеспыливание, обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины | m2 | 8,54 |
| 2 | RpIzA05E | Vopsitorii in doua straturi, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal ) , executate cu Grund ЭП-0180 Покраска в два слоя, с одно- или двухкомпонентными грунтовками, на основе синтетических полимеров (металл), выполненные Грунтовкой ЭП-0180 | m2 | 8,54 |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций эмалью ЭПУ-071 - 4 слоя на подготовленную металлическую поверхность) К=4 | m2 | 8,54 |
|  |  | Salariul mediu pe oră al muncitorilor - constructori -64.84 lei/oră |  |  |
|  |  | Cotele cheltuielilor de regie (din cheltuieli directe ).-13,5% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor: 5.0% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli de achiziționare- depozitare-1,5% |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz -3,0% |  |  |