CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Montarea utilajului
	
1	IA12D
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), ThermDuo 50. Q=45kW. P=3бар.
	buc	2,000	
2	IC52A
	BUCSA EXTERNA ThermDuo 50. Q=45kW. P=3бар.
	buc	2,000	
3	IC52A
	BUCSA INTERNA ThermDuo 50. Q=45kW. P=3бар.
	buc	2,000	
4	IC52A
	COS ThermDuo 50. Q=45kW. P=3бар.
	buc	2,000	
5	IC52A
	COT ThermDuo 50. Q=45kW. P=3бар.
	buc	2,000	
6	IC52A
	RACORDThermDuo 50. Q=45kW. P=3бар.
	buc	2,000	
7	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:TERMOSTAT INTELIGENT PT 59 "X"(SE CONECTEAZA LA SEMNALIZATORUL DE ERORI MS1)
	buc	1,000	
8	IA15A
	INTERFATA IU 05 THERMONA
	buc	1,000	
9	IA15A
	INTERFATA IU 04.10 THERMONA
	buc	1,000	
10	ID07B
	LEAD WITH CABLE SO 1001 THERMONA
	buc	1,000	
11	11-04-004-01
	SENSOR TERMIC EXTERIOR Q 01 THERMONA
	buc	1,000	
12	IC46A
	CONECTOR TUV THERMONA
	buc	6,000	
13	IC46A
	CONECTOR 2,54 THERMONA
	buc	2,000	
14	IC53C
	TERMINATIE BS 95/7 THERMONA
	buc	2,000	
15	IA38A
	KIT FLANSE POMPA DN.50 (PERECHE)
	buc	2,000	
16	IA37B
	POMPA VS 65/8M
	buc	4,000	
17	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 mm
	buc	1,000	
18	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 mm
	buc	1,000	
19	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 mm
	buc	1,000	
20	IA29A
	VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 300 LT.
	buc	1,000	
21	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, Decalux 30 VT 2000. G=0.8 m3/h
	buc	1,000	
22	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv
	buc	1,000	
		2. Utilaj
	
23	
	MICROCENTRALA ThermDuo 50. Q=45kW. P=3бар.
	buc	2,000	
24	
	TERMOSTAT INTELIGENT PT 59 "X"(SE CONECTEAZA LA SEMNALIZATORUL DE ERORI MS1)
	buc	1,000	
25	
	POMPA Насос сетевой, система отопления.(1раб, 1рез)Evoplus B 100/280.50M, G=11.5m3/ч, Н=6.0м
	buc	2,000	
26	
	POMPA Насос сетевой, на ГВС. D 56/250.40M,  G=2,6m3/ч, Н=4,0м
	buc	1,000	
27	
	POMPA Насос циркуляционный ГВС. VA 35/130.2, G=0.6m3/ч, Н=3.0м
	buc	1,000	
28	IA23A
	FILTRU DN50
	buc	1,000	
29	IA23A
	FILTRU DN32
	buc	1,000	
30	IA23A
	FILTRU DN25
	buc	1,000	
31	
	VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 300 LT.
	buc	1,000	
32	IA39A
	Dedurizator de apa Decalux 30 VT 2000. G=0.8 m3/h
	buc	1,000	
33	
	Boiler   300 l, 
	buc	1,000	
		3. Lucrari de constructii
	
		3.1. Tevele si armaturi
	
34	ID05B
	Vana d50 mm mm
	buc	8,000	
35	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40
	buc	3,000	
36	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32
	buc	3,000	
37	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25
	buc	9,000	
38	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm
	buc	2,000	
39	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15
	buc	6,000	
40	IA19B
	 Обратный клапан d50
	buc	2,000	
41	IA19B
	 Обратный клапан d40
	buc	1,000	
42	IA19B
	 Обратный клапан d32
	buc	1,000	
43	IA19A
	 Обратный клапан d25
	buc	3,000	
44	IA19A
	 Обратный клапан d20
	buc	1,000	
45	IA19B
	Клапан трехходовой VF3(код 065B1650)c AMV 56(код 065Z7020) DN50 PN16
	buc	1,000	
46	ID04A
	Электромагнитный клапан d25
	buc	1,000	
47	IA19A
	Клапан предохранительный пружинный для воды. DN15
	buc	1,000	
48	IA19A
	Автоматический воздухоотводчик  Dn15
	buc	6,000	
49	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de76
	m	5,000	
50	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57
	m	13,000	
51	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45
	m	18,000	
52	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38
	m	6,000	
53	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32
	m	10,000	
54	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25
	m	8,000	
55	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18
	m	1,000	
56	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	60,000	
57	IzF25H
	Izolatie termica din placi de sticla spongioasa fixate cu chit ARNOLEX 
	m2	24,500	
58	IzI08B1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,36 si 0,90 m, confectionare
	m2	24,500	
59	IzI08B2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,36 si 0,90  m, montare
	m2	24,500	
60	TfC01B
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	5,000	
61	TfC01A
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	46,000	
62	IzJ08A
	Vopsirea conductelor, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de email
	m2	11,200	
63	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	5,000	
64	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	46,000	
		3.2. Ventilare
	
65	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
	buc	3,000	
		3.3. Incalzire
	
66	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	1,000	
67	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18
	m	10,000	
68	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	2,000	
69	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	1,000	
		3.4. Cos de fum
	
70	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	328,600	
71	VB27A1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate
	buc	1,000	
72	IzD02C
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade
	t	0,328	
73	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)
	t	0,328	
74	IzD06B
	Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme). 
	t	0,328	
75	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
	m3	0,700