Anexa nr.1

Lista serviciilor de mentenanță necesare de a fi efectuate la centralele termice

pentru sezonul de încălzire 2022-2023.

| Nr. d/o |  | Denumirea lucrărilor | Specificarea utilajului de bază a centralelor termice | Periodicitatea lucrărilor | Valoarea lunară, lei MDL fără TVA | Valoarea totală, lei MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1.1 | Pornirea primară, la început de sezon | Centrala termică “Codru”, mun. Chişinău, şos. Munceşti, 799/3, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător DAVA-5000 kw – 2 buc. Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată tip DO-2 – 1 buc. | 1 lucrare la pornire |  |  |
|  | 1.2 | Deservirea tehnică lunară |  | pe perioada de 5 luni |  |  |
| 2. | 2.1 | Pornirea primară, la început de sezon | Centrala termică “Aeroport”, mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/5, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător DAVA-5000 kw – 2 buc. Cazan ZIOSAB-2000 kw dotat cu arzător DAVA-2000 kw – 1 buc. Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată tip DO-2 – 1 buc. | 1 lucrare la pornire |  |  |
|  | 2.2 | Deservirea tehnică lunară |  | pe perioada de 5 luni |  |  |
| 3. | 3.1 | Pornirea primară, la început de sezon | Centrala termică “Costiujeni”, or. Codru, str. Câmpului, 20, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător DAVA-5000 kw – 1 buc. Cazan ZIOSAB-3000 kw dotat cu arzător Rielo RS250/M TL (600-2650 kw) – 1 buc. Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată tip DO-2 – 1 buc. | 1 lucrare la pornire |  |  |
|  | 3.2 | Deservirea tehnică lunară |  | pe perioada de 11 luni |  |  |
| 4. | 4.1 | Pornirea primară, la început de sezon | Centrala termică “Studenţilor”, mun. Chişinău, str. Studenţilor, 14, inclusiv utilajul de bază: Cazan THERMOSTAHL EN-1800 kw– dotat cu arzător DAVA-2000 kw – 2 buc. Sistemul de putere electrică, control şi comandă automată – 1 buc. | 1 lucrare la pornire |  |  |
|  | 4.2 | Deservirea tehnică lunară |  | pe perioada de 5 luni |  |  |
| 5. | 5.1 | Pornirea primară, la început de sezon | Centrala termică “Vadul lui Vodă”, or. Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel mare, 153, inclusiv utilajul de bază: Cazan ФАКЕЛ КВА-1,0 ГН cu puterea 1000 kw dotat cu arzător ГБЛ-1н – 2 buc. Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată: la cazanul nr. 1 de tip ALFA-M – 1 buc.; La cazanul nr. 2 de tip SIEMENS – 1 buc. | 1 lucrare la pornire |  |  |
|  | 5.2 | Deservirea tehnică lunară |  | pe perioada de 5 luni |  |  |
| 6. | 6.1 | Pornirea primară, la început de sezon | Centrala termică casnică “Bălăbăneşti”, or. Vadul lui Vodă, com. Bălăbăneşti, inclusiv utilajul de bază: Cazan Thermona 28 kW– 1 buc. | 1 lucrare la pornire |  |  |
|  | 6.2 | Deservirea tehnică lunară |  | pe perioada de 5 luni |  |  |
| 7. | 7.1 | Pornirea primară, la început de sezon | Centrala termică casnică “Ialoveni”, or. Ialoveni, str. Gagarin, 1, inclusiv utilajul de bază: Cazan Proterm Panther 24 KTV cu puterea 24 kW– 1 buc. | 1 lucrare la pornire |  |  |
|  | 7.2 | Deservirea tehnică lunară |  | pe perioada de 5 luni |  |  |
| Preţ total, lei MDL, fără TVA |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.2

Cerințe de calificare a ofertantului:

1.  Să dețină Aviz de expertiză în domeniul securității industriale  emis de Centrul tehnic pentru securitatea industrială și certificare SRL (CT SIC), pentru genul de activitate Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze industriale tehnologice și agricole, instalații de gaze a centralelor termice cu capacitate termică mai mare de 100kW, centrale termice cu program de lucru sezonier.

2.  Să dețină personal instruit în domeniul securității industriale cu permise valabile de exercitare pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale pentru următoarele activității: - Montarea, reglarea tehnologică și deservirea tehnică a cazanelor de apă fierbinte;

- Montarea, reglarea tehnologică, exploatarea obiectelor și instalațiilor tehnice și a sistemelor de distribuție gaze din oțel cu P<1,2MPa și din polietilenă cu P< 1,0MPa; admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze.

Condiţii privind calitatea lucrărilor.

- Cerinţe generale.

- Sezonul de încălzire se stabileşte în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău şi se acceptă şase luni: octombrie – martie;

- Lucrările de pornire primară şi deservire tehnică se execută în baza demersului/Autorizaţiei tehnice, eliberate de către Agenţiea pentru supraveghere tehnică, respectând în întregime cerinţele de securitate expuse în:

- Legea RM nr. 803 – XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;

- Regulile de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte NRS 35-03-59:2003;

- Regulile de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur cu presiunea sub               0,07 Mpa, şi cazanelor de apă fierbinte cu temperatura apei sub 115 grade C;

- Regulile de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte                       NRS 35-03-70:2005;

- Regulile de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune                                     NRS 35-03-67:2004;

- Cerinţele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale.

- Regulile exploatării tehnice a centralelor electrice şi reţelelor termice;

- Regulile de securitate la exploatarea instalaţiilor electrice;

- Documentaţia tehnică pentru cazane arzătoarele automatizate monobloc de gaz sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automata;

- Lucrările de pornire primară şi deservirea tehnică se efectuează la utilajul sau piesele/dispozitivele ce constituie părţi componente ale cazanelor, arzătoarelor, utilajului termotehnic de bază (pompe, schimbătoare de căldură etc.) şi din sistemele existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată, destinate pentru reglarea automatizată a parametrilor (temperaturi, presiuni, nivele, consumuri etc.) în sistemul de încălzire şi ACM ale centralelor termice;

- Beneficiarul are dreptul de a reduce numărul de lucrări lunare de deservire tehnică pentru fiecare obiectiv aparte.

- să coordoneze cu Beneficiarul toate lucrările de pornire primară şi de deservire tehnică lunară a utilajului.

- Lucrările de pornire primară a utilajului vor include:

- Consultarea reprezentanţilor Beneficiarului la întrebările parvenite, privind funcţionarea utilajului şi sistemelor existente;

- Testarea dispozitivelor de reglare si securitate din sistemele existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată;

- Verificarea declanşării instalaţiilor de protecţie, blocare şi semnalizare din sistemele existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată, cu eliberarea fişelor corespunzătoare;

- Profilaxia arzătoarelor existente, conform cerinţelor indicate în documentaţia tehnică a acestora;

- Testarea şi calibrarea traductoarelor de măsură şi securitate din componenţa arzătoarelor existente, contururilor de încălzire şi ACM, posturilor de reglare şi măsurarea consumului de gaze existente;

- Verificarea programelor de lucru a arzătoarelor de gaze existente şi a sistemelor existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată;

- Testarea şi reglarea cuplului cazan – arzător la capitolul randament, conform fişelor de regim de lucru ale arzătoarelor de gaze existente, în termenele stabilite de graficul elaborat de Beneficiar şi coordonat cu Executorul;

- Prezentarea recomandărilor privind necesitatea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare a temperaturii şi presiunii ale sistemelor existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată şi prezentării buletinelor metrologice noi în vigoare;

- Înlocuirea utilajului sau a pieselor/dispozitivelor defectate, achiziţionate separat;

- Consemnarea în registrul de evidenţă al Beneficiarului a listei lucrărilor efectuate.

- Lucrările de deservire tehnică lunară a utilajului vor include:

- Prezentarea Benefeciarului a listei persoanelor responsabile şi telefoanelor (mobile şi fixe) prin care va fi efectuată legătura telefonică urgentă 24/24;

- Consultarea reprezentanţilor Beneficiarului la întrebările, privind funcţionarea utilajului şi sistemelor existente;

- Testarea dispozitivelor de reglare şi securitate din sistemele existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată;

- Verificarea declanşării instalaţiilor de protecţie, blocare şi semnalizare din sistemele existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată, cu eliberarea fişelor corespunzătoare;

- În baza apelurilor telefonice ale Beneficiarului, să delege specialiştii săi, în termen  3 ore din momentul primirii solicitării, la locul aflării utilajului „Beneficiarului” pentru înlăturarea  situaţiilor de avarie/sistare a centralei termice, pe parcursul sezonului de încălzire, legate de deranjamente în funcţionare sau deteriorarea utilajului sau pieselor/dispozitivelor defectate, ce constituie părţi componente ale cazanelor, arzătoarelor, utilajului termotehnic de bază (pompe, schimbătoare de căldură etc.) şi din sistemele existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată, destinate pentru reglarea automatizată a parametrilor (temperaturi, presiuni, nivele, consumuri etc.) în sistemul de încălzire şi ACM ale centralelor termice;

- Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, care se va perfecta de către Prestator.

- Documentaţia tehnică şi cea de însoţire a utilajului include:

1) Act de efectuare a lucrărilor;

2) Paşaportul tehnic al echipamentului de monitorizare şi măsurare al UTILAJULUI.

- În situaţia în care, pe parcursul efectuării lucrărilor de pornire primară şi de deservire tehnică lunară a UTILAJULUI va fi depistată imposibilitatea efectuării acestora, „Prestatorul” va efectua reparaţia UTILAJULUI, iar preţul pieselor de schimb şi a materialelor folosite de către „Prestator” în procesul de reparaţie a UTILAJULUI va fi calculat în conformitate cu cheltuielile reale suportate, achitate suplimentar de către „Beneficiar”. În cazul când e necesară reparaţia utilajului în sediul „Prestatorului”, transportarea acestuia se va efectua de către „Prestator”, cu includerea cheltuielelor suportate în devizul de cheltuieli.

- În cazul în care pe perioada de garanţie a UTILAJULUI, respectiv, după efectuarea reparaţiilor, una din componente va fi înlocuită cu alta nouă, UTILAJUL va beneficia de un nou termen de garanţie. Durata termenului de garanţie pentru piesele înlocuite este necesar să fie 12 luni sau mai mare.

- Emiterea suplimentară a facturilor pentru utilajul sau piesele/dispozitivele defectate, care necesită a fi înlocuite;

- Înlocuirea utilajului sau a pieselor/dispozitivelor defectate, achiziţionate separat;

- Consemnarea în registrul de evidenţă al Beneficiarului a listei lucrărilor efectuate;

- Condiţii de calitate şi garanţie:

- Calitatea efectuării lucrărilor de pornire primară şi de deservire tehnică lunară să corespundă documentaţiei normative în vigoare (standarde, reglementări şi norme tehnice în domeniul metrologiei, etc.).

- Termenul de garanţie oferit la semnarea actului de îndeplinire a lucrărilor: minim 12 luni.

- Termenul de execuţie a lucrărilor:

- Lucrările de pornire primară:

- Lucrările vor începe în termen de până la 5 zile calendaristice de la solicitarea înaintată de către Beneficiar, în volum 1 lucrare la pornirea primară;

- Termenul de executare a lucrărilor constituie până la 5 zile calendaristice pentru fiecare centrală termică în parte;

- Lucrările de deservire tehnică lunară:

Pentru înlăturarea situaţiilor de avarie/sistare a centralei termice:

- Lucrările vor începe în termen de până la 3 ore din momentul primirii solicitării de la Beneficicar prin legătură telefonică;

- Termen de executare a lucrărilor constituie până la 12 ore pentru fiecare caz aparte;

Pentru efectuarea lucrărilor regulamentare:

- Lucrările vor începe în termen de până la data de 20 a fiecărei luni;

- Termen de executare a  lucrărilor nu  va depăşi data de 25 a fiecărei luni.