CAIET DE SARCINI

Obiectul: Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Caracușenii Vechi, raionul Briceni

Autoritatea contractantă: Primaria s. Caracușenii Vechi, raionul Briceni.

1. Preambul

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardeele în vigoare.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.

- Descriere generală. Informaţii

Lucrările cu privire la Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Caracușenii Vechi, se vor realiza conform caietului de sarcini fiind respectata legislația în vigoare și a proiectului tehnic de execuție”Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Caracușenii Vechi, raionul Briceni” elaborate de Î.I. „Josan Serghei”.

Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în construcții, dupa transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

- Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Conform specificatiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în documentația de proiet și Anunțul de participare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii, proiectului tehnic.

Executantul va stabili raspunderea tuturor participanţilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemulpropriu de asigurare a calitatiiadoptat cu prevederelelegale in vigoare.

Ofertantul este obligat să execute oferta tehnica conform specificatiilor tehnice și formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

Antreprenorul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnice ale caroradifera sau care nu sunt prevazute de catre documentația de executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante.

Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evalării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și diriginte de şantier atestat. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Ofertantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Conform specificatiilor tehnice si proiectului tehnic cu respectarea cerințelor normativelor în vigoare.

- Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

- Nu se aplică

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

Conform specificatiilor tehnice.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si intr-o abordare globala a lucrărilor de construcție se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor care se vor executa, imprejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor si produselor semifabricate;asigurarea provizorie cu utilități. Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor. Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice și diriginți de șantier atestați.

Tot echipamentul propus de contractori trebuie să fie fabricat în conformitate cu îndrumările, cerințele tehnice și specificațiile solicitate mai jos; să posede certificate europene (CE) și / saucertificate moldovenești, care confirmă datele din pașapoartele tehnice.

Notă pentru ofertanți: Oricând specificațiile tehnice solicit un produs concret, brand specific, nume / model, ofertanții pot veni cu propunerea pentru coordonarea unui oricare alt produs echivalent în toate aspectele cu produsul specificat, întrunind cerințele de origine, toți parametrii fizici, funcționali și de performanță.

Agentul economic va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislaţiei.

- Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente, oferta se efectuază în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2012 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.02-2012 ,,Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielelor de deviz la salarizarea în construcții”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2012 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcții".

Totodata, avand in vedere finanţarea obiectului dat din contul Bugetului de Stat, normativele cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finantelor.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Ofertantul va prezenta toate documentele indicate la pct.16 din  Anunțul de participare.

- Securitatea muncii și antiincendiară a șantierului.

Lucrările cu privire la Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Caracușenii Vechi, raionul Briceni” vor fi executate în s. Caracușenii Vechi, r-nul Briceni. Pentru securitatea muncii și antiincendiară a șantierului, operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în muncă (prezentarea copiei certificatului de atestare și schema de încadrare, confirmată prin semnătura şiştampila ofertantului) și mijloace antiincendiare pe șantier.

SPECIFICATII TEHNICE

Parte componenta a Caietului de sarcini la achizitia

”Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Caracușenii Vechi, raionul Briceni”

- OBIECTUL CERERII DE OFERTE

Procedura are ca obiect implimentarea proiectului ”Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Caracușenii Vechi, raionul Briceni” cu scopul de a asigura cu iluminat modern a stгazilоr principale si auxiliare din satului Caracușenii Vechi. Proiectul luminotehnic vа fi realizat cu rеsресtаrеа рrеvеdеrilоr SM EN 13201-2:2017 privind nivеlul si calitatea iluminatului саrе trebuie asigurat репtru diferite cai de circulatie rutiеre sau pietonale.

- CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

  - Ofertantul va prezenta oferta tehnica conform cerintelor Caietului de sarcini si oferta financiara conform  listei cantitatilor de lucrari.

Cerințe: Soluţiile tehnice propuse in oferta, trebuie sa fie în conformitate cu următoarele cerinţele de bază:

    - indeplinirea performantelor luminotehnice si energetice conform SM EN 13201-2:2017.

    - rezistenţă şi stabilitate;

    - siguranţă în exploatare;

    - siguranţă la foc;

    - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

    - economia de energie;

- OBIECTUL CONTRACTULUI

- Propunerea corpurilor de iluminat corespunzatoare situatiilor împărțite pe clase de iluminat conform descrierii de mai jos:

  - Situația 1- clasa de iluminat P4 – latimea drumului 6 m, pietris.

  - Situația 2- clasa de iluminat P5 – latimea drumului 4 m, drum de tara.

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardul SM EN 13201-2:2017. Ne referim aici la luminanta medie, uniformitate, nivelul de iluminat mediu, nivelurile de iluminat minim, uniformităţi generale, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, cu condiţia îndeplinirii tuturor cerinţelor de performanta luminotehnica.

- CERINŢE TEHNICE SI DE CALITATE

  - Performanta luminotehnica

Corpuri de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenti (sau nou montaţi după caz), pentru obiectivele imparţite pe clase de iluminat conform SM EN 13201-2:2017:

    - Drum secundar – Situatia 1 - pietris – clasa de iluminat P4, nivel de iluminat mediu Emed - > 5 lx : nivel de iluminat minim - Emin - > 1 lx ; nivel de iluminat maxim - Emax – 7.5 lx

    - Drum secundar – Situatia 2 - drum de tara – clasa de iluminat P5, nivel de iluminat mediu Emed - > 3 lx : nivel de iluminat minim - Emin - > 0.6 lx ; nivel de iluminat maxim - Emax – 5 lx

Ofertele care nu demonstrează îndeplinirea tuturor parametrilor luminotehnici pentru datele de intrare din Tabelul 1, vor fi declarate neconfonne, din punct de vedere tehnic.

  - Performanta energetica

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situaţie martor prezentată si detaliata in prezenta documentaţie, însa se va tine cont de urmatoarele

    - Pentru clasa de iluminat P4: Densitatea consumului de energie kWh/m2 an - maxim 0,5; Puterea instalata – maximum 50 W*.

    - Pentru clasa de iluminat P5: Densitatea consumului de energie kWh/m2 an - maxim 0,5; Puterea instalata – maximum 50 W*.

*Puterea nominală maxim admisă pentru fiecare tip - informativ.

  - Date de calcul luminotehnic pentru Dialux

Geometria cailor de circulatie pentru calcule luminotehnice in Dialux este descrisa Tabelul 1:

Tabelul 1. Date de intrare pentru calcule luminotehnice.

| № | Parametri definiti | Situatia 1 | Situatia 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de iluminat | P4 | P5 |
| 2 | Tipul corpului LED | TIP 2 | TIP 3 |
| 3 | Montare | unilateral | Unilateral |
| 4 | Nr. de benzi | 2 | 1 |
| 5 | Lățimea Carosabil, m | 6 | 4 |
| 6 | Distanța dintre stâlpi, m | 35 | 40 |
| 7 | Retragerea stalpului, m | 3 | 1 |
| 8 | Înălțimea de montare | 6.5 | 6.5 |
| 9 | Lungimea braț | 0,5 | 0.5 |
| 10 | Unghi de înclinare braț/ corp de iluminat | < 15o | < 15o |
| 11 | Tip carosabil | Pietris | Fara invelis |
| 12 | Factor de menținere | 0,85 | 0.85 |

Pentru efectuarea calculelor lumintehnice, se vor respecta cu stricteţe datele de intrare pentru fiecare stradă/ zonă /profil de drum, aşa cum se regăsesc în Tabelul 1, în mod special clasele de iluminat aferente căilor de circulaţie rutieră şi pietonală ale căror parametrii minimi sunt împuşi prin standardului SM EN 13201-2:2017.

Tabelul 1 rezultatelor de calcul pentru Situatia 1

| Parametrii minimi solicitați |  | Parametrii calculati |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasa de iluminat | P4 | Clasa de iluminat | P4 |
| Iluminare medie Emed [lx] | > 5 | Iluminare medie Emed [lx] |  |
| Iluminare minima Emin [lx] | > 1 | Iluminare minima Emin [lx] |  |
| Iluminare maxima Emax [lx] | < 7.5 | Iluminare maxima Emax [lx] |  |
| Creștere prag Ti | < 30 | Creștere prag Ti |  |
| Densitatea consumului de energie kWh/m2 an | 0.5 | Densitatea consumului de energie kWh/m2 an |  |

Tabelul 2 rezultatelor de calcul pentru Situatia 2

| Parametrii minimi solicitați |  | Parametrii calculati |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasa de iluminat | P5 | Clasa de iluminat | P5 |
| Iluminare medie Emed [lx] | > 3 | Iluminare medie Emed [lx] |  |
| Iluminare minima Emin [lx] | > 0.6 | Iluminare minima Emin [lx] |  |
| Iluminare maxima Emax [lx] | < 5 | Iluminare maxima Emax [lx] |  |
| Creștere prag Ti | < 30 | Creștere prag Ti |  |
| Densitatea consumului de energie kWh/m2 an | 0.5 | Densitatea consumului de energie kWh/m2 an |  |

  - Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED

    - Produsele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiei prezentate.

    - Corpul de iluminat folosit în calculul luminotehnic va fi acelaşi cu cel ofertat, pentru care sunt prezentate cerificarile si rapoartele de testare, având aceleaşi caracteristici constructive, electrice şi luminotehnice.

    - Nu se permite oferirea corpurilor de iluminat cu caracteristici modificate fata de modelele indicate pe pagina web sau in catalogul producatorului.

    - Necorelarea între corpul de iluminat folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat şi sau neîndeplinirea condiţiilor luminotehnice de mai sus, duce la declararea ofertei ca neconfonnă.

Specificatii tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED, folosite pentru iluminatul exterior al zonelor carosabile şi pietonale.

    - Grad de protecție minim IP 66

    - Tensiunea nominală – 220-+240 V;

    - Frecvența – 50-60Hz;

    - Rezistență la impact minim IK 08, pentru întreg aparatul de iluminat

    - Carcasa realizată din aluminiu, pentru menținerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale, dimensionata astfel încât sa aibă si rolul de radiator pasiv pentru sursele LED.

    - Distribuția luminoasă va fi de tip stradal

    - Durata de viața minim 100000 ore cu păstrarea a minim 90% din fluxul luminos inițial

    - Randamentul luminos al aparatului de iluminat va fi minim 75%

    - Sistemul de fixare al aparatelor va fi pentru montaj pe braţ

    - Balastul electronic - compatibil cu tipul sursei de lumina utilizată

    - Factorul de putere 0,9

    - Protecţie împotriva electrocutării Clasă I

    - Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse de iluminat având temperatura de culoare 4000K

    - Funcționare la temperaturi între -30 și +45 grade Celsius

    - Protecție la supratensiuni si descărcări atmosferice de minim 10kV, pentru toate componentele electronice integrate în corpul de iluminat. Nu se accepta protectii integrate in balastul electronic; corpul de iluminat va conține o piesă separată cu acest rol, care poate fi înlocuită în caz de defect, fără a afecta celelalte componente

      - Garanție producător minim 5 ani.

  - Cerinţe impuse pentru realizarea calculelor luminotehnice:

    - Ofertanţii au obligaţia de a prezenta calculele pentru fiecare situatie din Tabelul 1

    - Aparatele de iluminat ofertate trebuie să respecte puterea nominală maxim admisă pe fiecare tip.

    - Pentru efectuarea calculelor lumintehnice, se vor respecta datele de intrare pentru fiecare strada/ profil, aşa cum se regăsesc în Tabelul 1.

    - in calcule se va folosi un factor de menţinere global MF=0.85

    - calculele luminotehnice se vor efectua in programul de calcul Dialux Evo si vor contine:

- pagina titlu;

- cuprins;

- date tehnice privind productul;

- Rezumat pentru fiecare strada

  - Documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice Performanta luminotehnica

    - Ofertanţii vor prezenta calculele luminotehnice atât în varianta listată (PDF) cât şi într-un format care

să permită realizarea şi verificarea acestora (ex *.evo), fişierele sursă in format * .uld (baza de date oficiala a Dialux-ului) pentru fiecare calcul luminotehnic prezentat şi fisierul luminotehnic pentru fiecare tip de aparat de iluminat folosit în calcule, pentru ca autoritatea contractantă să aibă posibilitatea verificării calculelor şi corespondenţa dintre datele de intrare solicitate şi îndeplinirea parametrilor lurninotehnici, conform cu standardul SM EN 13201/2017.

    - Sau - Pentru verificarea calculelor luminotehnice ofertantul va prezenta fisierele electronice a corpurilor de iluminat in format « ies », confimate prin raport de incercari fotometrice.

    - Raport de încercari fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, însoţit de autorizaţia de funcţionare (valabilă), emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA pentru domeniul de incercari fotometrice.

    - Necorelarea între aparatul folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat şi sau neîndeplinirea condiţiilor luminotehnice de mai sus, duce la declararea ofertei ca neconfonnă.

Daca un parametru luminotenic al unei situaţii nu este îndeplinit, sau fisierul electronic nu este confirmat oferta va fi descalificata din punct de vedere tehnic.

Documente doveditoare:

- Link la pagina web sau catalogul producatorului cu produsele oferite.

- Fisa tehnica/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana/engleza.

- Certificat ENEC sau certificat echivalent pentru fiecare tip de corp de iluminat, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SM EN 60598-1:2021 + A11:2022; EN 60598-2-3:2003 + A1:2011;

- Sau Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN 60598. Insotite teste de laborator de terță parte, relevante: IP, IK, IMC, masurari electrice.

- Rapoartele de incercari prezentate vor fi de la un laborator acreditat de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;

- Test termic pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut, cu confirmarea duratei de viata a sursei de lumina.

- Certificat de garanţie de la producator.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime anunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.Cerinte tehnice referitoare la consolele de susținere:

- Material: ţeavă de oţel vopsită, având diametru minim Ø 42 mm pentru aparate de iluminat cu greutăţi mai mici sau egale cu 7 kg şi minim Ø 60 mm pentru greutăţi mai mari de 7 kilograme;

- Dimensiuni: în funcţie de geometria străzii, lungimea minimă a braţului pe orizontală 500 mm; lungimea maximă nu va depăşi 1/4 din înălţimea de montaj;

- Unghiuri de înclinare: în funcţie de soluţia aleasă dar nu mai mari de 15° faţă de planul orizontal;

- Prinderea braţelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche.

Cerinţe tehnice pentru cablu:

  - Conductor torsadat conform proiectului;

  - Fisa tehnica;

  - Certificat de conformitate;

Cerinte tehnice referitoare la echipamentul de evidență a energiei electrice:

    - Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 382 din 02.07.2010) Monitorul Oficial nr. 214-220/765 din 05.11.2010).

    - Echipamentul de măsurare trebuie să fie verificat metrologic şi să deţină buletinul de verificare metrologică valabil pentru termenul stabilit în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1042 din 13 septembrie 2016, Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016, şi numai în laboratoarele metrologice autorizate;

    - Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în aşa mod încât, furnizorul să aibă acces liber 24/24 pentru a citi indicaţiile în orice moment;

    - Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat conform Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice. Este obligatorie asigurarea protecţiei echipamentului de măsurare contra deteriorării şi a vibraţiilor, precum şi excluderea accesului liber al persoanelor terţe la echipamentul de măsurare.

Cerinte tehnice referitoare la panourile de evidență în care este instalat echipamentul de evidență a energiei electrice:

- Panou de evidență în care este instalat echipamentului de evidență trebuie să fie dotat cu două uşi, cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm.

- Uşa interioară să dispună de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor.

- Panou de evidență în care este instalat echipamentului de evidență necesar să fie din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi aplicarea vopselei cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529.

Cerinte tehnice referitoare la aparatele de comutare si protecție:

- Aparatele de comutare și protecție trebuie să corespundă condițiilor de funcționare atât în regim nominal, cât și în regim de scurtcircuit, supratensiune.

- Posibilitatea de montare pe bara DIN;

- Clasa de izolare a echipamentului să corespundă tensiunii nominale din rețeaua electrică;

- Întreruptoarele de acționare să fie dotate cu indicatoare privind pozițiile conectate și deconectate (indicator de semalizare a stării întreruptorului anclanșat/roșu, declanșat/verde);

Primarul s. Caracușenii Vechi                                                                   Vladimir JELAGA