SPECIFICAŢIA TEHNICĂ

pentru

DESCĂRCĂTOARELE CU OXIZI METALICI

Drept de proprietate:

Prezentul document este proprietatea ÎS „Moldelectrica”. Multiplicarea sau utilizarea totală sau parţială a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii ÎS „Moldelectrica”.

Chişinău 2023

CUPRINS

- OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

- STANDARDE ŞI NORME DE REFERINŢĂ

- CONDIŢII IMPUSE DE EXPLOATARE

- CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI TEHNICE

- TESTE ŞI ACCEPTĂRI

- PIESE DE SCHIMB. UTILAJE ŞI SCULE PENTRU MENTENANŢĂ

- DOCUMENTAŢIA

- AMBALARE TRANSPORT  RECEPŢIA ŞI DEPOZITARE

- GARANŢII ŞI POST GARANŢII

- ANEXE

- OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Specificaţia se referă la achiziţionarea descărcătoarelor cu oxizi metalici fără eclatoare (în continuare descărcător), destinate funcţionării în instalaţiile ÎS „Moldelectrica”  (în continuare Beneficiar) având tensiunea nominală de 10 kV, 35 kV, 110 kV (inclusiv destinate pentru protecţia neutrului transformatoarelor de forţă 110 kV). Descărcătoarele vor fi utilizate pentru protecţia contra supratensiunilor atmosferice şi de comutaţie. Descărcătoarele se vor monta pe bare şi la bornele transformatoarelor de forţa sau de tensiune.

Specificaţia tehnică cuprinde următoarele:

- caracteristici tehnice solicitate pentru descărcătoarele cu tensiunea nominală 10kV, 35kV,110 kV (inclusiv destinate pentru protecţia neutrului transformatoarelor de forţă 110 kV);

- caracteristici constructive pe care trebuie să le îndeplinească descărcătoarele cu tensiunea nominală 10kV, 35kV,110 kV (inclusiv destinate pentru protecţia neutrului transformatoarelor de forţă 110 kV);

- condiţii pentru încercările de tip, individuale  şi lista acestora;

- condiţii de livrare a echipamentelor şi precizări referitor la documentaţia de însoţire.

- STANDARDE ŞI NORME DE REFERINŢĂ

În conformitate cu această specificaţie tehnică, descărcătorul pentru instalaţiile cu tensiunea nominală de 10-110 kV trebuie să îndeplinească, ca ansamblu cerinţele specificate în normativele şi standardele (ultima ediţie) menţionate mai jos

| IEC ISO 9001 | Sisteme de management al calității. Cerințe |
| --- | --- |
| IEC ISO 14001 | Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare |
| IEC 60050 | Vocabular electrotehnic internațional |
|  | Normele de exploatarea instalaţiilor electrice |
|  | NAIE 7 |
| РД 153-34.3-35.125-99 | Regulament de protecţie reţelelor electrice 6-1150 kV de la supratensiuni atmosferice şi de comutaţie |
| IEC 60068 | Încercări de mediu |
| IEC 60529 | Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) |
| IEC 60695 | Încercări privind riscurile de foc |
| IEC ISO 17065 | Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii |
| РД 34.45-51.300-97 | Volumul şi Norme de încercare a echipamentului electric |
| IEC ISO 9227 | Încercări la coroziune în atmosfere artificiale. Încercări în ceaţă salină |
| IEC 60060 | Tehnici de încercare la înaltă tensiune |
| IEC 60068-3-3 | Încercări de mediu. Partea 3: Ghid. Metode de încercări seismice ale echipamentelor |
| IEC 60099-4 | Descărcătoare. Partea 4: Descărcătoare cu oxizi metalici fără eclator pentru reţele de curent alternativ |
| IEC 60099-5 | Descărcătoare. Partea 5: Recomandări pentru alegere şi utilizare |

Normele  și  reglementările  menționate  mai  sus  nu  elimină  obligația  Furnizorului  de  a  respecta întrutotul legile, reglementările și prescripțiile legate de proiectarea, construcția, transportul, instalarea și operarea produselor furnizate. În cazul  în  care  produsele  ofertate  sau  furnizate  se  abat  de  la  reglementările  mai  sus menționate, Furnizorul are obligația de a indica și descrie în detaliu aceste abateri. Produsele care îndeplinesc cerințele altor standarde autorizate vor fi acceptate doar  dacă acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decât cele menționate anterior,  caz în care Furnizorul va justifica clar în oferta sa diferențele dintre standardele adoptate și cele  de  referință.  Oferta  trebuie  să  fie  însoțită  și  de  o  copie  a  respectivului standard  adoptat.

- CONDIŢII IMPUSE DE EXPLOATARE

  - Condiţii de funcţionare în sistemul energetic

Tensiunea nominală a sistemului (Ur) şi tensiunea cea mai ridicată pentru echipament (Um):

| Ur kV | Um kV |
| --- | --- |
| 10 | 12 |
| 35 | 40.5 (52) |
| 110 | 123 |

Frecvenţa nominală a reţelei: fr=50 Hz.

Reţeaua funcţionează:

- cu neutrul legat efectiv la pământ - reţeaua cu Ur  110 kV;

- cu neutru izolat – reţele cu Ur  10-35 kV.

3.2 Condiţii climatice

Locul de montaj: 				exterior.

Altitudine: 					maximum 1000 m

Temperatura mediului ambiant:			(-40⁰C)÷(+40⁰C).

Radiaţia solară maximă: 			1,1 kW/m

Umiditatea relativă a aerului: 			100%.

Grosimea stratului de gheaţă: 			24 mm.

Presiunea maximă a vântului: 			760 N/m (corespunzător unui vânt de 35 m/s).

Clasa de solicitare seismică:		 	8 MSK-64;

Grad de poluare/lungimea specifică a liniei	II / 2,25 cm/kV

de fugă

- CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI TEHNICE

Descărcătoarele  furnizate trebuie să fie executate în conformitate cu datele tehnice prezentate în Anexa 1 (descărcătoare cu tensiune nominală de 110 kV), Anexa 2 (descărcătoare destinate pentru protecţia neutrului transformatoarelor de forţă 110 kV), Anexa 3 (descărcătoare cu tensiune nominală de 35 kV), Anexa 4 (descărcătoare cu tensiune nominală de 10kV) şi cerinţelor generale şi specifice următoare:

  - Cerinţe constructive generale

- Toate materialele, dispozitivele şi echipamentele trebuie să asigure o funcţionare normală în limita condiţiilor de mediu şi electrice de sistem indicate de Beneficiar în fişa tehnică.

- Toate legăturile şi contactele vor avea secţiunea corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal cât şi de avarie.

- Toate aparatele vor fi astfel executate încât riscurile de explozie şi/sau incendiu să fie minime.

- Echipamentul va fi astfel construit încât operaţiile normale de exploatare şi întreţinere să poată fi executate în condiţii de securitate pentru operatori, deci va fi certificat din punct de vedere a securităţii muncii, protecției mediului şi va avea marcat în mod distinct şi vizibil marcajul de conformitate “CE”.

- Echipamentul va funcționa fără vibraţii, va avea un nivel de zgomot scăzut şi va fi protejat contra umezelii şi a coroziunii.

  - Cerinţe constructive specifice (datele din acest capitol sunt complementări ale datelor tehnice din Anexa 1, 2, 3, 4).

- Descărcătoarele vor fi cu oxizi metalici - fără eclatoare. Discurile de rezistoare cu oxizi metalici vor fi montate în serie. Nu se acceptă variantele cu montaj serie - paralel atât al rezistoarelor cu oxizi metalici cât şi a elementelor componente.

- Descărcătoarele vor avea carcasa din polimeri pe bază de cauciuc siliconic. Nu se acceptă variantele constructive cu carcasă pe bază de EPDM sau material ceramic.

- Ofertantul va preciza şi include în furnitură accesoriile de montaj:

- elementele de fixare pe suport ( izolatori ,bolţuri, şuruburi, placi ) ;

- clemele necesare racordării bornelor  aparatului la circuitul electric;

- cleme pentru legarea la pământ;

- Borna de legare la pământ va fi marcată cu semnul specific folosit uzual pentru marcare bornelor de legare la pământ sau prin amplasarea unei etichete vizibile în dreptul acesteia

- Toate informaţiile de pe plăcuța descărcătorului trebuie să fie gravate vizibil pe aceasta în limba română, engleză sau rusă, iar plăcuţa va fi ataşată sigur  pe descărcător astfel încât să poată fi citită în siguranţa fără scoaterea de sub tensiune a descărcătorului

- Toate părţile metalice ale echipamentului trebuie protejate eficient şi durabil împotriva coroziunii.

- TESTE

Fiecare tip de descărcător cu oxizi metalici va fi supus testelor de tip, şi individuale conform cerinţelor IEC 60099-4, IEC 60060, IEC 60270 efectuate  într-un laborator acreditat conform ISO/IEC 17025. Trebuie asigurată din faza de concepţie si producţie a condiţiilor de stabilitate pe termen lung a caracteristicilor electrice ale varistoarelor prin stabilirea unor limite clare de acceptanţă a testului de îmbătrânire 1000 h la 115ºC prevăzut de IEC 60099-4:

- testul să se desfăşoare în mediu fără oxigen: N2, CO2, SF6;

- testul se va efectua ca test de lot (sample test) nu doar ca test de tip ;

- se acceptă testul ca fiind valid numai dacă pierderile de putere măsurate şi  înregistrate pe durata probei au o tendinţă continuu descrescătoare.

  - Lista minimă  ale testelor de tip

- teste de ţinere a izolaţiei carcasei;

- teste de verificare a tensiunii reziduale;

- teste de ţinere la impulsuri de curent de lungă durată;

- teste de funcţionare;

- teste ale limitatorului de presiune;

- teste la poluare artificială;

- teste de descărcări parţiale;

- teste de etanşeitate;

- verificarea caracteristicii tensiunii de frecvenţă industrială în funcţie de timp.

- măsurarea componentei rezistive a curentului prin descărcător şi indicarea limitei maxime admise (probă specială)

  - Lista minimă de încercări individuale

- măsurarea tensiunii de referinţă;

- testul de verificare a tensiunii reziduale;

- măsurarea descărcărilor parţiale;

- verificarea etanşeităţii.

- PIESE DE SCHIMB. UTILAJE ŞI SCULE PENTRU MENTENANŢĂ

Furnizorul trebuie să prezinte lista cu piesele de schimb (rezervă) şi separat lista cu seturile de utilaje şi scule necesare în vederea instalării iniţiale şi a mentenanţei ulterioare dacă e cazul, precum şi preţul acestora.

Toate echipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montării, punerii în funcţiune şi exploatării, controlului şi supravegherii. Dacă există materiale sau accesorii ce nu au fost menţionate în specificaţii dar sunt necesare pentru funcţionarea corespunzătoare şi fără defectarea echipamentului, revine în obligaţia Furnizorului de a le livra fără o cerere prealabilă a Beneficiarului.

Beneficiarul va decide asupra necesităţii şi cantităţii de piese de schimb pe care le va achiziţiona, pe baza listei şi a preţurilor prevăzute de Furnizor.

- DOCUMENTAŢIA

  - Documentaţii depuse la faza de ofertare

Oferta depusă trebuie să conţină Specificaţia tehnică asumată şi semnată de către Furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performanţe sau cerinţe solicitate, Furnizorul va indica clar acest aspect. Pe lângă Specificaţia tehnică semnată, Furnizorul va prezenta şi următoarele documentaţii tehnice:

- cărţile tehnice redactate în limba română şi/sau rusă, engleză care trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale, instrucţiuni de montaj, gabarite, instrucţiuni de verificare şi instrucţiuni de exploatare;

- desenul de gabarit cu dimensiuni, greutatea netă a descărcătorului, greutatea sa de expediere, şi dimensiunile de prindere pe fundaţie;

- buletine de verificare pentru testele de tip conform capitolului 8 din IEC 60099-4 şi capitolului 5 din prezenta specificaţia tehnică emise de către un laborator de încercări acreditat conform prevederilor din standardul IEC ISO/17025;

- lista de referinţe privind descărcătoarele identice sau similare cu cele cerute în aceasta specificaţia tehnică, şi care au fost livrate de el în ultimii 3 ani;

- lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vedere punerii în funcţiune (PIF);

- lista verificărilor/operaţiunilor de mentenanţă şi graficul de execuţie a acestora în timp;

- declaraţia de performanţă/certificat/declaraţie de conformitate a produselor ofertate;

- dovada existenţei sistemului integrat de control al:

- calităţii conform ISO 9001, care garantează o asigurare continuă a proprietăţilor neschimbate ale produsului , conform solicitării utilizatorului;

- mediului pentru produse, conform ISO 14001;

- sistemului de sănătate şi siguranţă la locul de muncă pentru produse OHSAS 18001.

  - Documentaţii transmise la livrare

Odată cu fiecare echipament livrat, Furnizorul va transmite şi următoarele documente:

- cărţile tehnice redactate în limba română şi/sau engleză, rusă care trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale, instrucţiuni de montaj, gabarite, instrucţiuni de verificare şi instrucţiuni de exploatare;

- buletine de verificare pentru testele individuale;

- lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vedere PIF;

- lista verificărilor/operaţiunilor de mentenanţă şi graficul de execuţie a acestora în timp;

- certificat de garanţie;

- declaraţia de performanţă/certificat/declaraţie de conformitate a produselor ofertate;

- AMBALARE TRANSPORT  RECEPŢIA ŞI DEPOZITARE

Toate materialele şi echipamentele achiziţionate vor fi livrate în conformitate cu INCOTERM: or Chişinău, str. Ciocana 8 , depozitul central ÎS „Moldelectrica”

Descărcătoarele ce urmează să fie livrate în conformitate cu aceasta specificaţia tehnică vor fi pregătite pentru livrare astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare pentru a nu se deteriora în timpul transportului la Beneficiar.

Pe ambalaj se vor marca semnele care atenţionează poziţia de manipulare şi transport şi punctele de prindere pentru ridicare în macara.

Recepţia produselor livrate se face în depozitele Beneficiarului de către personalul de specialitate al Beneficiarului. La recepţie, produsele vor fi verificate atât cantitativ cât şi calitativ. Orice abatere de la cerinţele exprimate în prezenţa specificaţie tehnică va fi considerată neconformitate.

- GARANŢII ŞI POST GARANŢII

Perioada de garanţie minimă acceptată de Beneficiar se compune din două termene şi anume:

- perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării;

- perioada de garanţie în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune în condiţiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul a). Dacă PIF-ul s-a realizat după expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanţie va fi de minim 24-N luni, unde „N” este numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.

Perioada de garanţie cu care vor fi achiziționate produsele va fi stabilită în contract, după negociere, dar care nu poate fi mai mică decât cea menţionată anterior.

Durata de viaţa a descărcătoarelor minimum 30 ani

Furnizorul trebuie să asigure pe propria lui cheltuială repararea sau înlocuirea descărcătoarelor şi accesoriilor defecte de la transport sau care apar în timpul perioadei de garanţie din vina sa şi , dacă este necesar, şi asistenţa tehnică pentru aceste reparaţii.

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaţie care apar în timpul perioadei de funcţionare standard, chiar dacă perioada de garanţie a trecut şi este obligat să repare sau să înlocuiască produsele livrate în înţelegere cu Beneficiarul.

Beneficiarul își rezervă dreptul că după expirarea perioadei de garanţie, în cazul unor deficienţe repetate să solicite prezenţa unui delegat al Furnizorului cu care să se analizeze cauzele şi să se stabilească măsurile de remediere.

| ANEXA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 110 kV |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 66 |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 110 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei | kV | 123 |  |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Nivelul de izolaţie la impuls 1,2/50ᶙs al echipamentului protejat | kV max | 450 |  |
| 1.5 | Modul de conectare a neutrului reţelei |  | legat efectiv la pământ |  |
| 1.6 | Durata maxima a defectelor cu pământul | s | 3 |  |
| 1.7 | Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj | kA | 40 |  |
| 1.8 | Valoarea şi durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp | s | 1 - 10 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | ≥102 |  |
| 3.2 | Tensiunea de funcţionare continuă (Uc) | kV | ≥82 |  |
| 3.3 | Stabilitatea la supratensiuni temporare |  |  |  |
|  | la 1 secundă | kV | ≥110 |  |
|  | la 10 secunde | kV | ≥105 |  |
| 3.4 | Curentul nominal de descărcare (unda 8/20ᶙs) | kA | ≥10 |  |
| 3.5 | Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 ᶙs) | kA | ≥100 |  |
| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 110 kV |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 3.6 | Clasa de descărcare |  | ≥2 |  |
| 3.7 | Curent rectangular, unda 2000 ᶙs | Amax | ≥700 |  |
| 3.8 | Clasa limitatorului de presiune | kA | ≥40 |  |
| 3.9 | Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20ᶙs la 10 kA | kV | ≤275 |  |
| 3.10 | Tensiunea reziduală la impuls de comutaţie 30/60 ᶙs la 500A | kV | ≤210 |  |
| 3.11 | Nivelul descărcărilor parţiale la 1,05 Un | pC | ≤10 |  |
| 4 | CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Tipul constructiv |  | cu ZnO fără eclatoare |  |
| 4.2 | Protecţia anticorozivă părţilor metalice |  | Da |  |
| 4.3 | Carcasă cu izolaţie din cauciuc siliconic |  | Da |  |
| 4.4 | Linia de fugă specifică | cm/kV | ≥2,25 |  |
| 4.5 | Momentul minim de rupere continuu | Nm | ≥2000 |  |
| 4.6 | Momentul minim de rupere temporar | Nm | ≥3000 |  |
| 4.7 | Tipul racordului |  | flexibil |  |
| 4.8 | Cleme de racordare la circuit incluse |  | Da |  |
| 4.9 | Fixarea pe suport |  | izolată |  |
| 5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |
| 5.1 | Încercări de tip conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.2 | Încercări individuale conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.3 | Încercări de tip şi individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  | Da |  |
| 6 | CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI |  |  |  |
| 6.1 | Condiţii de asigurare a calităţii protecţiei mediului sănătăţii şi securităţii în muncă conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi standardelor de calitate, mediu, şi sănătate în muncă asociate lor |  | Da |  |
| 7 | CONDIŢII DE FIABILITATE |  |  |  |
| 7.1 | Durata minimă de viaţa garantată | ani | 30 |  |
| 7.2 | Disponibilitatea minimă | % | 99,95 |  |
|  | Furnizor |  | Semnătura |  |

| ANEXA 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI PENTRU NUL TRAFO 110 kV |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 26 |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 110 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei | kV | 123 |  |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Nivelul de izolaţie la impuls 1,2/50ᶙs al echipamentului protejat | kV max | 290 |  |
| 1.5 | Modul de conectare a neutrului reţelei |  | legat efectiv la pământ |  |
| 1.6 | Durata maxima a defectelor cu pământul | s | 3 |  |
| 1.7 | Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj | kA | 40 |  |
| 1.8 | Valoarea şi durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp | s | 1 - 10 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | ≥70 |  |
| 3.2 | Tensiunea de funcţionare continuă (Uc) | kV | ≥55 |  |
| 3.3 | Stabilitatea la supratensiuni temporare |  |  |  |
|  | la 1 secundă | kV | ≥80 |  |
|  | la 10 secunde | kV | ≥75 |  |
| 3.4 | Curentul nominal de descărcare (unda 8/20ᶙs) | kA | ≥10 |  |
| 3.5 | Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 ᶙs) | kA | ≥100 |  |

| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI PENTRU NUL TRAFO 110 kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 3.6 | Clasa de descărcare |  | ≥2 |  |
| 3.7 | Curent rectangular, unda 2000 ᶙs | Amax | ≥700 |  |
| 3.8 | Clasa limitatorului de presiune | kA | ≥40 |  |
| 3.9 | Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20ᶙs la 10 kA | kV | ≤200 |  |
| 3.10 | Tensiunea reziduală la impuls de comutaţie 30/60 ᶙs la 500A | kV | ≤170 |  |
| 3.11 | Nivelul descărcărilor parţiale la 1,05 Un | pC | ≤10 |  |
| 4 | CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Tipul constructiv |  | cu ZnO fără eclatoare |  |
| 4.2 | Protecţia anticorozivă părţilor metalice |  | Da |  |
| 4.3 | Carcasă cu izolaţie din cauciuc siliconic |  | Da |  |
| 4.4 | Linia de fugă specifică | cm/kV | ≥2,25 |  |
| 4.5 | Momentul minim de rupere continuu | Nm | ≥2000 |  |
| 4.6 | Momentul minim de rupere temporar | Nm | ≥3000 |  |
| 4.7 | Tipul racordului |  | flexibil |  |
| 4.8 | Cleme de racordare la circuit incluse |  | Da |  |
| 4.9 | Fixarea pe suport |  | legat la pământ |  |
| 5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |
| 5.1 | Încercări de tip conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.2 | Încercări individuale conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.3 | Încercări de tip şi individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  | Da |  |
| 6 | CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI |  |  |  |
| 6.1 | Condiţii de asigurare a calităţii protecţiei mediului sănătăţii şi securităţii în muncă conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi standardelor de calitate, mediu, şi sănătate în muncă asociate lor |  | Da |  |
| 7 | CONDIŢII DE FIABILITATE |  |  |  |
| 7.1 | Durata minimă de viaţa garantată | ani | 30 |  |
| 7.2 | Disponibilitatea minimă | % | 99,95 |  |
|  | Furnizor |  | Semnătura |  |
| ANEXA 3 |  |  |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 35 kV |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 60 |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 35 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei | kV | 40,5 |  |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Modul de conectare a neutrului reţelei |  | izolat |  |
| 1.5 | Durata defectelor cu pământul | ore | minimum 2 |  |
| 1.6 | Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj | kA | 20 |  |
| 1.7 | Valoarea şi durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp | s | 1-10 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | 52 |  |
| 3.2 | Tensiunea de funcţionare continuă (Uc) | kV | 41 |  |
| 3.3 | Stabilitatea la supratensiuni temporare |  |  |  |
|  | la 1 secundă | kV | ≥ 1,31 Uc |  |
|  | la 10 secunde | kV | ≥ 1,25 Uc |  |
| 3.4 | Curentul nominal de descărcare (unda 8/20ᶙs) | kA | ≥10 |  |
| 3.5 | Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 ᶙs) | kA | ≥100 |  |
| 3.6 | Clasa de descărcare |  | ≥2 |  |
| 3.7 | Curent rectangular, unda 2000 ᶙs | Amax | ≥700 |  |
| 3.8 | Clasa limitatorului de presiune | kA | ≥20 |  |
| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 35 kV |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 3.9 | Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20ᶙs la 10 kA | kV | ≤136 |  |
| 3.10 | Tensiunea reziduală la impuls de comutaţie 30/60 ᶙs la 500A | kV | ≤108 |  |
| 3.11 | Nivelul descărcărilor parţiale la 1,05 Un | pC | ≤10 |  |
| 4 | CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Tipul constructiv |  | cu ZnO fără eclatoare |  |
| 4.2 | Protecţia anticorozivă părţilor metalice |  | Da |  |
| 4.3 | Carcasă cu izolaţie din cauciuc siliconic |  | Da |  |
| 4.4 | Linia de fugă specifică | cm/kV | ≥2,25 |  |
| 4.5 | Momentul minim de rupere continuu | Nm | ≥250 |  |
| 4.6 | Momentul minim de rupere temporar | Nm | ≥250 |  |
| 4.7 | Tipul racordului |  | flexibil |  |
| 4.8 | Cleme de racordare la circuit incluse |  | Da |  |
| 4.9 | Fixarea pe suport |  | legat la pământ |  |
| 5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |
| 5.1 | Încercări de tip conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.2 | Încercări individuale conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.3 | Încercări de tip şi individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  | Da |  |
| 6 | CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI |  |  |  |
| 6.1 | Condiţii de asigurare a calităţii protecţiei mediului sănătăţii şi securităţii în muncă conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi standardelor de calitate, mediu, şi sănătate în muncă asociate lor |  | Da |  |
| 7 | CONDIŢII DE FIABILITATE |  |  |  |
| 7.1 | Durata minimă de viaţa garantată | ani | 30 |  |
| 7.2 | Disponibilitatea minimă | % | 99,95 |  |
|  | Furnizor |  | Semnătura |  |

| ANEXA 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 10 kV |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizor) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 66 |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 10 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei | kV | 12 |  |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Modul de conectare a neutrului reţelei |  | izolat |  |
| 1.5 | Durata defectelor cu pământul | ore | minimum 2 |  |
| 1.6 | Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj | kA | 20 |  |
| 1.7 | Valoarea şi durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp | s | 1 - 10 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | ≥ 15 |  |
| 3.2 | Tensiunea de funcţionare continuă (Uc) | kV | ≥ 12 |  |
| 3.3 | Stabilitatea la supratensiuni temporare |  |  |  |
|  | la 1 secundă | kV | ≥ 1,31 Uc |  |
|  | la 10 secunde | kV | ≥ 1,25 Uc |  |
| 3.4 | Curentul nominal de descărcare (unda 8/20ᶙs) | kA | ≥ 10 |  |
| 3.5 | Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 ᶙs) | kA | ≥100 |  |
| 3.6 | Clasa de descărcare |  | ≥2 |  |
| 3.7 | Curent rectangular, unda 2000 ᶙs | Amax | ≥700 |  |
| 3.8 | Clasa limitatorului de presiune | kA | ≥20 |  |
| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 10 kV |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizor) |
| 3.9 | Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20ᶙs la 10 kA | kV | ≤ 40 |  |
| 3.10 | Tensiunea reziduală la impuls de comutaţie 30/60 ᶙs la 500A | kV | ≤32 |  |
| 3.11 | Nivelul descărcărilor parţiale la 1,05 Un | pC | ≤10 |  |
| 4 | CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Tipul constructiv |  | cu ZnO fără eclatoare |  |
| 4.2 | Protecţia anticorozivă părţilor metalice |  | Da |  |
| 4.3 | Carcasă cu izolaţie din cauciuc siliconic |  | Da |  |
| 4.4 | Linia de fugă specifică | cm/kV | ≥2,25 |  |
| 4.5 | Momentul minim de rupere continuu | Nm | ≥250 |  |
| 4.6 | Momentul minim de rupere temporar | Nm | ≥250 |  |
| 4.7 | Tipul racordului |  | flexibil |  |
| 4.8 | Cleme de racordare la circuit incluse |  | Da |  |
| 4.9 | Fixarea pe suport |  | legat la pământ |  |
| 5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |
| 5.1 | Încercări de tip conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.2 | Încercări individuale conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.3 | Încercări de tip şi individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  | Da |  |
| 6 | CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI |  |  |  |
| 6.1 | Condiţii de asigurare a calităţii protecţiei mediului sănătăţii şi securităţii în muncă conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi standardelor de calitate, mediu, şi sănătate în muncă asociate lor |  | Da |  |
| 7 | CONDIŢII DE FIABILITATE |  |  |  |
| 7.1 | Durata minimă de viaţa garantată | ani | 30 |  |
| 7.2 | Disponibilitatea minimă | % | 99,95 |  |
|  | Furnizor |  | Semnătura |  |