Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

COD CPV 50750000-7

- Obiectul caietului de sarcini: Deservirea tehnică a ascensoarelor

| № | Denumirea obiectului | Descrierea serviciilor la obiect | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025; Sala de cazane, str. Meșterul Manole, 3 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model APM – 500/7 (nr. de înregistrare 4835, numărul de staţii - 7, anul instalării 1988; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare. | buc | 1 |
| 2 | Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea principală de producere din str. Meșterul Manole, 3 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-320/5 (nr. de înregistrare 3865, numărul de staţii - 5, anul instalării 1986; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare. | buc | 1 |
| 3 | Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str. Meșterul Manole, 3 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP-631-10-800 (nr. de înregistrare 9392, numărul de staţii - 5, anul instalării 2019; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare. | buc | 1 |
| 4 | Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025 Cantina din str. Meșterul Manole, 3 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AM-500/3 (nr. de înregistrare 953, numărul de staţii - 3, anul instalării 1976; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare. | buc | 1 |
| 5 | Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str. Tudor Vladimirescu, 6 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9393, numărul de staţii - 5, anul instalării 2019, Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor in conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore. | buc | 1 |
| 6 | Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str. Tudor Vladimirescu, 6 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9469, numărul de staţii - 5, anul instalării 2019, Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore. | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 175 000 |

- Deservirile tehnice DT1; DT2 si DT3 vor include următoarele lucrări/servicii:

Lucrările cuprinse în DT1:

2.1 Verificarea și reglarea cuplajului de frână;

2.2 Lubrifierea balamalelor;

2.3 Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunile terminale de cabluri;

2.4 Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului;

2.5 Verificarea soneriei de semnalizare;

2.6 Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului si a dispozitivelor de semnalizare;

2.7 Verificarea și strângerea cablajului terminal și a corpului aparatelor;

2.8 Eliminarea blocării parților în mișcare;

2.9 Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului;

2.10 Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.

Lucrarile cuprinse în DT2:

2.11 Verificarea si curatarea suprafetelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

2.12 Verificarea funcționării întrerupatoarelor de limită;

2.13 Curătarea cablurilor de oțel de grăsime excesivă;

2.14 Verificarea integrității cablurilor din oțel cu asigurarea că uzura este în limite admisibile;

2.15 Inspectarea și verificarea știhmasului în direcțiile longitudinală și transversală, precum și verticalitatea acestora;

2.16 Asigurarea că nu sunt proeminențe în locurile de conexiune a glisierilor;

2.17 Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elemenetor de fixare;

2.18 Ungerea glisierelor;

2.19 Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților

2.20 Fixarea poziției piuliței de reglare;

2.20 Asigurarea funcționării corespunzatoare a butoanelor de comandă;

2.21 Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

Lucrări cuprinse în DT3:

2.22 Verificarea și strângerea cablului de împământare asigurarea funcționalității circuitului de împămintare;

2.23 Verificarea și strângerea cablajului terminalului;

2.24 Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

2.25 Asigurarea deplasării cu usurință a mecanismului paracăzător;

2.26 Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor;

2.27 Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate;

2.28 Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

2.29 Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producator și cu prescripțiile tehnice în vigoare;

2.30 Prestatorul de servicii va informa Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau functionării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlaturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate.

Periodicitatea lucrărilor de deservire tehnică a ascensoarelor:

- Controlul tehnic semilunar DT1 se efectuează o dată la 15 zile;

- Controlul tehnic lunar DT2 se efectuează o dată în lună;

- Controlul tehnic semestrial DT3 se efectuează o dată în 6 luni;

- Măsuri tehnico – organizatorice:

- Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii”  sunt obligatorii de a fi respectate  şi cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a lucrărilor;

- Termenul executării contractului va fi 12 luni calendaristice.

- Cerinţe faţă de ofertele prezentate:

Oferta va conține prețul prestărilor de servicii în cauză inclusiv TVA.

- erinţe faţă de ofertanţi:

  - Companie licenţiată pentru activitatea care o prestează;

  - Compania trebuie să fie dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru îndeplinirea serviciilor;

- Scopul Achiziției

Asigurarea funcționării ascensoarelor pentru deservirea personalului întreprinderii.