Caiet  de  sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiect:   Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare a utilajului Sectoarelor de tratare a apei.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 cat B Generare I, p.7 |  |  |  |  |
| 1 | 45400000-1 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale decantoarelor, rezervoarelor, dispozitivelor de măsurat, filtrelor și a altor utilaje. | m2 | 1700 | Anexa nr.1, pct.2,7,10 | 1.300.000,00 |
|  |  | - Lotul 2 cat B Generare I, p.52 |  |  |  |  |
| 2 | 45400000-1 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale, filtrelor | m2 | 600 | Anexa nr.2, pct.2,7,10 | 700.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2.000.000,00 |

1 . Descriere generală.  Lucrările vor fi realizate:

1.1 conform lotului  nr.1 - la Sectorul de tratare a apei nr.1  din  str. Meșterul Manole,3;

1.2 conform lotului  nr.2 - la Sectorul de tratare a apei nr.2  din str. Vadul lui Vodă, 5.

2. Termeni de execuție.

Perioada de executare  a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern:

- pentru lotul nr. 1 - mai – august 2025;

- pentru lotul nr. 2  - mai  – noiembrie 2025.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

3.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului.

3.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. (vezi pct. 10).

3.3 Calitatea vopselei cât și calitatea lucrării de restabilire a stratului anticoroziv intern trebuie să asigure respectarea cerințelor față de calitatea apei desalinizate și apei dedurizate conform  Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” cap. IV secț. 8, 9, 10, 11:

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro ).

3.4 Materialele utilizate: Vopseaua epoxi-poliuretană sau epoxidă și grundul bi-component epoxidic, pe bază de polimeri sintetici, vor avea rezistență chimică, și anume în medii acide (acid sulfuric cu concentrația de

6-7%), alcaline (soda caustică cu concentrația de 5%), saline (sare tehnică cu concentrația de 10-12%). Acestea vor corespunde cerințelor SM SR EN ISO 12944-5:2018, și anume:

3.4.1. Vopseaua va fi pe bază de doi componenți, componentul de bază fiind vopseaua epoxidă sau epoxi-poliuretană, iar componentul secundar va fi poli-amina sau poliamidă.

3.4.2. Grupa materialelor de acoperire – a-III-a și a-IV-a.

3.4.3. Rezistență chimică – înaltă, ”cr”, ”ra”, ”rb”  (cr – chimic rezistente, ra – rezistente la acizi, rb – rezistente la baze).

3.4.4. Rezistență la temperaturi de pînă la 700C – înaltă.

3.4.5. Duritate – înaltă.

3.4.6. Elasticitate – medie.

3.4.7. Rezistență la abraziune – medie.

3.4.8. Densitate – 1,4±0,5 kg/l.

3.4.9 Aspect - lucios

3.5 Grundul va fi pe bază de zinc și va conține stabilizator de rugină. Acesta va avea rezistență chimică  înaltă - ”cr”, ”ra”, ”rb” și rezistență înaltă la temperaturi de pînă la 700C

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

4.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

4.2  Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele, vanele, armătura de secționare, etс. și să nu cauzeze murdărirea utilajului din apropiere.

4.3 Materiale utilizate nu se vor lăsa sub acțiunea razelor solare, lângă aparate de încălzire sau în acces deschis.

4.4 La finalizarea lucrărilor  deșeurile (cutii, căldări, perii, ș.a.) vor fi evacuate din contul  Executantului, lăsând locul de lucru în ordine

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

5.1 Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul „TERMOELECTRICA” S.A.,după care se va permite purcederea la următoarea etapă, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul.

5.2 Executantul  trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate prin prezentarea certificatelor de calitate / conformitate ale vopselei și grundului utilizat.

5.3 Verificarea lucrărilor executate se va executa de către Beneficiar și Executant prin măsurarea grosimii cu aparatul de măsurare a grosimii straturilor aplicate.

5.4 Recepția lucrărilor va fi efectuată în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine.

5.5 Responsabilitatea pentru realizarea în termenul a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă  Executantul.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

6.1 În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

6.2  La constatarea viciilor, și anume desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv intern va fi emis un act de defectare/constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și Executantului.

6.3 Executantul este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele în termen de 5 zile lucrătoare.

7. Volumul lucrărilor de reparație și echipamentul energetic:

7.1 Lucrările constau în:

7.1.1  Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice, iar în cazul limpezitorului de apă curățarea se va efectua doar manual cu mașina de șlefuit și peria cu sârmă metalică

7.1.2 Desprăfuirea cu aer comprimat, degresarea cu un solvent organic.

7.1.3 Vopsirea /Aplicarea a stratului de grund bi-component epoxidic ( cu o grosime de 80 µm), pe bază de polimeri sintetici,  care va conține și stabilizatorul de rugină, cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

7.1.4 Vopsirea /Aplicarea straturilor de vopsea epoxidă (epoxi-poliuretană) rezistentă la acțiunea factorilor chimici (vezi pct. 2.5).

  - Grosimea  totală  a straturilor (vopseau inclusiv grund),  conform  NCM E 04.01:2016 și

SM EN ISO 12944-7:2018, trebuie să fie nu mai puțin de:

- 380 µm  pentru filtrele instalației de desalinizare a apei (mediu puternic agresiv, și anume acid sulfuric de 6-7% , sodă caustică de 5 %).

- 280 µm pentru filtrele instalației de dedurizare a apei (mediu cu agresivitate medie, și anume soluție de sare de 12 %) și rezervoarele, limpezitoarele de apă, filtrele mecanice, etc.

  - Numărul necesar de straturi va fi revizuit de către ofertant, conform specificațiilor tehnice ale

vopselei sau a tehnologiei de aplicare și utilizare a acesteia, în dependență de vopseaua selectată, dar cu respectarea cerinței ca grosimea totală a straturilor să fie de 380 µm (pentru mediul puternic agresiv) și de 280 µm (pentru mediu cu agresivitate medie).

  - Lista cu  cantitățile de  lucrări detaliate este  prezentată  în Anexele nr.1 și nr. 2 ale Caietului de

Sarcini.

8. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

8.1 Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare ( vezi pct.10).

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:

9.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare a greutăților, aparat de sablare cu granule metalice, schele metalice tubulare, instrumente de lucru, aparat de măsurare a grosimii straturilor, ferestrău mecanic, mașini de șlefuire, pistol pneumatic de pulverizare fără aer.

10.   Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor  de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea CA ANRE Nr.155 | - Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | ISO 8501-1-2014 | - Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочныхматериалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности |
|  | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant - Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | - Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | SM SR EN ISO 12944-5:2018 | - Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 5. Sisteme de vopsire. |
|  | SM EN ISO 12944-7:2018 | Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 7: Executarea şi supravegherea lucrărilor de vopsire |

11. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

11.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

11.2 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

11.3 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada

de derulare a contractului.

11.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din

contul   Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

11.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele-

verbale   -  k= 1,15 conform pct.5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de catre-antreprenor/

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

12.1 Specificațiile tehnice ale vopselei și grundului.

12.2 Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7), specificații de preț pentru materiale și lucrări.

12.3 Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea propusă.

12.4 Dovadă experienței similare în ultimii  5 ani.

12.5 Lista și calificarea personalului antrenat la executarea lucrărilor date.

12.6 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului  (licența, aviz, extras).

12.7 Declarația privind dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

13. Cerințe de mentenanță:

  - Termenul de garanție  pentru lucrările  din  loturile nr. 1 și nr. 2 este de:

– pentru  filtre, pre-limpezitoare, dispozitive de măsurare - 24 luni;

– pentru  rezervoare - 36 luni, din data recepției.

  - În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința

executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

  - După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

  - În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma

penalizarea.

14.  Lista cu cantități de lucrări

14.1 Anexa nr.1

| Sursa nr.1 , SCh. Lotul nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafetele interioare ale decantoarelor, rezervoarelor, dispozitivelor de masurat, filtrelor si a altor utilaje

| № crt | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 1.480,00 |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) | m2 | 1.480,00 |
| 3 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive | m2 | 220,00 |
| 4 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 1.700,00 |
| 5 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 µm | m2 | 1.700,00 |
| 6 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea, cu grosimea de 100 mcm fiecare strat, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 200 µm), pentru executie mecanizata. | m2 | 1.400,00 |
| 7 | RpIzA05F1 K=1,5 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (trei straturi de vopsea a cite 100 mcm fiecare, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 300 µm), pentru executie mecanizata. K=1,5 | m2 | 300,00 |

14.2 Anexa nr.2

| Sursa nr.2 , SCh. Lotul nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafetele interioare ale rezervoarelor,

filtrelor si a altor utilaje

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |  |  |
| 1 |  | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase |  | m2 | 540,00 |  |
| 2 |  | RpIzA01B adaptat | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) |  | m2 | 600,00 |  |
| 3 |  | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici |  | m2 | 600,00 |  |
| 4 |  | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 µm. |  | m2 | 600,00 |  |
| 5 |  | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea, cu grosimea de 100 mcm fiecare strat, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 200 µm), pentru executie mecanizata. |  | m2 | 600,00 |  |