CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei, conservarea utilajului energetic, colorarea agentului termic, etc.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24315610-4 | Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 | kg | 1713 | ГОСТ (ТУ) 13078-81 sau echivalentul | 27 000 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 33696300-8 | Dioxifluoran, C20H12O5 | kg | 496,2 | ГОСТ (ТУ) 2463-289-00204197-2003 sau echivalentul | 420 000 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 33696300-8 | Complexonat de zinc | l | 120 | ГОСТ (ТУ.У) 24.1-05633939.007-2002 sau echivalentul | 57 000 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 24311411-1 | Acid sulfuric tehnic (H2SO4) | t | 110 | ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul | 900 600 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 24311470-2 | Acid clorhidric (HCl) | t | 5,0 | ГОСТ 857-95, SR EN 939:2016 sau echivalentul | 32 500 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 24962000-5 | Var nestins (CaO) | t | 200 | ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul | 870 500 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | 24962000-5 | Sare tehnică (NaCl) | t | 234 | ГОСТ Р 51574-2018 sau echivalentul | 680 500 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8 | 24962000-5 | Octadecilamina (ODA) | kg | 100 | ТУ У 24.6-34155997-003:2007 sau echivalentul | 95 000 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 9 | 24962000-5 | Sulfat de zinc hidratat | kg | 600 | ГОСТ 4174-77 sau echivalentul | 80 000 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 3 163 100 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modulul | 2,6 - 3 |
| 2. | Aspectul | Lichid transparent, fără miros |
| 3. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 4. | Conţinutul SiO2, % | 31 - 36 |
| 5. | Conţinutul Na2O, % | 10,9 - 13 |
| 6. | Conţinutul Al2O3, Fe2O3, % | ≤ 0,25 |
| 7. | Densitatea, g/cm3 | 1,47 – 1,52 |
| 8. | pH-ul soluţiei | - - 13 |

Lotul 1. Silicat de sodiu

Lotul 2. Dioxifluoran (uranina A)

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calificarea | Calitatea superioară |
| 2. | Culoarea substanţei | Galben-roşie |
| 3. | Conţinutul colorantului, % | 96-100 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | Umiditatea, % | ≤ 5 |
| 6. | pH-ul soluţiei | 7-9 |
| 7. | Fluorescenţa soluţiei | pozitiv |
| 8. | Formula chimică | C20H12O5 |

Lotul 3. Complexonat de zinc

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calificarea | Calitatea superioară |
| 2. | Densitatea, g/cm3 | 1,2-1,3 |
| 3. | pH-ul soluţiei | 8-10 |
| 4. | Conţinutul de zinc (Zn), % | 4,8-5,3 |
| 5. | Formula chimică | C2H4Na2O7P2Zn |

Lotul 4. Acid sulfuric

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calificarea | Calitatea 1 |
| 2. | Aspectul exterior | Lichid transparent puțin vâscos |
| 3. | Conținutul de monohidrat H2SO4, % nu mai puțin de și nu mai mult de | 92 94 |
| 4. | Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de | 0,06 |
| 5. | Intensitatea culorii soluției de comparare, cm3, nu mai mult de | 6 |
| 6. | Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de | 0,05 |

Lotul 5. Acid clorhidric

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Conținutul de mercur ( Hg ) , %, nu mai mult de | 0,0004 |
| 2. | Aspectul exterior | Lichid incolor sau de culoare slab gălbuie |
| 3. | Conținutul de HCl, %, nu mai de puțin de | 33 |
| 4. | Conținutul de fier (Fe) , %, nu mai mult de | 0,002 |
| 5. | Conținutul de clor liber , %, nu mai mult de | 0,002 |
| 6. | Conținutul de arseniu ( As ) , %, nu mai mult de | 0,0001 |
| 7. | Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu mai mult de | 0,015 |

Lotul 6. Var nestins

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conținutul de CaO + MgO, %, mai mare de | 90 |
| 2 | CO2, % nu mai mult de | 3 |
| 3 | MgO activ, % nu mai mult de | 5 |
| 4 | Conținutul de impurități, %, nu mai mult de | 7 |
| 5 | Granulația, mm, nu mai mult de mm | 2 |

Lotul 7. Sare Tehnică

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Granulația, mm | 0-4 |
| 2 | Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de | 97 |
| 3 | Fracția de masă a Ca, % nu mai mult de | 0,65 |
| 4 | Fracția de masă a Mg, % nu mai mult de | 0,25 |
| 5 | Fracția de masă a K, % nu mai mult de | 0,20 |
| 6 | Culoarea | Alb, bej, gri |
| 7 | Substanțe insolubile, % | max. 0,5 |

Lotul 8. Octadecilamina

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerinte |
| --- | --- | --- |
| 1. | Densitatea, g/cm³ | 0,86 |
| 2. | Amina primară, nu mai puțin de | 98% |
| 3. | Amină secundară, nu mai mult de | 0,2% |
| 4. | Valoarea conținutului de amină | min. 204 mgKOH/g |
| 5. | Umiditatea;% | 0,2 |
| 6. | Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) | max.3 |
| 7. | Temperatura fierberii, C° | 346.8° |
| 8. | Aspectul | substanța sub formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă сu miros specific). |
| 9. | Solubilitatea | Slab solubil |

Lotul 9. Sulfat de zinc

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fracție de masă de sulfat de zinc 7-apos | 99,5 |
| 2. | Fracția de masă a substanțelor insolubile în apă, % nu mai mult de | 0,003 |
| 3. | Fracția de masă a clorurilor(Cl), % nu mai mult de | 0,0005 |
| 4. | Fracția de masă a ferului(Fe), % nu mai mult de | 0,0005 |
| 5. | Fracția de masă a nitraților(NO3), % nu mai mult de | 0,0005 |
| 6. | Fracția de masă a natriului și calciului (Na+Ca), % nu mai mult de | 0,010 |
| 7. | Fracția de masă a arsenului, % nu mai mult de | 0,00005 |
| 8. | pH-ul soluției preparatului cu o fracție de masă de 5% | 4,4-6 |
| 9. | Formula chimică | ZnSO4 *7H2O |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

    - corespunderea standardului specificat, pentru fiecare lot în parte;

    - prezentarea certificatului de calitate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului acreditat de încercări. Nu se vor accepta certificatele semnate de către distribuitor / furnizor;

    - prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate, în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului și conținutul procentual al acestuia;

2.2.4    ofertantul / furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul 1 - Silicatul de sodiu, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de 6 litri.

Termenul de livrare – martie 2023.

    - Lotul  2 - Dioxifluoranul, sub formă de pulbere, trebuie să fie furnizat în vase din plastic rezistent chimic (butoaie).

Termenul de livrare – februarie 2023.

    - Lotul 3 - Complexonatul de zinc, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din plastic rezistent chimic (butoaie).

Termenul de livrare - septembrie 2023.

    - Lotul 4 - Acid sulfuric tehnic H2SO4 sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în cisterne pe cale     feroviară sau în cisternă auto, cu volumul V = 60 – 65 m3, echipată cu utilaj de descărcare a reagentului.

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe, și anume în lunile: martie, august, octombrie 2023.

    - Lotul 5 - Acid clorhidric (HCl) - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din masă plastică rezistente chimic, cu volumul de V=1000 l.

Termenul de livrare: aprilie 2023.

    - Lotul 6 - Var nestins (CaO) - sub formă de pulbere, trebuie să fie furnizat cu autovehiculul. Nu se acceptă în saci Big Bag.

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe, și anume în lunile: februarie - mai, septembrie – decembrie 2023.

    - Lotul 7 - Sare tehnică (NaCl) – sub formă solidă, livrarea va fi în vrac cu autovehiculul.

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe, și anume în lunile: martie, mai, august, septembrie, octombrie 2023.

    - Lotul 8 - Octadecilamina (ODA) - substanța sub  formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă). Trebuie să fie furnizată în saci de câte 20 kg. Termenul de livrare: aprilie 2023.

    - Lotul 9 -  Sulfat de zinc – substanță în formă de cristale sau pulbere, trebuie să fie furnizat în saci de câte 20-30 kg. Termenul de livrare: martie 2023.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Silicatul de sodiu se utilizează la conservarea cazanelor de apă, abur și circuitul de termoficare nr.1, acesta formează o peliculă de protecție anticorozivă pe suprafața metalului.

    - Dioxifluoranul se utilizează la colorarea agentului termic, acesta este necesar pentru depistarea scurgerilor agentul termic.

    - Complexatul de zinc se utilizează pentru stabilizare apei de adaos, conform procesului tehnologic.

    - Acidul sulfuric tehnic se utilizează la regenerarea filtrelor instalațiilor de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice și pentru instalația de producere a apei pentru suplinirea turnului de răcire .

    - Acidul clorhidric se utilizează la spălarea sistemului de drenare a filtrelor mecanice de nămol.

    - Varul nestins se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume la instalația de pre-tratare a apei și la neutralizarea apelor de după regenerația instalației de desalinizare a apei.

    - Sarea tehnică se utilizează pentru regenerațiile filtrelor instalației de dedurizare a apei.

    - Octadecilamină se utilizează la conservarea utilajului energetic.

    - Sulfatul de zinc se utilizează la instalația de producere a apei pentru suplinirea turnului de răcire.

  - Locul livrării reagenților chimici

2.5.1. Recepționarea loturilor 1, 2, 3 se va face la depozitul central din str. Meşterul Manole, 3.

2.5.2  Recepționarea loturilor 5, 6, 8, 9  se va face la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3.

2.5.3. Recepționarea lotului 4 se va face la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3  și la depozitul de reagenți al STA-2 din str. V. Vodă,5

2.5.4 Recepționarea lotului 7 se va face la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3, al STA-2 din str. V. Vodă,5 și la STA-3 din str. Grenoble, 9.

  - Condiții de primire-predare a bunurilor:

    - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale.

    - Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale.

    - Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

3.1. Lotul 1 - Silicat de sodiu, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ГОСТ (ТУ) 13078-81.

3.2. Lotul 2 – Dioxifluoran, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ГОСТ (ТУ) 2463-289-00204197-2003.

3.3. Lotul 3 – Complexonat de zinc, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ГОСТ (ТУ.У) 24.1-05633939.007-2002.

3.4. Lotul 4 – Acid sulfuric, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ГОСТ 2184-2013.

3.5.  Lotul 5 – Acid clorhidric, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ГОСТ 857-95, SR EN 939:2016.

3.7. Lotul 6 – Var nestins, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ГОСТ 9179-2018.

3.8. Lotul 7 – Sarea tehnică, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ГОСТ Р 51574-2018.

3.9. Lotul 8 – Octadecilamina, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ У 24.6-34155997-003:2007.

3.10 Lotul 9 – Sulfatul de zinc, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ГОСТ 4174-77.

- Cerințe privind calculul costului/ prețului.

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare etc.).

- Mostre

Nu se aplică

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz):

Nu se aplică

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu se aplică

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea certificatului de calitate a producătorului  cu ștampila sau semnătura umedă a acestuia sau a laboratorului acreditat de încercări. Certificatul fără ștampila/semnătura producătorului sau doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu se va accepta;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate, în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului și conținutul procentual al acestuia;

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani.

  - Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova, și anume Legea 277/2018, Legea nr. 231/2010, HG 505/2020.

  - Specificația de preț.

  - Declarația pe propria răspundere.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Prezentarea certificatului de calitate a producătorului cu ștampila sau semnătura umedă a acestuia sau a laboratorului acreditat de încercări. Certificatul fără ștampila/semnătura producătorului sau doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu se va accepta;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate, în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului și conținutul procentual al acestuia;

9.3 Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani.

- Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate și serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.