| Alimentarea cu energie electrica a sectiei de Tomografie a IMSP Centrul Mamei si Copilului, or. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 44,000 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 9,100 |
| 3 | RpDB37A1 K=7 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 9,100 |
|  |  | Capitolul 1.2. Executarea santurilor |  |  |
| 4 | TsA16D3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 28,300 |
| 5 | TrB01B1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (транспортировка тачками песка для засыпки кабеля в траншеях Densit.=1600 kg/m3) | t | 12,640 |
| 6 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 20,400 |
| 7 | TsD18D | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 20,400 |
|  |  | Capitolul 1.3. Executarea traversarilor |  |  |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena dn=90 mm | 1 km | 0,070 |
| 9 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 7,000 |
| 10 | RCsB29H K=6.3 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm - grosimea peretelui 700 mm | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Asfaltarea partii carosabile |  |  |
| 11 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr. 10 cm | m3 | 0,910 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 kg/m2) | t | 0,005 |
| 13 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 9,100 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2) | t | 0,003 |
| 15 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 9,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Completarea ID 0,4 kV PT-340 |  |  |
| 16 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-522-16 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 6,000 |
| 19 |  | Siguranta fuzibila ППНИ-37/315А | buc | 6,000 |
| 20 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,030 |
| 21 |  | Bara aluminiu 30x5mm | m | 3,000 |
| 22 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,080 |
| 23 |  | Papuci de cablu A185 cu sectiunea 185mm2 | buc | 8,000 |
| 24 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,000 |
| 25 |  | Tub termoretractabil 30/15mm | m | 8,000 |
| 26 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,000 |
| 27 |  | Manson terminal 4x150/240 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de evidenta Pev |  |  |
| 28 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ((BZUM DDE 3 tip 400A "восьмерка") | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,000 |
| 30 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 2,000 |
| 31 |  | Limitator de supratensiuni clasa B 3P 30kA ОПС1-В/3Р/400В | buc | 2,000 |
| 32 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 6,000 |
| 33 |  | Siguranta fuzibila ППНИ-35/200А | buc | 3,000 |
| 34 |  | Siguranta fuzibila ППНИ-35/80А | buc | 3,000 |
| 35 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,000 |
| 36 |  | Transformator de curent 200/5A cl. 0,5 ТТИ-А / 0,66kV / 200/5A | buc | 3,000 |
| 37 |  | Transformator de curent 100/5A cl. 0,5 ТТИ-А / 0,66kV / 100/5A | buc | 3,000 |
| 38 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 2,000 |
| 39 |  | Cutie de testare tranzitara КИ УЗ / 16A / 380V / IP20 | buc | 2,000 |
| 40 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405CR 380V/10A ''Landis&Gyr'') | buc | 2,000 |
| 41 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 42 |  | Fir electric PV1 1x2,5mm2 | m | 20,000 |
| 43 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,080 |
| 44 |  | Papuci de cablu A185 cu sectiunea 185mm2 | buc | 8,000 |
| 45 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,050 |
| 46 |  | Papuc de cablu JG 95mm | buc | 5,000 |
| 47 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,050 |
| 48 |  | Papuc de cablu JG 35mm | buc | 5,000 |
| 49 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,000 |
| 50 |  | Tub termoretractabil 30/15mm | m | 6,000 |
| 51 |  | Tub termoretractabil 16/8mm | m | 2,000 |
| 52 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 3,000 |
| 53 |  | Manson terminal 4x150/240 | buc | 3,000 |
| 54 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,000 |
| 55 |  | Manson terminal 4x35/70 | buc | 1,000 |
| 56 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 57 |  | Autocolant ''Pericol de electrocutare'' | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tablou de distributie PDG1 |  |  |
| 58 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Dulap metalic 1000x650x300mm ЩМП-5-0 36 УХЛЗ IP31) | buc | 1,000 |
| 59 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 60 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: Complect de sine N si PE 250A | 100 buc | 0,010 |
| 61 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,050 |
| 62 |  | Papuc de cablu JG 35mm | buc | 5,000 |
| 63 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 64 |  | Tub termoretractabil 30/15mm | m | 2,000 |
| 65 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 66 |  | Autocolant ''Pericol de electrocutare'' | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Tablou de distributie PDG2 |  |  |
| 67 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Dulap metalic 650x500x220mm ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31) | buc | 1,000 |
| 68 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 69 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: Complect de sine N si PE 250A | 100 buc | 0,010 |
| 70 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,050 |
| 71 |  | Papuc de cablu JG 35mm | buc | 5,000 |
| 72 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 73 |  | Tub termoretractabil 16/8mm | m | 2,000 |
| 74 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 75 |  | Autocolant ''Pericol de electrocutare'' | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Productia de cabluri |  |  |
| 76 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,640 |
| 77 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,640 |
| 78 |  | Nisip | m3 | 7,900 |
| 79 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 1,700 |
| 80 |  | Cablu АПвБбШп 4x185mm2 | m | 170,000 |
| 81 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,640 |
| 82 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,640 |
| 83 |  | Caramida | buc | 1 170,000 |
| 84 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,600 |
| 85 |  | Cablu N2XH-J 5x95mm2 | m | 60,000 |
| 86 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,600 |
| 87 |  | Cablu N2XH-J 5x35mm2 | m | 60,000 |
| 88 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc | 8,000 |
| 89 |  | Eticheta Y-134 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Tevi si jgheaburi, materiale metalice |  |  |
| 90 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,530 |
| 91 |  | Jgheab metalic 300x50x3000 perforat | m | 39,000 |
| 92 |  | Profil U 1.5x50x30x3000mm perforat gri otel zincat | m | 12,000 |
| 93 |  | Jgheab metalic neperforat 200x50x3000mm | m | 1,000 |
| 94 |  | Capac pentru jgheab metalic neperforat 200x50x3000mm | m | 1,000 |
| 95 |  | Ancora Elmos 8*30 | buc | 60,000 |
| 96 |  | Tija filetata zincata dn=6mm | m | 30,000 |
| 97 | RpEG14A | Executarea carcasei metalice sub panoul de evidenta | m2 | 2,000 |
| 98 |  | Tabla zincata gr. 8mm | m2 | 2,000 |
| 99 |  | Profil metalic patrat 40x4mm | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Priza de pamint |  |  |
| 100 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
| 101 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 25x4mm, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,240 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 102 |  | Panou de evidenta cu usa dubla 400A , IP 54 (BZUM DDE 3 tip (400A) "восьмерка" | buc | 1,000 |
| 103 |  | Dulap metalic 1000x650x300mm ЩМП-5-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 104 |  | Dulap metalic 650x500x220mm ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 105 |  | Separator de sarcina cu sigurante fuzibile 3P 400A РПС-4/3P/400А | buc | 2,000 |
| 106 |  | Separator de sarcina cu 2 pozitii 3P 250A ПЦ-2/3P/250A | buc | 2,000 |
| 107 |  | Separator de sarcina 3P 250A ВР32И/3Р/250А | buc | 1,000 |
| 108 |  | Separator de sarcina 3P 100A ВР32И/3Р/100А | buc | 1,000 |
| 109 |  | Contor electronic trifazat ZMG 405CR cl. 0.5 380V/10A ''Landis&Gyr'' | buc | 2,000 |
| 110 |  | Antena pentru contor electric Landis&Gyr ZMG 405CR4.00B.03 | buc | 2,000 |
| 111 |  | Modem pentru contor electric Landis&Gyr ZMG 405CR4.00B.03 | buc | 2,000 |