CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: Bloc nr.3

Tabel 1

| Lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor și lucrărilor solicitate | Greutate,t | Standarde de referință | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45200000-9 | Schimbarea elementelor conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic Nr. 3 | 7,97 | Puncte CS 3,5,6,12 | 640 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 640 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine Generare nr. 1).

  - Termenul de executare a lucrărilor de schimbare a elementelor conductei de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic Nr.3 – din momentul semnării contractului și până la data de 01.08.2026.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice în vigoare a Republicii Moldova.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al utilajului, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organizații a căror activitate să fie acreditată și certificată în domeniul respectiv.

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea nr.151 din 09.06.2022 | ”Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase” |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | HANRE nr. 210 din 27.03.2024 | Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | NSR 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | РД 153-34.1-003-01 (РТМ – 1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
|  | GR RD 03-29-2003 | Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | SM EN ISO 9712:2013 | Standard ” Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive” |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul  executării  lucrărilor vor fi asigurate de către  Executant.

  - Toate materialele destinate căptușirii și izolației termice inclusiv stratul protector al izolației executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu vor fi asigurate de către  Executant.

  - Executantul  va  asigura  schele și  platforme  pentru lucrări la înălțime.

  - Elementele conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic nr. 3 vor fi  asigurate  de  către  Beneficiar.

  - Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul  Executantului fără achitare în avans.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor va fi  exclus  din procesul - verbal de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform Legii 151 din 09.06.2022.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va demonta izolația termică a elementelor ce vor fi schimbate executată din vată minerală și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu, pe alocuri izolația termică este executată din cochilie de sovelit, vată minerală și stratul protector executat din tablă zincată (materialele termoizolante și de protecție ce se află în stare satisfăcătoare vor fi folosite repetat la izolarea termică a elementelor noi).

  - Transportarea deșeurilor la gunoiște va fi realizată de beneficiar.

  - Executantul va elibera platforma de lucru de elementele demontate după care va efectua pregătirea pentru montarea elementelor noi (ajustarea mărimilor și executarea teșiturilor necesare).

  - Toate rosturile de sudură executate în procesul de schimbare a elementelor de conducte vor fi verificate în volum de 100% cu metode de control nedistructiv în conformitate cu cerințele normative.

  - Executantul va efectua controlul vizual și măsurarea mărimilor geometrice ale tuturor rosturilor de sudură executate.

  - Executantul va efectua controlul cu ultrasunet a tuturor rosturilor de sudură executate.

  - Executantul va efectua termoizolarea conductelor principale de abur în felul următor:

    - Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm;

    - Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru demontarea și montarea elementelor conductei de abur necesități proprii și producere blocului energetic  Nr. 3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1”

  - Volumul de lucrări preconizate pentru executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic Nr.3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2”

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a blocului energetic Nr. 3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3”

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice/micșoreze volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Propunerea  financiară  va  fi un calcul al costurilor preconizate ale  Ofertantului:

-Lista cu  cantitațiile  de lucrări nr.1, nr. 2 - devize  în baza metodei de resurse;

-Lista  cu  cantitațiile  de lucrări  nr.3- deviz la  baza catalogurilor de prețuri  nr.4, nr.4 ORGRES.

  - Determinarea  valorilor  de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - Lucrări vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile ce diferă de cele normale: k=1,2.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia. Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:

    - Raport de inspecție nedistructivă a lucrărilor de sudură executat de către organism de inspecție acreditat conform legii 151 din 09.06.2022;

    - Raport cu privire la realizarea lucrărilor de sudură (tip sudură, nume sudor (poanson), poziție, număr rost de sudură conform desenelor tehnice, tip electrozi);

    - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

    - După efectuarea încercărilor hidraulice (testarea la presiune) cu rezultat pozitiv ale elementelor montate și supuse controlului nedistructiv, (încercările hidraulice vor fi executate de Beneficiar în prezența Executantului).

    - În termen de 10 zile lucrătoare după efectuarea încercărilor hidraulice, Executantul va remite Beneficiarului procesele - verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul -verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție,  sau să  remită,  în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată  în  limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de executare a lucrărilor.

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).

  - Declarație privind experiență similară / lista principalelor lucrări similare executate în ultimii

5 ani de activitate.

  - Lista personalului care va executa lucrările de demontare și montare a elementelor conducte de abur cu copiile permiselor de exercitare pentru montarea și repararea conductelor de abur.

  - Lista sudorilor  și copiile certificatelor de competență ale sudorilor care vor executa lucrările de sudură.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată copia acreditării organismului de inspecție tip A acreditat conform standardului SM EN ISO/IEC 17020 în baza legii 151 din 09.06.2022, care va elabora Raportul de inspecție nedistructivă al lucrărilor executate.

  - Garanția  bancară.

  - Devizele de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Lucrări de lichidare a defectelor la conducta de abur necesități proprii si producere a blocului energetic Nr.3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Conducta de abur pentru necesitati proprii si producere. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,20000 Coeficient la utilajului=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 3 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 20,000 |
| 4 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03000 | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare |  |  |
| 5 | M1M05I | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm (teava DN426*9mm) | m | 62,000 |
| 6 | M1M06I | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm | buc | 16,000 |
| 7 | M1M06I | Demontarea teu egal, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive (Зачистка фасок) (DN426, 50 cordoane) | m | 66,880 |
| 9 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 426*9mm (fara pret conducta) | m | 62,000 |
| 10 | TfA02I2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 (fara pret cot) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2. Conducta de abur spre boilerele de varf. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,20000 Coeficient la utilajului=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 11 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 12 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 13 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (fixarea elementelor de suspensie) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 20,000 |
| 14 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03000 | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de demontare |  |  |
| 15 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 2,300 |
| 16 | M1M06G | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 325 mm | buc | 3,000 |
| 17 | M1M05K | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 630 mm | m | 1,000 |
| 18 | M1M06K | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 630 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | TfA01G1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325*8 mm (fara pret conducta) | m | 2,300 |
| 20 | TfA02G1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325mm (fara pret cot) | buc | 3,000 |
| 21 | TfA01K1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 630*9 mm (fara pret conducta) | m | 1,000 |
| 22 | TfA02K1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 630 mm (fara pret cot) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Restabilirea rosturilor de sudura defecte DN325-8 buc., DN426-1 buc, DN500-1 buc, DN630-2buc. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,20000 Coeficient la utilajului=1,20000 |  |  |
| 23 | RpIF03D | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN325) - 8 buc. | m | 8,160 |
| 24 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN325) - 8 buc. Materiale marunte=1,03000 | m | 8,160 |
| 25 | RpIF03D | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN426) - 1 buc. | m | 1,330 |
| 26 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN426) - 1 buc. Materiale marunte=1,03000 | m | 1,330 |
| 27 | RpIF03D | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN500) - 1 buc. | m | 1,660 |
| 28 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN426) - 1 buc. Materiale marunte=1,03000 | m | 1,660 |
| 29 | RpIF03D | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN630) - 2 buc. | m | 3,950 |
| 30 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN630) - 2 buc. Materiale marunte=1,03000 | m | 3,950 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de transportare elementelor vechi/noi |  |  |
| 31 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportarea/deplasarea elemetelor preconizate pentru montare) | t | 8,216 |
| 32 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportarea/deplasarea elemetelor demontate) | t | 8,216 |

| Lucrări de captușire si izolare la înlăturarea defectelor conductei de abur necesități proprii si producere a blocului energetic nr.3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolatiei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontarea Dn 630mm, L=3,0m |  |  |
| 1 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 7,81 |
| 2 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 7,81 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Demontarea Dn 325mm, L26,0m |  |  |
| 3 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 26,00 |
| 4 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 42,86 |
| 5 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 42,86 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Demontarea Dn 426mm, L71,6m |  |  |
| 6 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 10,00 |
| 7 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 94,00 |
| 8 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 92,19 |
| 9 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 92,19 |
| 10 | IzJ10A | Desfacerea protectiei izolatiei din tabla a izolatiilor termice la conducte | m2 | 44,75 |
| 11 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit б=120mm | m2 | 44,75 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Demontarea Dn159mm, L14,0m |  |  |
| 12 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 16,00 |
| 13 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 15,78 |
| 14 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 15,78 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Demontarea Dn 219mm, L16,0m |  |  |
| 15 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 18,00 |
| 16 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 21,00 |
| 17 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare izolatiei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Montare izolatiei Dn=630mm, L=3,0m |  |  |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 6,87 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 7,81 |
| 20 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 7,81 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Montare izolatiei Dn=325mm, L=26,0m |  |  |
| 21 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 34,70 |
| 22 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 42,86 |
| 23 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 42,86 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Montare izolatiei Dn=426mm, L=71,6m |  |  |
| 24 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 118,25 |
| 25 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 140,72 |
| 26 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte | m2 | 81,77 |
| 27 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 58,96 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Montare izolatiei Dn=159mm, L=14,0m |  |  |
| 28 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 11,45 |
| 29 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 15,81 |
| 30 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte | m2 | 11,30 |
| 31 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 4,51 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Montare izolatiei Dn=219mm, L=16,0m |  |  |
| 32 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 16,00 |
| 33 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 21,20 |
| 34 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte | m2 | 12,00 |
| 35 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 9,20 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea materialelor |  |  |
| 36 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m Materiale demontate - izolatie | t | 3,858 |
| 37 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii: gunoi Materiale demontate - izolatie | t | 3,858 |
| 38 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m Materiale noi - izolatie | t | 1,674 |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a blocului energetic nr. 3 (nr. de înregistrare: 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bază calcul: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования», г.Кишинев,1995г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования», г.Кишинев,1998г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ПрейскурантЭНРС ОРГРЭС,том 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poziția în lista de prețuri Обоснование |  | Denumirea lucrării Наименавание работ |  | Unitatea de măsură Ед. Изм |  | Cantitatea Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |  |
| 1 | Пр-нт № 4 '0101010108 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø630×10mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø630×10мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 4 |  |
| 2 | 0101010106 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø426×9mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø426×9мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 50 |  |
| 3 | '0101010105 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø325×8mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø325×8мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 15 |  |
| 4 | '0101010104 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø219×8mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø219×8мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 6 |  |
| 5 | '0101010103 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø159×7mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø159×7мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 7 |  |
| 6 | 0101010103 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø133×8 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø133×8 мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 4 |  |
| 7 | 0101010107 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø530×10mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø530×10мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 1 |  |
|  |  |  | Examinare cu ultrasunete a cordoanelor de sudură (Ультразвуковой контроль сварных швов) |  |  |  |  |  |
| 8 | '0104010108 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø630×10mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø630×10мм на наличие трещин) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 4 |  |
| 9 | '0104010106 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø426×9mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø426×9мм на наличие трещин) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 50 |  |
| 10 | '0104010105 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø325×8mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø325×8мм на наличие трещин) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 15 |  |
| 11 | '0104010104 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø219×8mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø219×8мм на наличие трещин) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 6 |  |
| 12 | '0104010103 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø159×7mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø159×7мм на наличие трещин) |  | 1 cordon (1 стык) |  | 7 |  |
| 13 | 0104010103 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură ă Ø133×8 mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швовв Ø133×8 мм на наличие трещин) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 4 |  |
| 14 | 0104010108 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură ă Ø530×10 mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швовв Ø530×10 мм на наличие трещин) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 1 |  |
|  |  |  | Examinare cu ultrasunete a coturilor (Ультразвуковой контроль отводов ) |  |  |  |  |  |
| 15 | '0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø630×10 mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø630×10мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления поперечных трещинн) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 27,89 |  |
| 16 | 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø630×10 mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø630×10 мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления продольных трещин) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 27,89 |  |
| 17 | '0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø426×9mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø426×9мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления поперечных трещинн) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 214,03 |  |
| 18 | 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø426×9mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø426×9мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления продольных трещин) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 214,03 |  |
| 19 | '0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø325×8mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×8мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления поперечных трещинн) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 21,42 |  |
| 20 | 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø325×8mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×8мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления продольных трещин) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 21,42 |  |
| 21 | '0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø219×8mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×8мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления поперечных трещинн) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 6,73 |  |
| 22 | 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø219×8mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×8мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления продольных трещин) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 6,73 |  |
| 23 | '0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø159×7mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø159×7мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления поперечных трещинн) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 11,08 |  |
| 24 | 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø159×7mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø159×7мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления продольных трещин) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 11,08 |  |
| 25 | 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø133×8mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø133×8мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления поперечных трещинн) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 1,21 |  |
| 26 | 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø133×8mm pe întreaga suprafață a zonei întinse a cotului pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø133×8мм по всей поверхности растянутой зоны отвода для выявления продольных трещин) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 1,21 |  |
|  |  |  | Măsurarea grosimii metalului (Измерение толщины металла) |  |  |  |  |  |
| 27 | 0102010103 |  | Măsurarea grosimii teului Ø 426 mm (1 buc.), 3 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (3+(4×3)+2=17). (Измерение толщины тройников Ø 426 мм (1шт.), по 3 точки в нижней части, по 4 точки симметрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) |  | 100 puncte (100 точек) |  | 0,17 |  |
|  |  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |  |
| 28 | 0106020101 |  | Defectoscopia capilară a teului DN 426 mm (1 buc). (Капиллярная дефектоскопия тройника Ду 426 mm (1 шт). |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 20,00 |  |
| 29 | 0106020101 |  | Defectoscopia capilară a reductiei DN630*325 - (1 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса перехода DN630*325 (1 шт). |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 60,00 |  |
| 30 | '0106020101 |  | Defectoscopia capilară a coturilor Ø630mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø630мм на наличие поверхностных трещин) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 278,92 |  |
| 31 | '0106020101 |  | Defectoscopia capilară a coturilor Ø426mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø426мм на наличие поверхностных трещин) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 2140,32 |  |
| 32 | '0106020101 |  | Defectoscopia capilară a coturilor Ø325mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø325мм на наличие поверхностных трещин) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 214,29 |  |
| 33 | '0106020101 |  | Defectoscopia capilară a coturilor Ø219mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø219мм на наличие поверхностных трещин) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 67,38 |  |
| 34 | '0106020101 |  | Defectoscopia capilară a coturilor Ø159mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø159мм на наличие поверхностных трещин) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 110,82 |  |
| 35 | 0106020101 |  | Defectoscopia capilară a coturilor Ø133mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø133мм на наличие поверхностных трещин) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 12,11 |  |
|  |  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |  |
| 36 | '0202010201 |  | Stabilirea durității metalului teului DN 426 (1 buc). (Определение твердости металла тройника Ду 426 (1 шт) |  | 1 încercare (1 анализ) |  | 17 |  |
|  |  |  | Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |  |
| 37 | '0102020301 |  | Măsurarea ovalității coturilor, câte 2 măsurări în 3 secțiuni (Измерение овальности отводов, по 2 измерения в 3-х сечениях). |  | 1 măsurare (1 измерение) |  | 72 |  |
| 38 | 0102020301 |  | Măsurarea ovalității coturilor, câte 2 măsurări în 5 secțiuni. (Измерение овальности отводов, по 2 измерения в 5-х сечениях) |  | 1 măsurare (1 измерение) |  | 70 |  |
|  |  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |  |
| 39 | Пр-нт 1/98 1501010101 |  | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) |  | 100 dm2 (100 дм²) |  | 41,53 |  |
|  |  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K=4,07 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |  |  |  |
| 40 | Пр-нт ОРГЭС Том 4 п. 12.5.01.05 2 группа |  | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) |  | 1 raport (1 отчет) |  | 1 |  |
|  |  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K=1,38 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |  |  |  |
| 41 | Калькуляция затрат подрядчика |  | Control vizual a suprafetei metalice exterioare a ansamlurilor instalatiei |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 2823,84 |  |
|  |  |  | 1dm2: Defectoscopist 1 persoana Oră lucrate-0,0651 oră/1dm2. Asigurare -24,0%socială Cheltuieli de regie - 13,5 % Profit- 2,0 % Control vizual, total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL/ИТОГО РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiale (Материалы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) |  | 1 buc (1шт) |  | 42 |  |
|  |  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) |  | 1 kg (1кг) |  | 20,35 |  |
|  |  |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006l/dm²) |  | 1 L (1Л) |  | 17,41 |  |
|  |  |  | Developant (Проявитель) (0,005l/dm²) |  | 1 L (1Л) |  | 14,51 |  |
|  |  |  | Solvent (Очиститель) (0,0045l/dm²) |  | 1 L (1Л) |  | 13,06 |  |
|  |  |  | Cârpe (Ветошь) |  | 1 kg (1кг) |  | 20 |  |
|  |  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALmateriale/ИТОГО материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA /НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL/ ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |